|  | Утверждена постановлением Администрации Немецкого национального района Алтайского края № 195/1 от 24.04.2023 |
| --- | --- |

Схема водоснабжения и водоотведения

Дегтярского сельского поселения

Немецкого национального района

Алтайского края

Содержание

Введение	2

Паспорт схемы	3

Глава 1. Схема водоснабжения	5

1.1 Существующее положение в сфере водоснабжения муниципального образования	5

1.1.1 Описание структуры системы водоснабжения муниципального образования.	5

1.1.2 Описание и функционирования систем водоснабжения.	5

1.1.3 Описание существующих технических и технологических проблем в водоснабжении муниципального образования	10

1.2 Существующие балансы водопотребления	10

1.3 Перспективное потребление коммунальных ресурсов  в сфере водоснабжения	15

1.4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения	15

1.5. Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения	15

Глава 2. Схема водоотведения.	17

2.1 Существующее положение в сфере водоотведения муниципального образования	17

2.1.1 Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод муниципального образования.	17

2.1.2 Описание существующих технических и технологических проблем  в сфере водоотвеедения муниципального образования	18

2.2 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоотведения.	18

2.3. Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоотведения	18

Глава 3. Сроки и этапы реализации схемы водоснабжения и водоотведения	20

# Введение

Схема водоснабжения и водоотведения Дегтярского сельского поселения на период до 2033 года  разработана на основании следующих документов:

- технического задания, утверждённого Главой Администрации Дегтярского сельсовета Немецкого национального района.

А также в соответствии с требованиями федерального закона от 07.12.2011 N416-Ф3 (ред. от 30.12.2012) «О водоснабжении и водоотведении».

Схема включает в себя первоочередные мероприятия по созданию систем водоснабжения, направленные на повышение надёжности функционирования этих систем, а также безопасные и комфортные условия для проживания людей.

Схема водоснабжения и водоотведения:

- основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения;

- прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды, количества и состава сточных вод сроком не менее чем на 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, городских округов;

- зоны централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения и водоотведения;

- карты (схемы) планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения;

- границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения;

- перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения и водоотведения в разбивке по годам, включая технические обоснования этих мероприятий и оценку стоимости их реализации.

Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной инфраструктуры:

- Водоснабжение:

- магистральные сети водоснабжения;

- водозаборы;

- водоочистные сооружения;

- РЧВ;

- насосные станции;

- Водоотведение:

- магистральные сети водоотведения;

- канализационные насосные станции;

- канализационные очистные сооружения.

# Паспорт схемы

Наименование

Схема водоснабжения и водоотведения Дегтярского сельского поселения Немецкого национального района Алтайского края.

Инициатор проекта (муниципальный заказчик).

Глава Администрации Дегтярского сельсовета Немецкого национального района Алтайского края.

Местонахождение объекта

Россия, Алтайский край, Немецкий национальный район, село Дегтярка.

Нормативно-правовая база для разработки схемы.

- 	Федеральный закон от 07.12.2011 N 416-Ф3 (ред. От 30.12.2012) «О Водоснабжении и водоотведении»

- 	СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» Актуализированная редакция СНИП 2.04.02.-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14;

- 	СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.03-85* Утвержден приказом Министерства регионального развития Российской Федерации (Минрегион России) от 29 декабря 2011 г. № 635/11 и введен в действие с 01 января 2013 г;

- СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности»;

- СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности».

Цели схемы

Целями схемы являются:

- 	развитие систем централизованного водоснабжения  для существующего и нового строительства жилищного фонда в период до 2033г.

-	увеличение объёмов производства коммунальной продукции, в частности, оказания услуг по водоснабжению при повышении качества оказания услуг, а также сохранение действующей ценовой политики;

- 	улучшение работы систем водоснабжения;

- 	повышение качества питьевой воды;

Способ достижения поставленных целей

Для достижения поставленных целей следует реализовать следующие мероприятия:

- 	реконструкция существующих водозаборных узлов и существующих ВОС;

-  	строительство новых водозаборных узлов с установкой ВОС;

- 	строительство сетей магистральных водопроводов, обеспечивающих возможность постоянного водоснабжения Дегтярского сельского поселения в целом;

- 	прокладка новых канализационных сетей в  не канализованных районах Дегтярского сельского поселения;

- 	установка приборов учёта;

- 	снижение вредного воздействия на окружающую среду.

Сроки и этапы реализации схемы

Первый этап 2013-2023г.

- прокладка магистральных водопроводов для обеспечения водой территории с существующей и новой застройкой;

- консервирование скважин;

- строительство водонапорных башен;

- поэтапная перекладка существующих канализационных и водопроводных сетей;

- реконструкция  КНС;

- строительство новых КНС;

- прокладка напорных линий от КНС до самотечных коллекторов.

Второй этап 2023-2033г.

- строительство поверхностного водозабора;

- реконструкция существующих ВЗУ;

- строительство магистральных водопроводов для обеспечения водой территории с существующей и новой застройкой;

- реконструкция  КНС;

- строительство новых КНС;

- прокладка напорных линий от КНС до самотечных коллекторов.

Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы

- Повышение качества предоставления коммунальных услуг.

- Реконструкция и замена  устаревшего оборудования и сетей.

- Увеличение мощности систем водоснабжения и водоотведения.

- Улучшение экологической ситуации на территории сельского поселения.

- Создание коммунальной инфраструктуры для комфортного проживания населения, а также дальнейшего развития сельского поселения.

# Глава 1. Схема водоснабжения и водоотведения

## 1.1 Существующее положение в сфере водоснабжения муниципального образования

### 1.1.1 Описание структуры системы водоснабжения муниципального образования.

Муниципальное образование со статусом сельского поселения и административно-территориальное образование в Немецком национальном районе Алтайского края России. Административный центр — село Дегтярка. В состав сельского поселения входит один населённый пункт — село Дегтярка.

Общая численность населения на 2023г. составляет 1093 человек.

### 1.1.2 Описание и функционирования систем водоснабжения.

Водоснабжение села Дегтярка Немецкого национального района Алтайского края производится из подземных артезианских  вод. Вода подымается из глубины несколько десятков метров водяными насосами и на прямую подается в водопроводную сеть. В водопроводной сети и связанных с ней сооружениях в качестве основных средств регулирования используются: для распределения потоков воды - электрифицированная запорная арматура, для регулирования давления или расхода - насосы с регулируемым приводом. Поднятая вода соответствует требованием СаНПиН для всех сфер потребления.

В настоящее время обслуживающей организацией является МКП «АКВА-ДОМ» ННР АК

Износ существующих водопроводных сетей составляет 100% по состоянию на 01.01.2012г.

Таблица 1.

Основные технические характеристики источников водоснабжения и других объектов системы.

| № № п/п | Наимнеование объекта и его местоположение | Состав водозаборного узла | Год ввода в эксплуат. | Производительность, м³/сут | Глубина, м | Наличие ЗСО 1 пояса, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | ВЗУ с. Дегтярка | нас. станция 1-го подъёма | - | 240 | - | - |
|  |  | нас. станция 1-го подъёма | - | 240 | - | - |
|  |  | нас. станция 1-го подъёма | - | 240 | - | - |

Проекты ЗСО объектов водоснабжения отсутствуют. Границы ЗСО приняты согласно СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» Актуализированная редакция СНИП 2.04.02.-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14.

Характеристики насосного оборудования представлены в таблице 2.

Таблица 2.

Характеристики насосного оборудования установленного на ВЗУ

Дегтярского сельского поселения

| № № п/п | Наимнеование узла и его местоположение | Кол-во и объем резервуаров, м³ | Оборудование |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | марка насоса | производ. м³/ч | напор, м сут. | мощность, кВт |  |
| 1 | ВЗУ с. Дегтярка | нас. станция 1 подъёма 3 шт. | ЭЦВ 6-10-110 | 10 | 110 | 6 | - |

Скважина обеспечена зоной санитарной охраны первого пояса, размер которой составляет 30м. Согласно СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» (актуализированная редакция СНИП 2.04.02.-84*) Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14.

Существующие водопроводные сети проложены из чугунных, стальных, асбестоцементных, ПНД трубопроводов диаметром от 32 до 100 мм общей протяжённостью 12 км.

Таблица 3.

Данные лабораторных анализов качества воды

| ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ №00012 от 26 декабря 2011г. |  |
| --- | --- |
| Код пробы (образца): | 2.2.00012.4.1 |
| Наименование предприятия, организации (заявитель): | Администрация Дегтярского сельского совета, ННР |
| Наименование и фактический адрес объекта: | Администрация Дегтярского сельского совета, с. Дегтярка, ул. Ленина, 57, ННР |
| Наименование образца (пробы), дата изготовления: | Вода питьевая, скважина, глубина 90м; 22.12.2011г. |
| Изготовитель (фирма, предприятие, организация): | Администрация Дегтярского сельского совета, ННР |
| Цель отбора: | Полный химический анализ (по заявлению) |
| Дополнительные сведения: | Тара (ПЭТ-бутылки) опечатана |
| Отбор и доставка проб (образцов): | Администрация Дегтярского сельского совета, ННР |
| Дата и время отбора: | 22 декабря 2011 г. |
| Дата и время доставки: | 22 декабря 2011 г. |
| Ф.И.О., должность: | Глава Администрации Дегтярского сельсовета Брауэр Игорь Александрович |
| Условия транспортировки: | Автотранспорт |
| НД на пробу (образец): | СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества" |
| НД на методику отбора: | ГОСТ Р 51593-2000 "Вода питьевая. Отбор проб" |
| НД, регламентирующие объем исследований и их оценку: | СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества" |
| Условия испытания | Температура 22 градуса С, относительная влажность 69% |

| № п/п | Определяемые показатели | Единицы измерения | Результаты исследований | Погреш ность, +/- | Величина допустимого уровня, не более | НД на методы исследований |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Запах, 20 градусов С | балл | 0 |  | 2 | ГОСТ 3351-74 |
| 2 | Запах, 60 градусов С | балл | 0 |  | 2 | ГОСТ 3351-74 |
| 3 | Привкус | балл | 0 |  | 2 | ГОСТ 3351-74 |
| 4 | Цветность | град. | 2,7 | 0,8 | 20 | ГОСТ Р 52769-07 |
| 5 | Мутность | ЕМ/дм кв. | 0,37 | 0,07 | 2,6 | ГОСТ 3351-74 |
| 6 | Водородный показатель | Ед рН | 8 | 0,2 | 6,0-9,0 | ПНД Ф 14.1:2:4.121-97 |
| 7 | Окисляемость перманганатная | мг/дм кв. | 2,2 | 0,7 | 5 | ПНД Ф 14.2:4.154-99 |
| 8 | Жесткость общая | град Ж | 4,5 | 0,7 | 7 | ГОСТ Р 52407-05 |
| 9 | Нефтепродукты | мг/дм кв. | менее 0,005 | - | 0,1 | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 |
| 10 | Поверхностно-активные вещества | мг/дм кв. | менее 0,025 | - | 0,5 |  |
| 11 | Фенольный индекс | мг/дм кв. | менее 0,0005 | - | 0,25 | ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 |
| 12 | Общая минерализация | мг/дм кв. | 747 | 75 | 1000 | ГОСТ 18164-72 |
| 13 | Железо | мг/дм кв. | 0,23 | 0,06 | 0,3 | ГОСТ 4011-72 |
| 14 | Нитраты | мг/дм кв. | 10,2 | 1,5 | 45 | ГОСТ 18826-73 |
| 15 | Нитриты | мг/дм кв. | 0,11 | 0,03 | 3 | ГОСТ 4192-82 |
| 16 | Аммиак (по азоту) | мг/дм кв. | менее 0,05 | - | 2 | ГОСТ 4192-82 |
| 17 | Сульфаты | мг/дм кв. | 187 | 19 | 500 | ГОСТ Р 52964-08 |
| 18 | Фториды | мг/дм кв. | 0,91 | 0,14 | 1,5 | ГОСТ 4386-89 |
| 19 | Хлориды | мг/дм кв. | 44 | 7 | 350 | ГОСТ 4245-72 |
| 20 | Кальций | мг/дм кв. | 38,08 | 3,8 | - |  |
| 21 | Магний | мг/дм кв. | 31,62 |  | - |  |
| 22 | Калий+Натрий | мг/дм кв. | 192 |  | - |  |
| 23 | Щелочность | мг-экв/дм кв. | 7,7 | 0,9 | 7 | ГОСТ Р 52663-08 |
| 24 | Гидрокарбонаты | мг/дм кв. | 470 | - | - |  |
| 25 | Алюминий | мг/дм кв. | менее 0,025 | - | 0,5 | ГОСТ 18165-89 |
| 26 | Бор | мг/дм кв. | 0,3 | 0,15 | 0,5 | ГОСТ Р 51210-98 |
| 27 | Молибден | мг/дм кв. | менее 0,0025 | - | 0,25 | ГОСТ 18308-72 |
| 28 | Кадмий | мг/дм кв. | менее 0,001 | - | 0,001 | ГОСТ Р 52180-03 |
| 29 | Марганец | мг/дм кв. | менее 0,01 | - | 0,5 | ПНД Ф 14.1:2:4.139-98 |
| 30 | Медь | мг/дм кв. | менее 0,01 | - | 1 | ПНД Ф 14.1:2:4.139-98 |
| 31 | Никель | мг/дм кв. | менее 0,02 | - | 0,1 | ПНД Ф 14.1:2:4.139-98 |
| 32 | Мышьяк | мг/дм кв. | менее 0,005 | - | 0,05 | ГОСТ 4152-89 |
| 33 | Ртуть | мг/дм кв. | менее 0,00006 | - | 0,0005 | ГОСТ Р 51212-98 |
| 34 | Свинец | мг/дм кв. | менее 0,005 | - | 0,03 | ГОСТ Р 52180-03 |
| 35 | Кобальт | мг/дм кв. | менее 0,02 | - | 0,1 | ПНД Ф 14.1:2:4.139-98 |
| 36 | Стронций | мг/дм кв. | 5,7 | 1,7 | 7 | ГОСТ 23950-88 |
| 37 | Цинк | мг/дм кв. | 0,014 | 0,004 | 5 | ПНД Ф 14.1:2:4.139-98 |
| Пестициды |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ГХЦГ (линдан) | мг/дм кв. | менее 0,0001 | - | 0,002 | ГОСТ Р 52109-98 |
| 2 | ДДТ | мг/дм кв. | менее 0,0001 | - | 0,002 |  |
| 3 | 2,4 - D | мг/дм кв. | менее 0,002 | - | 0,03 |  |
| Радионуклиды |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Радон | Бк/дм кв. | - | - | 60 | Мет. РОГРЕСС, М., 1996г. |
| 2 | Удельная суммарная альфа-активность | Бк/дм кв. | менее 0,01 | - | 0,2 | МР №11-2/42-09 |
| 3 | Удельная суммарная бета-активность | Бк/дм кв. | 0,078 | 0,039 | 1 |  |

1.1.3 Описание существующих технических и технологических проблем в водоснабжении муниципального образования:

- Водопроводная сеть на территории Дегтярского сельского поселения проложена до 1985 года,  находится в неудовлетворительном состоянии и требует поэтапной перекладки.

- Водозаборные узлы требуют реконструкции и капитального ремонта.

## 1.2 Существующие балансы водопотребления

Неучтённые расходы включают в себя расходы воды на нужды промышленности, обеспечивающей население продуктами.

Таблица 4.

Таблица водопотребления по Дегтярскому сельскому поселению на 2013г.

| № п/п | Потребители | Ед. изм. | Период регулирования |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кол-во потребителей | Норма водопотребления, л./сут. | Итого за год, куб.м. |
| 1 | Население |  |  |  |  |
| 1.1 | Хозяйственно-питьевые нужды |  |  |  |  |
| 1.1.1 | В жилых помещениях со всеми видами благоустройства (туалетами, ваннами без душа) | чел | 560 | 160 | 32704 |
| 1.1.2 | В жилых помещениях с водопроводом, канализацией, но без ванн | чел | 150 | 100 | 5475 |
| 1.1.3 | Население, пользующееся приборами учета |  | 820 | 160 | 47888 |
|  | ИТОГО по хозяйственно-питьевым нуждам: |  | 710,00 |  | 86 067,00 |
| 1.2 | Содержание домашних животных |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Коровы: | гол |  |  | 9769,225 |
| 1.2.2 | молочные | гол | 265 | 101 | 9769,225 |
| 1.2.3 | мясные | гол |  |  | 0 |
| 1.2.4 | Быки и нетели | гол | 300 | 61 | 6679,5 |
| 1.2.5 | Лошади | гол | 35 | 61 | 779,275 |
| 1.2.6 | Свиньи | гол | 2800 | 25,2 | 25754,4 |
| 1.2.7 | Телята до 6 мес. | гол | 210 | 20 | 1533 |
| 1.2.8 | Овцы взрослые | гол | 59 | 10 | 215,35 |
| 1.2.9 | Песцы, лисы | гол |  |  | 0 |
| 1.2.10 | Овцы до 1 года | гол | 41 | 3 | 44,895 |
| 1.2.11 | Кролики | гол | 35 | 3 | 38,325 |
| 1.2.12 | Норки, соболи | гол |  |  | 0 |
| 1.2.13 | Утки, гуси | гол | 5200 | 2 | 3796 |
| 1.2.14 | Куры | гол | 3063 | 1 | 1117,995 |
|  | ИТОГО по содержанию домашних животных: |  |  |  | 49727,965 |
| 1.3 | Полив приусадебных участков |  |  |  |  |
|  | Площадь поливных площадей | м2 | 150000 | 0,0031 | 55800 |
| 1.4 | Мойка личного автотранспорта |  |  |  |  |
|  | Мойка личного автотранспорта | шт | 200 | 100 | 1800 |
| ИТОГО по разделу НАСЕЛЕНИЕ: |  |  |  |  | 193 394,97 |
| 2 | Бюджетные организации (наименование предприятия, № договора, дата): | Ед. изм. | Кол-во потребителей | Норма водопотребления, л./сут. | Итого за год, куб.м. |
| 2.1 | Администрация | чел | 185 | 12 | 810,30 |
| 2.2 | Школьная столовая | блюдо | 420 | 16 | 2452,80 |
| 2.3 | Школа | чел | 210 | 10,5 | 804,83 |
| 2.4 | Спорт | чел | 200 | 11,5 | 839,50 |
| 2.5 | Амбулатория | чел | 50 | 15 | 273,75 |
| 2.6 | Музыкальная школа | чел | 40 | 10,5 | 153,30 |
| 2.7 | Детский сад | чел | 85 | 30 | 930,75 |
| 2.8 | Столовая в детском саду | блюдо | 170 | 16 | 992,80 |
| 2.9 | Дом Культуры | чел | 150 | 12 | 657,00 |
| 2.10 | Библиотека | чел | 60 | 12 | 262,80 |
| ИТОГО по разделу бюджетные организации: |  |  |  |  | 8177,83 |
| 3 | Прочие потребители (наименование предприятия, № договора, дата): | Ед. изм. | Кол-во потребителей | Норма водопотребления, л./сут. | Итого за год, куб.м. |
| 3.1 | Сбербанк и почта | чел | 6 | 16 | 35,04 |
| 3.2 | Магазины | чел | 20 | 15 | 109,5 |
| 3.3 | Сельхозпредприятие | чел | 185 | 12 | 810,3 |
|  | Автомашины | шт | 24 | 25 | 219 |
|  | Комбайны, тракторы | шт | 55 | 80 | 1606 |
|  | Мастерская | объект | 1 | 20500 | 7482,5 |
|  | Мойка транспорта |  |  |  |  |
|  | Легковой (90 дней) | шт | 4 | 200 | 72 |
|  | Грузовой (50 дней) | шт | 20 | 450 | 450 |
|  | Комбайны, тракторы | шт | 55 | 1000 | 55 |
| 3.4 | Котельная | м3 отапл площади | 30000 | 0,5 | 5475 |
|  |  |  |  |  | 0 |
| … |  |  |  |  | 0 |
| ИТОГО по разделу прочие потребители: |  |  |  |  | 16314,34 |
| 4 | Собственные нужды: | Ед. изм. | Кол-во потребителей | Норма водопотребления, л./сут. | Итого за год, куб.м. |
| 4.1 | Хозяйственно-питьевые нужды | чел | 3 | 12 | 2,34 |
| ИТОГО по разделу хозяйственно-питьевые нужды: |  |  |  |  | 2,34 |
| 5 | Технологические (промывка системы водопровода) | Протяженность сети, км | Объем воды в 1 км, куб.м. | Объем воды на 1 промывку, куб.м. | Итого за год на промывку, куб.м. |
| 5.1 | Труба, диаметр (мм) | 6,5 | 785,4 | 5105,1 | 10210,2 |
| 5.2 | Труба, диаметр (мм) | 5,5 | 785,4 | 4319,7 | 8639,4 |
| ИТОГО по разделу технологическим нуждам: |  |  |  |  | 18849,6 |
| ИТОГО по разделу технологическим нуждам: |  |  |  |  | 0 |
| ИТОГО по предприятию: |  |  |  |  | 236 739,07 |

## 1.3 Перспективное потребление коммунальных ресурсов  в сфере водоснабжения

Развитие систем водоснабжения и водоотведения на период до 2033 года учитывает увеличение размера застраиваемой территории и улучшение качества жизни населения.

В результате реализации программы должно быть обеспечено развитие сетей централизованного водоснабжения Дегтярского сельского поселения,  а так же 100%-е подключение потребителей к централизованным системам водоснабжения. Данные о численности населения Дегтярского сельского поселения приведены  в таблице 5.

Таблица 5.

| № п/п | Перечень населенных пунктов | Число постоянных хозяйств | Численность населения, чел. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Современное состояние, 2013 г | Расчетный срок - 2023г. |  | Расчетный срок - 2033г. |  |
|  |  |  |  | Прирост | Итого | Прирост | Итого |
| 1 | с. Дегтярка | - | 1530 | 60 | 1590 | 120 | 1650 |
|  | Итого |  | 1530 | 60 | 1590 | 120 | 1650 |

В перспективе развития Дегтярского сельского поселения источником хозяйственно-питьевого водоснабжения являются централизованные сети водоснабжения.

При проектировании системы водоснабжения определяется требуемый расход воды для потребителей. Расход воды на хозяйственно-питьевые нужды  населения зависит от степени санитарно-технического благоустройства населённых пунктов и районов жилой застройки.

Благоустройство жилой застройки для Дегтярского сельского поселения принято следующим:

- планируемая жилая застройка на конец расчётного срока 2033 года оборудуется внутренними системами водоснабжения;

- существующий мало и среднеэтажный жилой фонд оборудуется местными водонагревателями.

В соответствии с СП 30.13330.2010 «Внутренний водопровод и канализация зданий» приняты следующие нормы:

160 л/сут. - среднесуточная норма водопотребления на человека принята по СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» и признана международным сообществом достаточной для удовлетворения физиологических потребностей человека (журнал «Сантехника» №2  за 2009г., издательство «АВОК-ПРЕСС» стр.15);

50 л/сут. - норма водопотребления на полив принята по СП 31.13330.2012 « Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Суточный коэффициент неравномерности принят 1,3 в соответствии с СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Неучтённые расходы включают в себя расходы воды на нужды промышленности, обеспечивающей население продуктами.

## 1.4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения

В перспективе развития Дегтярского поселения предусматривается 100%-ное обеспечение централизованным водоснабжением существующих и планируемых объектов капитального строительства.

Водопроводные сети необходимо предусмотреть для 100%-го охвата всей селитебной территории сельского поселения. Прокладку новых сетей рекомендуется осуществлять с одновременной заменой старых сетей.

Увеличение водопотребления планируется для комфортного и безопасного проживания населения.

На сегодняшний день действующим проектом  предусмотрена бурение новой скважины по улице Школьная с установкой нового глубинного насоса и современного частотного преобразователя для экономии электроэнергии, а так же строительство нового павильона с ограждением санитарной зоны. Прокладка от данной скважины нового  водопровода Ø100мм закольцовывающим цепь водопроводных сетей улиц Школьная, Ленина, Новая и Механизаторская. Прокладка нового водопровода Ø100мм по улицам Молодежная и Новая.

На кольцевой сети и новом водопроводе предусматривается устройство колодцев из сборных ж/б элементов по ТПР 901-09-11.84 для установки в них пожарных гидрантов (для наружного пожаротушения)  с радиусом действия 100÷150м и отключающей арматуры. Пожаротушение в  с. Дегтярка предусмотрено от пожарных гидрантов. Расход воды на пожар составляет 15 л/с в соответствии СП 73.13330.2012, 31.13330.2012, 118.13330.2012.

## 1.5. Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения

Предварительный расчет стоимости выполнения работ.

- Общие положения.

В современных рыночных условиях, в которых работает инвестиционно-строительный комплекс, произошли коренные изменения в подходах к нормированию тех или иных видов затрат, изменилась экономическая основа в строительной сфере.

В настоящее время существует множество методов и подходов к определению стоимости строительства, изменчивость цен и их разнообразие не позволяют на данном этапе работы точно определить необходимые затраты в полном объеме.

В связи с этим, на дальнейших стадиях проектирования требуется детальное уточнение параметров строительства на основании изучения местных условий и конкретных специфических функций строящегося объекта.

Стоимость разработки проектной документации объектов капитального строительства определена на основании «Справочников базовых цен на проектные работы для строительства» (Коммунальные инженерные здания и сооружения, Объекты водоснабжения и канализации). Базовая цена проектных работ (на 1 января 2001 года) устанавливается в зависимости от основных натуральных показателей проектируемых объектов и приводится к текущему уровню цен умножением на коэффициент, отражающий инфляционные процессы на момент определения цены проектных работ для строительства согласно Письму № 1951-ВТ/10 от 12.02.2013г. Министерства регионального развития Российской Федерации.

Ориентировочная стоимость строительства зданий и сооружений определена по проектам объектов-аналогов, Каталогам проектов повторного применения для строительства объектов социальной и инженерной инфраструктур,  Укрупненным нормативам цены строительства для применения в 2012, изданным Министерством регионального развития РФ, по существующим сборникам ФЕР в ценах и нормах 2001 года, а также с использованием сборников УПВС в ценах и нормах 1969 года. Стоимость работ пересчитана в цены 2013 года с коэффициентами согласно: - Постановлению № 94 от 11.05.1983г. Государственного комитета СССР по делам строительства; - Письму № 14-Д от 06.09.1990г. Государственного комитета СССР по делам строительства; - Письму № 15-149/6 от 24.09.1990г. Государственного комитета РСФСР по делам строительства; - Письму № 2836-ИП/12/ГС от 03.12.2012г. Министерства регионального развития Российской Федерации; - Письму № 21790-АК/Д03 от 05.10.2011г. Министерства регионального развития Российской Федерации.

Расчетная стоимость мероприятий приводится по этапам реализации, приведенным в Схеме водоснабжения и водоотведения, с учетом индексов-дефляторов до 2023 и 2033г.г. в соответствии с указаниями Минэкономразвития РФ Письмо № 21790-АК/Д03 от 05.10.2011г. "Об индексах цен и индексах-дефляторах для прогнозирования цен".

Определение стоимости на разных этапах проектирования должно осуществляться различными методиками. На пред проектной стадии при обосновании инвестиций определяется предварительная (расчетная) стоимость строительства. Проекта на этой стадии еще нет, поэтому она составляется по предельно укрупненным показателям. При отсутствии таких показателей могут использоваться данные о стоимости объектов-аналогов. При разработке рабочей документации на объекты капитального строительства необходимо уточнение стоимости путем составления проектно-сметной документации. Стоимость устанавливается на каждой стадии проектирования, в связи, с чем обеспечивается поэтапная ее детализация и уточнение. Таким образом, базовые цены устанавливаются с целью последующего формирования договорных цен на разработку проектной документации и строительства.

В расчетах не учитывались:

- стоимость резервирования и выкупа земельных участков и недвижимости для государственных и муниципальных нужд;

- стоимость проведения топографо-геодезических и геологических изысканий на территориях строительства;

- стоимость мероприятий по сносу и демонтажу зданий и сооружений на территориях строительства;

- стоимость мероприятий по реконструкции существующих объектов;

- оснащение необходимым оборудованием и благоустройство прилегающей территории;

- особенности территории строительства.

Результаты расчетов (сводная ведомость стоимости работ) приведены в таблице 7.

- Ориентировочная стоимость зданий, сооружений и инженерных коммуникаций.

Таблица 6.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

| № п/п | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Объем работ | Общая стоимость, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 этап 2023г | 2 этап 2033г. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 1. | с. Дегтярка |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Водонапорная башня V=25м³ H=18м. | шт. | 1 | — | 2 424,308 | 2 424,308 |
|  | Водопровод из труб ПЭ100: |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Ø100 | км | 12 | 3598,760 | 31 973,593 | 35 572,353 |
| 1.3 | Артезианская скважина 10 м3/час | км | 1 | 2 401,240 | — | 2 401,240 |
|  | Итого: |  |  | 6000,000 | 34 397,901 | 40 397,901 |

# Глава 2. Схема водоотведения.

## 2.1 Существующее положение в сфере водоотведения муниципального образования

### 2.1.1 Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод муниципального образования.

В настоящее время жилая застройка, общественные здания и здания коммунального назначения оборудованы надворными уборными или накопительными ёмкостями с последующим вывозом сточных вод в места, указанные органами санитарно-эпидемиологического надзора.

### 2.1.2 Описание существующих технических и технологических проблем 
в сфере водоотведения муниципального образования

1. В настоящее время централизованной системой хозяйственно - бытовой канализации территория Дегтярского сельского поселения не охвачена.

## 2.2 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоотведения.

Перспективная схема водоотведения учитывает развитие сельского поселения, его первоочередную и перспективную застройку, исходя из увеличения степени благоустройства жилых зданий.

Перспективная система водоотведения предусматривает дальнейшее строительство единой центральной системы, в которую поступают хозяйственно-бытовые и промышленные стоки.

- В с. Дегтярка необходима прокладка самотечных коллекторов Ø225мм охватывающих как существующую застройку, так и территории под перспективную застройку;

## 2.3 Оценка капитальных вложений в новое строительство, объектов централизованных систем водоотведения

Предварительный расчет стоимости выполнения работ.

- Общие положения.

В современных рыночных условиях, в которых работает инвестиционно-строительный комплекс, произошли коренные изменения в подходах к нормированию тех или иных видов затрат, изменилась экономическая основа в строительной сфере.

В настоящее время существует множество методов и подходов к определению стоимости строительства, изменчивость цен и их разнообразие не позволяют на данном этапе работы точно определить необходимые затраты в полном объеме.

В связи с этим, на дальнейших стадиях проектирования требуется детальное уточнение параметров строительства на основании изучения местных условий и конкретных специфических функций строящегося объекта.

Стоимость разработки проектной документации объектов капитального строительства определена на основании «Справочников базовых цен на проектные работы для строительства» (Коммунальные инженерные здания и сооружения, Объекты водоснабжения и канализации). Базовая цена проектных работ (на 1 января 2001 года) устанавливается в зависимости от основных натуральных показателей проектируемых объектов и приводится к текущему уровню цен умножением на коэффициент, отражающий инфляционные процессы на момент определения цены проектных работ для строительства согласно Письму № 1951-ВТ/10 от 12.02.2013г. Министерства регионального развития Российской Федерации.

Ориентировочная стоимость строительства зданий и сооружений определена по проектам объектов-аналогов, Каталогам проектов повторного применения для строительства объектов социальной и инженерной инфраструктур,  Укрупненным нормативам цены строительства для применения в 2012, изданным Министерством регионального развития РФ, по существующим сборникам ФЕР в ценах и нормах 2001 года, а также с использованием сборников УПВС в ценах и нормах 1969 года. Стоимость работ пересчитана в цены 2013 года с коэффициентами согласно: - Постановлению № 94 от 11.05.1983г. Государственного комитета СССР по делам строительства; - Письму № 14-Д от 06.09.1990г. Государственного комитета СССР по делам строительства; - Письму № 15-149/6 от 24.09.1990г. Государственного комитета РСФСР по делам строительства; - Письму № 2836-ИП/12/ГС от 03.12.2012г. Министерства регионального развития Российской Федерации; - Письму № 21790-АК/Д03 от 05.10.2011г. Министерства регионального развития Российской Федерации.

Расчетная стоимость мероприятий приводится по этапам реализации, приведенным в Схеме водоснабжения и водоотведения, с учетом индексов-дефляторов до 2023 и 2033г.г. в соответствии с указаниями Минэкономразвития РФ Письмо № 21790-АК/Д03 от 05.10.2011г. "Об индексах цен и индексах-дефляторах для прогнозирования цен".

Определение стоимости на разных этапах проектирования должно осуществляться различными методиками. На пред проектной стадии при обосновании инвестиций определяется предварительная (расчетная) стоимость строительства. Проекта на этой стадии еще нет, поэтому она составляется по предельно укрупненным показателям. При отсутствии таких показателей могут использоваться данные о стоимости объектов-аналогов. При разработке рабочей документации на объекты капитального строительства необходимо уточнение стоимости путем составления проектно-сметной документации. Стоимость устанавливается на каждой стадии проектирования, в связи, с чем обеспечивается поэтапная ее детализация и уточнение. Таким образом, базовые цены устанавливаются с целью последующего формирования договорных цен на разработку проектной документации и строительства.

В расчетах не учитывались:

- стоимость резервирования и выкупа земельных участков и недвижимости для государственных и муниципальных нужд;

- стоимость проведения топографо-геодезических и геологических изысканий на территориях строительства;

- стоимость мероприятий по сносу и демонтажу зданий и сооружений на территориях строительства;

- стоимость мероприятий по реконструкции существующих объектов;

- оснащение необходимым оборудованием и благоустройство прилегающей территории;

- особенности территории строительства.

Результаты расчетов (сводная ведомость стоимости работ) приведены в таблице 8.

- Ориентировочная стоимость зданий, сооружений и инженерных коммуникаций.

Таблица 7.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

| № п/п | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Объем работ | Общая стоимость, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 этап 2023г | 2 этап 2033г. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Водоотведение |  |  |  |  |  |  |
| 1. | с. Дегтярка |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Канализационная насосная станция q=10м³/час. | шт. | 4 | — | 9 325,956 | 9 325,956 |
| 1.2 | Канализация самотечная из труб ПЭ100: Ø225 | км | 11,60 | — | 97724,664 | 97724,664 |
| 1.3 | Канализация напорная из труб ПЭ100 Ø90 | км | 3,90 | — | 17 227,037 | 17 227,037 |
|  | ВСЕГО по поселению: |  |  | — | 124277,657 | 124277,657 |

# Глава 3. Сроки и этапы реализации схемы водоснабжения и водоотведения

Схема будет реализована в период с 2013г. по 2033г. Проект разбивается на два этапа, на каждом из которых планируется реализация намеченных целей:

Первый этап 2013-2023г.

- Реконструкция водопроводной сети с. Дегтярка по улицам Молодежная и Новая;

- Бурение новой артезианской скважины, установка нового глубинного насоса с частотным преобразователем. Строительство нового павильона на данной скважине. Строительство забора охраны санитарной зоны;

- Строительство нового водопровода закольцовывающего улицы Школьная, Ленина, Новая, Механизаторская;

Второй этап 2023-2033г.

- Строительство и реконструкция изношенных водопроводных сетей Ø100мм по улицам Юбилейная, Школьная, Ленина, Майская, Механизаторская;

- В с. Дегтярка создать сеть самотечно-напорных коллекторов;

- Строительство главной КНС в с. Дегтярка;

Таблица 8.

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ СТОИМОСТИ РАБОТ

по прокладке инженерных сетей водоснабжения и водоотведения

| № п/п | Наименование работ и затрат | Общая стоимость, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 этап 2023г | 2 этап 2033г. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | с. Дегтярка |  |  |  |
|  | водоснабжение | 6000,000 | 34 397,901 | 40397,901 |
|  | водоотведение | — | 124277,657 | 124277,657 |
|  | Итого: | 6000,000 | 158675,558 | 164675558 |