|  | Утверждена постановлением Администрации Немецкого национального района Алтайского края № 195/1 от 24.04.2023 |
| --- | --- |

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ГАЛЬБШТАДСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ»

на период до 2027 года

ВВЕДЕНИЕ

Проектирование систем водоснабжения населённых пунктов представляет собой комплексную проблему, от правильного решения которой во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы. Прогноз спроса на водоснабжение основан на прогнозировании развития поселения, в первую очередь его градостроительной деятельности, определённой генеральным планом на период до 2027 года.

Рассмотрение проблемы начинается на стадии разработки генеральных планов в самом общем виде совместно с другими вопросами сельской инфраструктуры, и такие решения носят предварительный характер. Даётся обоснование необходимости сооружения новых или расширение существующих источников водоснабжения для покрытия имеющегося дефицита мощности на расчётный срок. При этом рассмотрение вопросов выбора основного оборудования для скважин, а также трасс водопроводных сетей от них производится только после технико-экономического обоснования принимаемых решений. В качестве основного предпроектного документа по развитию водопроводного хозяйства поселения принята перспективная схема водоснабжения поселения.

Схемы разрабатываются на основе анализа фактических водопроводных нагрузок потребителей с учётом перспективного развития на 15 лет, структуры водного баланса региона, оценки состояния существующих источников питьевой воды и водопроводных сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надёжности, экономичности.

Обоснование решений (рекомендаций) при разработке схемы водоснабжения, осуществляется на основе технико-экономического сопоставления, вариантов развития системы водоснабжения в целом и отдельных ее частей (локальных зон водоснабжения путем оценки их сравнительной эффективности по критерию минимума суммарных дисконтированных затрат.

Основой для разработки и реализации схемы водоснабжения с. Гальбштадт Немецкого национального района до 2027 г. является Федеральный закон от 7 декабря 2011г. №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», регулирующий всю систему взаимоотношений в водоснабжении и направленный на обеспечение устойчивого и надежного водоснабжения.

Технической основой разработки являются:

.   Генеральный план развития села до 2027 г.;

. Проектная и исполнительная документация по КВОС, КОСК, сетям водоснабжения и насосным станциям;

. Данные технологического и коммерческого учета отпуска холодной воды, электроэнергии, измерений (журналов наблюдений, электронных архивов)	по приборам контроля режимов отпуска и потребления холодной воды.

I. ОБЩАЯ ЧАСТЬ

1. Краткая характеристика территории

Закон Алтайского края «О статусе и границах муниципальных образований Немецкого национального района Алтайского края» от 07.03.2006 г. № 18-ЗС принят  Постановлением Алтайского краевого Совета народных депутатов от 28.02.2006 г. №101 (ред. Закона Алтайского края от 09.03.2007 г. № 17-ЗС). Согласно Закону муниципальное образование Гальбштадтский сельсовет наделен статусом сельского поселения с установлением границ.

Муниципальное образование расположено в центральной части Немецкого национального района и состоит из основного и чересполосного участков (рис. 1). На территории сельсовета расположен один населенный пункт – с. Гальбштадт, который является районным центром Немецкого национального района. Село основано в 1908 году, оно расположено в 430 км к западу от г. Барнаула и связано с краевым центром и другими городами и районами края автомобильной дорогой Крутиха - Панкрушиха - Хабары – Славгород - граница Республики Казахстан. До ближайшей железнодорожной станции г. Славгород 40 км.

Рис. 1. Местоположение муниципального образования

Анализ демографической ситуации в муниципальном образовании и перспективы её изменения производились на основе исходных данных, предоставленных Администрацией с. Гальбштадт.

На начало 2010 г. численность населения муниципального образования составляет 1778 человек, в том числе моложе трудоспособного возраста   23,3% от общей численности населения с. Гальбштадт, старше трудоспособного возраста – 15,8%, в трудоспособном возрасте находится  60,9% населения. Численность мужского населения составляет 46%.

Несмотря на значительную долю трудоспособного населения, в экономике занято 84,2% жителей в возрасте 18-55 лет для женщин и 18-60 лет для мужчин. При этом население муниципального образования работает в различных отраслях экономики. В промышленности занято около 17% работающих, в сельском хозяйстве менее 1%, в учреждениях здравоохранения, образования и культуры – 13,1%, на предприятиях транспорта и связи – 1,6%, на предприятиях торговли и общественного питания – 7%.

Официально зарегистрированных безработных 48 человек или 4,3% трудоспособного населения.

Прогноз численности населения с. Гальбштадт до 2029 года произведён с использованием статистических методов  обработки демографической информации за 2000-2009 гг. (табл. 1).

Таблица 1

Динамика основных демографических показателей с. Гальбштадт

| Показатели | 2001-2003гг. | 2004г. | 2005г. | 2006г. | 2007г. | 2008г. | 2009г. | 2010г. | Среднее значение за период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность постоянного населения (на начало года) - всего | 1760 | 1725 | 1730 | 1746 | 1778 | 1780 | 1816 | 1778 | 1764 |
| Среднегодовой прирост населения + миграционный прирост |  | -35 | 5 | 16 | 32 | 2 | 36 | -38 | 3 |

Hp=Hф∗(1+П+М100)t

где Нр – проектная численность населения, человек;

Нф – фактическая численность населения в исходном году (на начальный год расчёта), человек;

П – естественный среднегодовой прирост населения, %;

М – среднегодовая разница миграции населения, %;

t – расчётный срок.

Расчет показывает, что при сохранении существующих показателей темпа естественного прироста населения и миграции в дальнейшем будет происходить небольшое увеличение численности населения и к концу расчетного периода составит 1830 человек. При сохранении показателей естественного прироста населения и снижении миграционного оттока возможен существенный прирост населения до 2000 человек на первую очередь и 2200 человек на расчетный срок (рис. 6). Данные показатели приняты за основу во  всех последующих проектных расчетах (табл. 2).

Рис. 6. Динамика и прогноз численности населения с. Гальбштадт

Создание на территории с. Гальбштадт предприятий малого бизнеса, в том числе цеха по переработке ягод и предприятия по изготовлению экологически чистых лекарственных препаратов, диабетических и диетических продуктов питания на основе инулина, будут способствовать росту численности населения на территории муниципального образования.

Таблица 2

Расчетная численность населения

| Наименование показателей | Единица измерения | Численность населения |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Первая очередь 2019 год | Расчетный срок 2029 год |
| Ожидаемая численность населения с учетом демографических показателей | чел. | 1800 | 1830 |
| Ожидаемая численность населения при снижении миграционного оттока | чел. | 2000 | 2200 |

2.  Водоснабжение

2.1.  Существующее положение в сфере водоснабжения муниципального образования

Общими принципами развития системы водоснабжения и водоотведения в населенных пунктах являются повышение уровня   комфортности проживания населения улучшение качества питьевой воды повышение экологической безопасности автономных систем водоснабжения и канализации  экономия энергоснабжения, применение современных эффективных технических решений.

Одной из причин неудовлетворительного развития автономных систем  водоснабжения и канализации является незнание рекомендаций и технических   решений по проектированию и строительству этих систем.

Ужесточение требований по очистке сточных вод значительное загрязнение  источников воды общее ухудшение экологической обстановки рост цен на энергоносители появление на рынке импортного оборудования меняют  требования к техническому уровню инженерных систем и степени благоустройства жилого фонда.

2.2 Структура системы водоснабжения села Гальбштадт

На территории села Гальбштадт услуги холодного водоснабжения оказывает МКП  «Аквадом» ННР АК с. Гальбштадт. В хозяйственном ведении предприятия находятся водозаборные сооружения, магистральные трубопроводы, насосные станции.

Структура  договоров  по  водоснабжению  –  прямая,  МКП  «Аквадом» ННР АК с. Гальбштадт заключает договор на оказание услуг с конечным потребителем.

Структура  системы  водоснабжения  села Гальбштадт показана  на  схеме  ниже

Рисунок 1. Струкрурная схема водоснабжения села Гальбштадт

Структура системы водоснабжения села Гальбштадт состоит из следующих элементов:

- Водозаборных сооружений (подземного типа)

Водоподъемных	сооружений,	подающих	воду	от	водозаборных                                                                                                                                             сооружений в Водонапорные башни

- Водоёмов, накапливающих и регулирующих запас воды

- Сети трубопроводов, обеспечивающих транспортирование воды от Водонапорных башен до потребителей.

В качестве водоподъемных устройств используются глубинные насосы ЭЦВ 8-40-110; ЭЦВ 8-25-100; ЭЦВ 6-16-110. 
Современный водоотбор по водозабору не превышает 400,0 куб. м/ сут.

Вода из скважин погружными насосами по напорным водоводам подается  в Водонапорные башни, расположенных на площадке.

Схема водозаборного сооружения представлена на рисунке ниже.

Рисунок 2. Схема водозаборных сооружений

2.3 Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений

Территория муниципального образования Гальбштадтский сельсовет находится на равнине в пределах Кулундинской тектонической впадины Западно-Сибирской плиты (юго-восточная часть). Равнинам свойственно двухъярусное геологическое строение, выражающееся в наличии глубоко опущенного складчатого палеозойского фундамента и мезозойско-кайнозойского осадочного платформенного чехла. Палеозойский фундамент Кулундинской впадины относится к двум крупнейшим в Западной Сибири складчатым областям – Алтае-Саянской позднепротерозойско-среднепалеозойской и Обь-Зайсанской позднепалеозойской, границей которых служит серия глубинных разломов и зон смятия.

Платформенный чехол кулундинской впадины имеет достаточно сложное внутреннее строение, характеризующееся большим разнообразием фаций от типичных морских до континентальных  аллювиально-озерных и делювиально-пролювиальных. В составе платформенного чехла выделяются палеонтологические охарактеризованные отложения юрской, меловой, палеогеновой, неогеновой и четвертичной систем.

Юрские отложения представлены чередующимися конгломератами, гравелитами, песчаниками, алевритами и аргиллитами, содержащими пласты бурых углей. Мощность юрских слоев колеблется от 20-60 м до 500-800 м.

Широко распространены в Кулундинской впадине осадки меловой системы (песчано-глинистые известковые породы). Их фациальный состав и мощности тесно связаны со структурными террасами палеозойского фундамента.

Разрез отложений палеогеновой системы в основании представлен преимущественно морскими слоями эоцена и нижнего олигоцена, выше – континентальными осадками олигоцена (алевритистые глины, пески).

Неогеновая система представлена полным разрезом, который хорошо расчленяется на три свиты, мощностью по 30-50 м (глины с гипсом, песок).

Отложения четвертичной системы распространены на равнинах повсеместно. Они формируют несколько разновозрастных свит, представленных аллювиальными, аллювиально-озерными, субаэральными и другими континентальными осадками.

Геологическое строение территории определяет месторождения полезных ископаемых. На территории муниципального образования государственным балансом по состоянию на 01.01.2008 г. и кадастрами месторождений и проявлений твердых полезных ископаемых учтено резервное месторождение кирпичного сырья. Кроме того, на территории муниципального образования   имеются запасы подземных вод. Подземные воды данного месторождения используются для орошения земель. Подземные воды водоносного горизонта, в основном, пресные гидрокарбонатные, сульфатно-гидрокарбонатные, в целом, соответствуют требованиям ГОСТ-2874-82 «Вода питьевая».

         Водоснабжение села Гальбштадт централизованное от существующих скважин (табл. 3) с накопительными водонапорными башнями, резервуарами, насосными установками, соединенными в кольцевые сети.

Таблица 3

Сведения по скважинам

| № скважины | Глубина, м | Геологический индекс эксплуатируемого горизонта | Максимальный водоотбор, м3/сут. | Допустимое понижение уровня, м | Назначение скважин | Размеры зон санитарной охраны (ЗСО), м. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | I пояса | II пояса | III пояса |
| 1/71 | 83 | N13 – N21 | 200 | 57 | хпв*, птв** | 60x75 | 251x247 | 3299х 3465 |
| 1/95 | 83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1/96 | 84 |  | 200 | 50 |  |  | 239x237 |  |
| 2/96 | 84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30/76 | 83 |  | 300 | 47 |  |  | 284x300 |  |
| 17/76 | 82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 110/70 | 80 |  | 160 | 60 |  | 60x60 | 229x237 |  |
| 1/94 | 80 |  | 25 | 53 |  |  | 91x94 |  |
| 7/99 | 280 | Р31 | 32,4 | 63 |  |  | 105x108 | 540x956 |

*Хозяйственно-питьевое водоснабжение; **производственно-техническое   водоснабжение.

Согласно документа «Лицензионное соглашение об условиях пользования недрами для добычи питьевых подземных вод  одиночными скважинами на Гальбштадском участке в с. Гальбштадт Немецкого национального района Алтайского Края» максимальный отбор не должен превышать всего - 400 м3/сут. (146 тыс.м3/год).

Имеется санитарно- эпидемиологическое заключение от 09.07.2013г. № 22.65.01.000.М.000008.07.13 о соответствии качества подземных вод и зон санитарной охраны водозаборов санитарными нормами.

Уровень добычи питьевой воды составляет 146,0тыс.м³/год, в том числе по видам потребления:

1.Хозяйственно- питьевые  нужды – 105,48 тыс. м³/год;

2. Водоснабжение  индивидуального  животноводства - 4,4тыс. м³/год;

3. Производственно – технические  нужды - 20,9 тыс.м³/год;

4. Полив приусадебных участков - 20,1тыс. м³/год.

На территории муниципального образования находится 8 водонапорных башен (одна расположена на чересполосном участке Шумановского сельсовета) вместимостью 350 м3, мощность подающих насосов –190 м3/ час (табл. 17). Кроме того, имеется накопительный водоем емкостью 400 м3 (территория мясокомбината).

Протяженность сетей водопровода: 12,7 км в хозяйственном ведении   МКП  «Аквадом» ННР АК с.Гальбштадт  6,7 км сетей находится на балансе предприятий и организаций города и у частных лиц, при диаметре трубопроводов от 15 до 100 мм. материал труб: асбест, чугун, полиэтилен. Техническое состояние удовлетворительное. Система водопровода без очистки самотечная.

Характеристики водопроводных сетей представлены в приложении 1.

Разбор воды населением осуществляется от индивидуальных вводов на приусадебные участки и в жилые дома.

Мощности действующих водозаборных сооружений для водоснабжения существующей застройки достаточно.

Таблица 4

Объекты водоснабжения с. Гальбштадт

| № п/п | Наименование объектов водоснабжения | Местоположение | Площадь земельного участка | Мощность насоса (м3/час.) Диаметр (м), Протяженность (км) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водонапорная башня АЗС | ул. Магистральная, 4 | 1280м2 (45,0x28,5) | 6-16 м3/час-110 V=25 м3 |
| 2 | Водонапорная башня | ул. Первомайская, 106а | 899м2 (30,0x30,0) | 8-25м3/час-90 V=50 м3 |
| 3 | Водонапорная башня | ул. Космонавтов, 4в | 3747 м2 (50,0x75,0) | 8-25м3/час-110 V=50 м3 |
| 4 | Водонапорная башня | ул. Менделеева,6 8 а | 3646 м2 (60,0x60,7) | 8-40-90 ЭЦВ 8 V=160 м3 |
| 5 | Водонапорная башня | ул. Гагарина, 21а | 1771м2 (44,0x40,2) | 6-10м3/час-90 V=15 м3 |
| 6 | Водонапорная башня | ул. Восточная, 4а | 2629м2 (67,6x40,3) | Накопительный водоем V=2х200 м3 V=25 м3 - башня |
| 7 | Водонапорная башня ДРСУ | ул. Восточная, 1а | 945м2 (35,0x27,0) | 8-16м3/час V=25 м3 |
| 8 | Водонапорная башня ПУ-69 | ул. Школьная, 17г | 400 м2 (20,0x20,0) | 10м3/час V=25 м3 |
| 9 | Водонапорная башня | Южная окраина ул. Восточной | 3600 м2 (60,0x60,0) | 8-40м3/час-90 V=50 м3 |
| 10 | Центральная водопроводная магистраль | Проходит по всей территории села |  | ЧВ Д-100, Протяженность - 16,2 км |

Эксплуатация скважин осуществляется специализированной службой МКП  «Аквадом» ННР АК с. Гальбштадт с соблюдением требований по охране подземных вод и окружающей среды. Качество подземных вод соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.559-96 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества», ГОСТ 2874-82* «Вода питьевая. Гигиенические требования и контроль  качества», и дает возможность использование воды без очистки.
           Учет водопотребления производится при помощи Водосчётчиков ВМХМ Ду 80, установленных на скважинах (верхний предел – 280 м3/ч), нумерация соответствует нумерации скважин. Данные расходомеров подекадно заносятся в Журнал учета водопотребления средствами измерений.
Описание состояния и функционирования водопроводных систем водоснабжения

В возрастном отношении:

- 78% сетей – находятся в эксплуатации более 25 лет;

- 85% сетей – более 20 лет;

- 97% сетей – более 15 лет;

Схема сетей водопровода с. Гальбштадт представлена в электронной модели. Давление в водоводах диаметром 100 мм поддерживается Водонапорными башнями на уровне 15 кгс/см2.

Качество питьевой воды  соответствует требованиям (табл.5):

Таблица 5

Основные требуемые показатели воды для питьевого водоснабжения

| Показатели | Единица измерения | Норматив | Фактически |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Водородный показатель | единица рН | 6,0-9,0 | 6,9 |
| 2. Мутность по стандартной шкале | мг/л | не более 1,5 | 1,5 |
| 3. Цветность | градус | не более 20 | 20,0 |
| 4. Вкус и привкус при 20 0С | балл | не более 2,0 | 0,0 |
| 5. Нитраты (NO3) | мг/л | не более 45 | 0,76 |
| 6. Жесткость общая | мг-экв/л | не более 7,0 | 5,8 |
| 7. Сульфаты | мг/л | не более 500 | 37,0 |
| 8. Хлориды | мг/л | не более 350 | 162 |
| 9. Общая минерализация | мг/л | не более 1000 | 760-860 |
| 10. Число колиформных бактерий | число бактерий в 100 мл | отсутствие | Отсутствуют |
| 11. Общее микробное число |  | не более 50 | 0,0 |

Схема снабжения потребителей, а также данные по сети водопровода в этом районе представлены в электронной модели.

2.4  Инженерная инфраструктура

Хозяйственно- питьевое водоснабжение

Генеральным планом с. Гальбштадт намечено строительство  в основном одноэтажной индивидуальной застройки. Расходы воды населением, объектами социальной сферы и промышленными предприятиями рассчитаны в соответствии с принятыми санитарными нормами оборудования зданий, численностью населения и нормами водопотребления (табл. 6). Расчеты проведены с учетом максимально возможного водопотребления.

Вода используется  на хозяйственно-питьевые нужды, индивидуальное животноводство, птицеводство, полив приусадебных участков, производственное водоснабжение. Принятые величины соответствуют уровню благоустройства жилья, удовлетворения  спроса  на продукты питания за счет сельскохозяйственных  подворий - 100 % (с учетом набора продуктов питания для поддержания активного физического состояния взрослых, для социального и физического развития детей и подростков), а также реализации сельскохозяйственной продукции на сторону и содержания общественной и производственной сфер.

Таблица 6

Общие расходы воды на расчетный срок

| №№ п/п | Наименование потребителя | Ед. изм. | Кол-во потребителей | Норма потребления л/сут. средне- годовая | Общее потребление м3 / сут | Общее потребление тыс.м3/ год | Примечание (Норма) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Индивидуальные или блокированные жилые домас водопроводом канализацией и ваннами с водонагревателями работающими на твердом топливе | Чел. | 2200 | 140-180 (150) | 330,0 | 120,45 | «Пособие по проектированию автономных инженерных сетей одноквартирных и блокированных жилых домов» водоснабжение канализация теплоснабжение и вентиляция газоснабжение электроснабжение, табл.2 |
| 2 | Полив приусадебных участков | М2 | 85000 | 3-6(4) ( 4х2 поливки 105 дней) | 340,0 | 35,70 | «Пособие по проектированию автономных инженерных сетей одноквартирных и блокированных жилых домов» водоснабжение канализация теплоснабжение и вентиляция газоснабжение электроснабжение, табл.2 примечание |
| 3 | Коровы | животное | 750 | 60 | 45 | 16,25 | - «»- |
| 4 | Молодняк крупного рогатого скота | животное | 750 | 5-25(15) | 11,25 | 4,1 | - «»- |
| 5 | Свиньи | животное | 250 | 12 | 3 | 1,1 | - «»- |
|  | Поросята и пр. | животное | 700 | 5 | 1,25 | 0,5 | - «»- |
| 6 | Овцы, козы | животное | 100 | 10 | 0,1 | 0,04 | - «»- |
| 7 | Кур | птиц | 81600 | 0,8 | 65,3 | 23,83 | - «»- |
| 8 | Индеек | птиц |  | 1,2 |  |  | - «»- |
| 9 | Гусей | птиц |  | 1,6 |  |  | - «»- |
| 10 | Кроликов и норок | животное | 200 | 3 | 0,6 | 0,22 | - «»- |
|  | Общественная сфера | Основная |  |  |  |  | П 2.04.01-85 « Внутренние водоснабжение и канализация»Приложение3 |
| 11 | Магазины | работник | 135 | 250 | 33,75 | 12,3 | - «»- п.21 |
| 12 | Школа | мест | 504 | 12 | 6,0 | 1,62 | - «»- п.15 |
| 13 | Больница | мест | 200 | 115 | 23 | 8,4 | - «»- п.6 |
| 14 | Столовая | Блюд | 396 | 12 | 4,7 | 1,7 | 90мест, 16 часов п.20 |
| 15 | Детский сад | мест | 220 | 21,5 | 4,7 | 1,7 | - «»- п.9 |
|  | Итого: |  |  |  | 803,95 | 227,91 |  |
| 16 | Производственная сфера | 25% |  |  | 200,98 | 56,97 |  |
|  | Итого: |  |  |  | 1004,94 | 284,88 |  |
| 17 | Неучтенные расходы | 10% |  |  | 100,49 | 28,49 | Разрешенное потребление 1085 м3 / сут. (396 тыс. м3 / год). |
|  | ИТОГО: |  |  |  | 1105,43 | 313,37 |  |

Результаты анализа существующего водоснабжения села:

1. Уровни добычи питьевой воды составят - 313,37 тыс.м³/год (396,0 м³/год - допустимое), в том числе по видам потребления:

– Хозяйственно- питьевые  нужды - 146,15 тыс.м³/год;

– Водоснабжение  индивидуального  животноводства - 46,04 тыс.м³/год;

– Производственно – технические  нужды - 58,85 тыс.м³/год;

– Полив приусадебных участков - 35,70 тыс.м³/год.

Пожаротушение

В селе имеется пожарная служба  с пожарными машинами и  мотопомпами. Установлены  пожарные гидранты на кольцевой водопроводной сети Ду100 на расстоянии не более 100 м друг от друга, имеется система оповещения.

При числе жителей  до 5 тыс. человек в населенном пункте  по норме СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» таблица №5, таблица № 7 расход воды на наружное пожаротушение составит  на 1 пожар - 10 л/сек, пожар 1, (пункты 2.22, 2,23 СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»).

Внутреннее пожаротушение культурно-зрелищных и культовых сооружений при вместимости до 300 чел. - 2 струи по 2,5 л/сек. Время тушения пожара - 3 часа пункт 2.4 СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»

Максимальный расход воды составит - 15 л/сек, 54 м³/час, 162 м³/сут. Минимальный потребный напор - 15 м вод. ст.

Суточное превышение потребления воды 1105,43 м3/сут. (1085 м3/сут. - допустимое) в летний период (полив приусадебных участков принят для засушливого года) и при пожаре -162 м3/сут.

Итого -1267,43 м³/сут.

Согласно таблицы № 1, запас воды составит:

Резервуары чистой воды - 400 м³;

Водонапорные башни - 425 м³;

Итого: 825 м³ (без учета емкости сети)

При одновременной работе насосов на скважинах производительностью - 231 м³/час. не более 10 часов возможно полное поддержание требуемого расхода с учетом суточных  неравномерностей потребления.

Источники водоснабжения соответствуют СанПиН  2.1.4.559-96 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества», ГОСТ 2874-82* «Вода питьевая. Гигиенические требования и контроль  качества», и дает возможность использование воды без очистки  и   обеспечить потребность в питьевой воде  села  Гальбштадт  существующей и планируемой застройки.

Для 100% централизованного водоснабжения территории с новой застройкой планируется строительство водопроводной сети Ду100 , протяженность  10,7 км, связанной с существующей кольцевой магистралью.

Необходимо внедрение автоматизированных систем управления источниками водоснабжения.

Замена устаревших водопроводных сетей, поддержание в  рабочем состоянии существующих.

Для учета потребления воды рекомендуется установить индивидуальные счетчики воды у потребителей, а также на источниках водоснабжения.

- Водоотведение

Объем среднесуточного водоотведения бытовых сточных вод от жилого дома  принимается равным расчетному среднесуточному водопотреблению, без учета расхода воды на полив зеленых насаждений и содержания скота и птиц, скорректированы с учетом конкретного обустройства дома, индивидуальных, бытовых особенностей жителей. При этом ориентировка на нижние значения нормативного водопотребления, учитывая благоприятные условия для экономии воды при наличии одного владельца системы.

Учитывается возможность раздельного отведения хозяйственно-банных сточных вод (от кухонных моек, ванн, умывальников и т.п.) и фекальных сточных вод.

Расход фекальных сточных вод  принимается ориентировочно в количестве 30 % расчетного водопотребления (на хозяйственно-питьевые нужды населения 643,18 м³/сут или 146,15 тыс. м³/год) и составит:                                      193 м³/сут. или 43,85 тыс. м³/год.

Количество загрязнений в сточных водах принимаются по таблице 7.

Таблица 7

Количество загрязнений в сточных водах

| Ингредиенты | Количество загрязнений, г/сут, на одного жителя |
| --- | --- |
| Взвешенные вещества | 65 |
| Неосветленная жидкость: |  |
| БПКS | 54 |
| БПКПОЛН. | 75 |
| Осветленная жидкость: |  |
| БПКS | 35 |
| БПКПОЛН. | 40 |
| Азот аммонийных солей (N) | 8 |
| Фосфаты (Р2О5) | 3,8 |
| В том числе от моющих веществ | 1,6 |
| Хлориды (CI) | 9 |
| Поверхностно-активные вещества (ПАВ) | 2,5 |

За основу взяты следующие исходные данные анализа территории и грунтов:

- суглинки - до глубины  5,0 м;

- глины песчанистые - до глубины 9,0 м;

- пески мелкозернистые -  до глубины 15,0 м;

- грунтовые воды на глубине -18 м;

- забор воды на глубине - 80 м;

- рельеф площадки ровный;

- среднегодовой слой дождевых осадков - 230;

- и среднегодовой температуры воздуха - 1,4ºС.

На основе данных принята нагрузка сточных вод на поля фильтрации равная 60 м3/га.сут. С учетом площади под устройство вспомогательных сооружений и резервных участков полная площадь полей фильтрации составит 5 га.

Принимается  следующая система водоотведения поселения:

1. Сохранение существующей канализации мясоперерабатывающего предприятия.

2. Использование индивидуальных накопителей сточных вод для жилых и общественных зданий с вывозом стоков на очистные сооружения позволяет сохранить площадь используемой хозяйственной территории и является предпочтительным для данного поселения.

При этом нужно  предусматривать мероприятия по исключению сброса:

– крупноразмерных пищевых отходов;

–  вод от мойки автомашин;

– веществ, вредно воздействующих на процесс биологической очистки сточных вод;

– поверхностно-активных веществ от стирки белья, уборки помещений и чистки санитарных приборов, мойки посуды и т.д.

3. Использование автономных систем канализации, обеспечивающих сбор сточных вод от выпусков дома и других объектов усадьбы их отведение в местные сооружения  очистки в соответствии с требованиями санитарных и природоохранных норм, сброс в грунт или в  накопительный водоем, с соблюдением мероприятий пункта 2.

В зависимости от площади прилегающей территории и грунтовых условий  предлагаются следующие системы очистки:

- септики;

- фильтрующие колодцы;

- поля подземной фильтрации;

- фильтрующая кассета;

- фильтрующая траншея;

- компактные очистные установки заводского изготовления и др.

Для повторного использования воды для полива территории качество стоков после очистки должно соответствовать:

БПКПОЛН. - 3 мг/л;

взвешенные вещества - 3 мг/л;

аммонийный азот (по N) - 0,4 мг/л;

нитриты (по N) - 0,02 мг/л;

нитраты (по N) - 9 мг/л;

фосфаты (по Р2О5) - 1-2 мг/л;

СПАВ - 0,2-0,3 мг/л.

4. Для водоотведения вновь возводимых многоквартирных домов предлагается устройство централизованной канализации с отводом стоков на очистные сооружения и далее на поля фильтрации, с расчетной производительностью - 193 м³/ сут, 43,85 тыс. м³/год, (производительность  учитывает привозные стоки от  индивидуальных накопителей сточных вод для жилых и общественных зданий) с применением современных методов очистки.

5.Очистные сооружения разместить  в юго-восточной части муниципального образования с учетом розы ветров, защитная зона составит – 200 м.

Разместить поля  фильтрации площадью 5 га, в восточной части муниципального образования.

6. Предусмотреть утилизацию мусора и его переработку в зависимости от состава.

7. Предусмотреть локальные очистные установки на предприятиях общественного питания (сбор жира), на предприятиях автомобильного транспорта (нефтепродуктов) и их переработку.

Данные мероприятия позволят улучшить и сохранить окружающую среду, обеспечить рациональный круговорот в природе, сохранить источники воды  для жителей с. Гальбштадт.

2.5 Описание существующих технических и технологических проблем в водоснабжении

Главной и проблемой в системе водоснабжения села Гальбштадт является значительная изношенность водопроводных сетей.
Как следует из журнала регистрации аварий, самой массовой причиной является коррозионный свищ. Расчетные потери воды от аварий за 2012 год составляют 42000 м3.

Исходя из срока эксплуатации водопроводных сетей в 25 лет – 78% сетей изношены более чем на 100%.

Также одной из значимых проблем в водоснабжении является отсутствие приборов коммерческого учета воды у некоторых потребителей. По данным МКП  «Аквадом» ННР АК с. Гальбштадт, порядка 70 зданий не оборудованы приборами учета.

Таким образом, основным направлением в решении технических и технологических проблем в водоснабжении села Гальбштадт должна стать реконструкция водопроводных сетей.

В с. Гальбштадт система централизованной  канализации отсутствует, за исключением мясоперерабатывающего предприятия, имеющего систему очистки и поля фильтрации, расположенные в юго-восточной части муниципального образования, состоящие из двух карт площадью 1,5га. Транспортирующий трубопровод смонтирован из полиэтиленовых труб диаметром  200 мм.

На остальной части села используются индивидуальные накопители сточных вод. Вывоз стоков осуществляется специализированным автотранспортом на полигон жидких отходов, расположенный в юго-западной части села. Объем хозяйственно-бытовых сточных вод – 123 тыс. м3/год.

Выводы:

– Полигон для сброса жидких отходов расположен в юго-западной части села со стороны преобладающих ветров, что негативно сказывается на экологическом состоянии территории.

– Необходимо строительство системы очистных сооружений

2.6 Рельеф. Климатические условия

Рельеф территории муниципального образования равнинный (Кулундинская степь). Поверхность Кулундинской равнины плоская с небольшими уклонами (менее 0,5о), практически лишена эрозионного расчленения, что объясняется слабой приподнятостью этой территории над уровнем моря (100-200 м) и сухостью климата. Климат резко континентальный. Средняя температура января: -18,6°С, июля: +22,2°С. Годовое количество атмосферных осадков: 220-240 мм. Естественных водоемов  на территории муниципального образования нет.

Для данной территории характерны значительная высота солнца над горизонтом в летнее время и продолжительный день (до 17 часов). Это обусловливает большие возможные суммы прямой солнечной радиации (в условиях ясного неба). В целом за год при ясном небе поступает 80–160 ккал/см2 суммарной радиации, максимум в июле и минимум в декабре. Реальные величины радиации отличаются от возможных вследствие ослабления ее атмосферой, облачностью. Облачность снижает годовой приход прямой солнечной радиации на 35–45%.

Первый период зимы (ноябрь и половина декабря) характеризуется очень неустойчивой погодой. Устойчивый снежный покров образуется позднее 10 ноября, а разрушается до 10 апреля. Основной период зимы (с половины декабря до половины февраля) отличается устойчивой морозной антициклональной и малооблачной погодой. Наибольшая декадная высота снежного покрова составляет 20-25 см. Продолжительность периода с устойчивым снежным покровом равен 115-150 дней. Запасы воды в снеге перед началом снеготаяния составляет 50-80 см.

2.7	Жилищный фонд

Жилищный фонд муниципального образования составляет  38,4 тыс. кв. м. общей площади из них 69% находится в частной собственности граждан.

На территории села расположены два здания общежитий ПУ–69 на 180 мест.

Весь жилищный фонд обеспечен сетевым водопроводом. Централизованной системы канализации нет, стоки от зданий и жилых домов отводятся в выгребные ямы. Основная часть жилых домов имеет печное отопление.

Так как территория  с. Гальбштадт не газифицирована, население пользуется сжиженным газом из баллонов (табл. 8).

### Таблица 8

- Благоустройство жилищного фонда по муниципальному образованию

- (в процентах)

|  | Удельный вес общей площади, оборудованной |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | водопроводом | водоотведением (канализацией) | централизованным отоплением | газом | напольными электроплитами |
| с. Гальбштадт | 100 | 94,6 | 11,1 | 93,8 | 6,2 |

Многоквартирные жилые дома   составляют 8,3% от существующего жилищного фонда,  индивидуальная жилая застройка  – 91,6% (табл.9).

Процент износа жилого фонда составляет 36% от общей площади. На территории села нет зарегистрированного ветхого жилья, однако часть домов были построены 50-60 лет назад из недолговечных материалов, поэтому требуется постоянный контроль за их состоянием.

                                                                                                                                          Таблица 9

Сведения о многоквартирном жилом фонде с. Гальбштадт

|  | Многоквартирные жилые дома (шт.) | Этажность до 3 эт. | Этажность до 5 эт. | Общая площадь жилого фонда (кв.м) | Кол. квартир (шт.) | % износ конструкций | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Гальбштадт | 7 | 7 | – | 3200 м2 | 72 | 23% | Общая площадь жилфонда = 38398м2 |

В настоящее время в с. Гальбштадт числится 592 домохозяйства, средний состав семьи 3 человека. Обеспеченность населения общей площадью составляет 22 кв.м./чел., что выше нормативного (18 кв.м./чел.). Для сравнения, по Немецкому национальному району этот показатель составляет 22,6 м2/чел, а по Алтайскому краю – 19 м2/чел. Средняя плотность населения – 21,6 чел/га. Норма отвода земельного участка под строительство индивидуального жилья  0,15 га.

Общая площадь под существующей жилой застройкой 90,2 га, в том числе малоэтажная застройка 1,4 га, что составляет 1,6 % от общей площади жилых зон. Многоквартирная жилая застройка малой этажности размещена в центральной и северо-восточной части села. Основная часть жилых территорий с. Гальбштадт представлена индивидуальной застройкой – 98,4 % от общей площади жилых зон. Средняя плотность застройки – 466 м²/га.

Основной проблемой жилищной сферы является размещение части жилого фонда в санитарно-защитных зонах.

Потребители воды на территории села Гальбштадт.

Данные по потребителям воды на территории села Гальбштадт представлены в приложении 2 и электронной модели.

Сведения  о  действующих  нормах  удельного  водопотребления населения и о тарифах на водопотребление приведены ниже.

Нормативы.

Таблица 10

Нормативы водопотребления

| № п/п | Вид норматива |  | Норматив, м3/мес*чел |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водопользование из водоразборных уличных колонок | Холодная вода | 0,61 |
| 2 | Жилы дома с водопроводом (кран) без канализации (ведро) | Холодная вода | 1,22 |
| 3 | Жилые дома без центр. ГВС с ванной и санузлом (выгреб) | Холодная вода | 3.95 |
| 4 | Жилые дома без центр. ГВС и без ванн (центр. канализ.) | Холодная вода | 2.89 |
|  |  | Канализация | 2.74 |
| 5 | В жилых домах с полным благоустройством | Холодная вода | 4.41 |
|  |  | Канализация | 7.85 |
| 6 | Жилые дома с полуваннами | Холодная вода | 3.95 |
|  |  | Канализация | 5.78 |
| 7 | Жилые дома с общим душем с канализацией | Холодная вода | 1.37 |
|  |  | Канализация | 2.43 |
| 8 | Жилые дома без душа с канализацией | Холодная вода | 1.22 |
|  |  | Канализация | 1.83 |
| 9 | Полив из колонки | Холодная вода | 27* |
| 10 | Полив из ввода 1 сотка | Холодная вода | 36* |
| 11 | А/машина | Холодная вода | 4.5* |
| 12 | Корова | Холодная вода | 3.04 |
| 13 | Быки, лошади | Холодная вода | 1.83 |
| 14 | Овцы | Холодная вода | 0.3 |
| 15 | Молодняк овец | Холодная вода | 0.09 |
| 16 | Свиньи | Холодная вода | 0.76 |
| 17 | Телята до 6 мес. | Холодная вода | 0.61 |
| 18 | Куры | Холодная вода | 0.03 |
| 19 | Гуси/утки | Холодная вода | 0.06 |
| 20 | Кролики | Холодная вода | 0.09 |

Тарифы

Данные по тарифам на водоподведение МКП  «Аквадом» ННР АК с. Гальбштадт представлены в таблице 11 ниже.

Таблица 11

| Период |  | Тариф, руб/м3 без НДС |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Холодная вода | Рост тарифа |
| 2010 | Весь период | 19,26 | 0 |
| 2011 | Весь период | 19,26 | 0 |
| 2012 | Весь период | 19,26 | 0 |
| 2013 | Весь период | 19,26 | 0 |
| 2014 | 01-06 | 19,26 | 0 |

    - Описание системы коммерческого приборного учета воды

На предприятиях села для учета воды установлены водосчетчики крыльчатые и турбинные с диаметрами условного прохода от 15 до 50 мм в количестве 91 шт. При отсутствии водосчётчиков у населения, учет расхода воды ведется по нормативам, утверждённым Постановлением Администрации Немецкого национального района от 23.05.1994г. № 108 "Об утверждении норм водопотребления на хозяйственные, питьевые, производственные нужды и поливку ". Для контроля в отдельных домах многоэтажной застройки установлены общедомовые водосчетчики. У жителей села в домах индивидуальной застройки и в квартирах многоэтажных домов установлено 537 индивидуальных водосчетчика.

  - Перспективное	потребление	коммунальных	ресурсов	в	сфере водоснабжения

Сведения о фактическом потреблении воды, а также сведения о фактических неучтенных расходах и потерях воды при ее передаче по водопроводным сетям представлены в разделе 1.2.

    - Обоснование изменения потребления коммунальных ресурсов

Ожидаемое потребление воды на перспективу до 2027г. рассчитывается исходя из следующих условий:

Увеличение численности населения  села Гальбштадт

Согласно проекту генерального плана, численность населения в существующем положении составляет 1726 человек. Численность населения на расчетный срок (2027г.) составит 2200 человек.

Приложение 1

Характеристика водопроводных сетей с. Гальбштадт

| № п/п | Наименование участка | Протяженность трубопровода L, м | Наружный диаметр тpубопpовода, мм | Материал трубопровода | Теплоизоляционный материал (при наличии) | Тип прокладки водопроводной сети (надземная, подземная, по помещениям (подвалам) | Год ввода в эксплуатацию (перекладки) | Средняя глубина заложения до верха трубопровода на участке H, м | Назначение сети (хоз-питьевая, производственная, противопожарная, оборотная) | Степень износа, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водовод от скважин 1-го подъёма до Водонапорной Башни «Менделеева» | 28 | 108 | сталь | да | надземная | 1999 |  | хоз. питьевая | 100 |
| 2 | Водовод от скважин 1-го подъёма до Водонапорной Башни «Мясокомбинат» | 16 | 110 | п/эт | нет | надземная | 1998 |  |  |  |
| 3 | Водовод от скважин 1-го подъёма до Водонапорной Башни «Ремтехпредснаб» | 32 | 100 | сталь | нет | надземная | 1983 |  | хоз. питьевая | 100 |
| 4 | Водовод от скважин 1-го подъёма до Водонапорной Башни «Кулундинская» | 26 | 100 | сталь | нет | надземная | 1978 |  | хоз. питьевая | 100 |
| 5 | Водовод от скважин 1-го подъёма до Водонапорной Башни «Первомайская» | 30 | 100 | сталь | нет | надземная | 1979 |  | хоз. питьевая | 100 |
| 6 | Водовод от Водонапорной Башни «Менделеева» до колодца № 137 | 59 | 100 | чугун | нет | подземная | 1985 |  | хоз. питьевая | 100 |
| 7 | Ул. Менделеева (колодец № 137- № 122) | 966,13 | 100 | чугун | нет | подземная | 1998 |  | хоз. питьевая | 100 |
| 8 | Ул. Менделеева (колодец № 123- № 143) | 460,2 | 100 | чугун | нет | подземная | 1998 |  | хоз. питьевая | 100 |
| 9 | Ул. Менделеева (колодец № 143- № 145) | 66,5 | 100 | п/эт | нет | подземная | 1998 |  | хоз. питьевая | 100 |
| 10 | Ул.Менделеева (колодец № 145 - № 150) | 548,1 | 150 | чугун | нет | подземная | 1998 |  | хоз. питьевая | 100 |
| 11 | От ул. Менделеева (колодец № 137) до ул. Первомайская (колодец № 90) | 166,8 | 100 | чугун | нет | подземная | 1998 |  | хоз. питьевая | 100 |
| 12 | Ул. Первомайская (колодец № 90-№ 117) | 1640,16 | 100 | чугун | нет | подземная | 1972 |  | хоз. питьевая | 100 |
| 13 | От ул. Первомайская (колодец№ 104) до ул. Менделеева (колодец № 122) | 176,7 | 100 | чугун | нет | подземная | 1972 |  | хоз. питьевая | 100 |
| 14 | От ул. Первомайская (колодец № 106) до ул. Менделеева (колодец № 144) | 199 | 80 | п/эт | нет | подземная | 1972 |  | хоз. питьевая | 100 |
| 15 | От ул. Первомайская (колодец № 90) до ул. Октябрьская (колодец № 77) | 176,5 | 100 | чугун | нет | подземная | 1972 |  | хоз. питьевая | 64 |
| 16 | ул. Октябрьская (колодец № 77- № 86) | 478,98 | 100 | чугун | нет | подземная | 1972 |  | хоз. питьевая | 84 |
| 17 | От ул. Первомайская (колодец № 99) до ул. Октябрьская (колодец № 86) | 134 | 50 | п/эт | нет | подземная | 1972 |  | хоз. питьевая | 56 |
| 18 | Ул. Октябрьская (колодец № 80- № 81) | 11,15 | 100 | чугун | нет | подземная | 1972 |  | хоз. питьевая | 64 |
| 19 | От ул. Октябрьская (колодец № 77) до ул. Школьная (колодец № 60) | 210,25 | 100 | п/эт | нет | подземная | 1972 |  | хоз. питьевая | 76 |
| 20 | Ул. Школьная (колодец № 59- № 72) | 934,35 | 100 | чугун | нет | подземная | 1989 |  | хоз. питьевая | 96 |
| 21 | От ул. Школьная (колодец № 61) до ул. Октябрьская (колодец № 82) | 137,67 | 100 | чугун | нет | подземная | 1993 |  | хоз. питьевая | 80 |
| 22 | От ул. Школьная (колодец № 60) до ул. Западная (колодец № 58) | 100 | 100 | чугун | нет | подземная | 1991 |  | хоз. питьевая | 88 |
| 23 | Ул. Западная (колодец № 58- № 44) | 810,92 | 100 | чугун | нет | подземная | 1987 |  | хоз. питьевая | 100 |
| 24 | От ул. Западная (колодец № 44) до ул. Школьная (колодец №71) | 98,4 | 100 | чугун | нет | подземная | 2011 |  | хоз. питьевая | 4 |
| 25 | От ул. Западная (колодец №49) до Водонапорной Башни «Кулундинская» | 90,1 | 100 | чугун | нет | подземная | 1985 |  | хоз. питьевая | 100 |
| 26 | От водонапорной Башни «Кулундинская» до колодца № 51 (ветучасток) | 143,17 | 100 | чугун | нет | подземная | 1983 |  | хоз. питьевая | 100 |
| 27 | От ул. Западная (колодец № 43) до ул. Гагарина (колодец № 41) | 186,56 | 100 | чугун | нет | подземная | 1979 |  | хоз. питьевая | 100 |
| 28 | От Водонапорной Башни «АЗС» колодец № 156 до ул. Гагарина (колодец № 39) | 364 | 100 | чугун | нет | подземная | 1979 |  | хоз. питьевая | 100 |
| 29 | Ул. Гагарина (колодец № 39-33) | 515,9 | 100 | чугун | нет | подземная | 1983 |  | хоз.питьевая | 100 |
| 30 | Ул. Гагарина (колодец № 38-40) | 20,25 | 100 | чугун | нет | подземная | 1979 |  | хоз.питьевая | 100 |
| 31 | От ул. Гагарина (колодец № 35) до ул. Школьная (колодец № 44) | 214,6 | 100 | чугун | нет | подземная | 1979 |  | хоз.питьевая | 100 |
| 32 | От колодца № 32 до ул. Тракторная (колодец № 29) | 191,15 | 100 | чугун | нет | подземная | 1982 |  | хоз.питьевая | 100 |
| 33 | От ул. Тракторная (колодец № 29) до ул. Комсомольская (колодец № 18) | 412,58 | 100 | чугун | нет | подземная | 1963 |  | хоз. питьевая | 100 |
| 34 | Ул. Комсомольская (колодец № 18- № 19) | 54 | 50 | сталь | нет | подземная | 1963 |  | хоз. питьевая | 100 |
| 35 | От ул. Комсомольская (колодец № 18) до ул. Мира (колодец № 23) | 157,2 | 100 | чугун | нет | подземная | 1963 |  | хоз. питьевая | 100 |
| 36 | Ул. Мира (колодец № 26- № 23) | 405,81 | 100 | чугун | нет | подземная | 1963 |  | хоз. питьевая | 100 |
| 37 | От ул. Мира (колодец № 23) до ул. Новая (колодец № 27) | 484,4 | 100 | чугун | нет | подземная | 1963 |  | хоз. питьевая | 100 |
| 38 | От ул. Комсомольская (колодец № 14) до колодец № 10 (пенсионный фонд) | 162,95 | 100 | чугун | нет | подземная | 1963 |  | хоз. питьевая | 100 |
| 39 | От Сквера колодец № 11 до ул. Клубная (колодец № 5) | 237,13 | 100 | чугун | нет | подземная | 1963 |  | хоз. питьевая | 100 |
| 40 | От ул. Комсомольская (колодец № 18) до ул. Первомайская (колодец № 117) | 435 | 300 | асбест | нет | подземная | 1963 |  | хоз. питьевая | 100 |
| 41 | От водонапорной Башни «Ремтехпредснаб» до ул. Космонавтов | 40,6 | 100 | чугун | нет | подземная | 1963 |  | хоз. питьевая | 100 |
| 42 | От ул. Первомайская (колодец № 117) до ул. Клубная (колодец № 21) | 487,42 | 100 | чугун | нет | подземная | 1963 |  | хоз. питьевая | 100 |
| 43 | От ул. Менделеева (колодец № 146) до Автогараж «Брюкке» | 171 | 200 | чугун | нет | подземная | 1963 |  | хоз. питьевая | 100 |
| 44 | От ул. Менделеева (колодец № 150) до насосной мясокомбината колодец № 154 | 353,1 | 150 | чугун | нет | подземная | 1995 |  | хоз.питьевая | 72 |
| 45 | От насосная мясокомбината колодец № 154 до колодец № 155 | 72,3 | 100 | чугун | нет | подземная | 1995 |  | хоз.питьевая | 72 |
| 46 | От колодца № 155 до Водонапорной Башни «Мясокомбинат» | 83,67 | 110 | п/эт | нет | подземная | 1975 |  | хоз.питьевая | 100 |
| 47 | От ул. Менделеева (колодец № 150) до ул. Первомайская (колодец № 117) | 358,6 | 110 | п/эт | нет | подземная | 1996 |  | хоз. питьевая | 68 |
| 48 | От ул. Первомайская (колодец № 96) до ул. Октябрьская (колодец № 82) | 124,13 | 100 | чугун | нет | подземная | 1985 |  | хоз. питьевая | 100 |
| 49 | Ул. Новая от колодца №28 | 350 | 76 | п/эт | нет | подземная | 1985 |  | хоз. питьевая | 100 |
| 50 | От колодца № 20 (ул. Космонавтов) ул. Южная |  | 100 | п/эт | нет | подземная | 1985 |  | хоз. питьевая | 100 |

Приложение 2.

Потребители водоснабжения. Физические лица

| № | Адрес |  |  |  | Данные по водопотреблению за 2013г., м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Расчетный расход, м3/ч |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Январь |  | Февраль |  | Март |  | Апрель |  | Май |  | Июнь |  | Июль |  | Август |  | Сентябрь |  | Октябрь |  | Ноябрь |  | Декабрь |  | средний |  | макс |  |
| 1 | Восточная |  | 20 |  | 2,0 |  | 2,0 |  | 2,0 |  | 2,0 |  | 2,0 |  | 2,0 |  | 2,0 |  | 2,0 |  | 2,0 |  | 2,0 |  | 2,0 |  | 2,0 |  | 0,0027 |  | 0,0055 |  |
| 2 | Гагарина |  | 1/1 |  | 18,75 |  | 18,75 |  | 18,75 |  | 18,75 |  | 18,75 |  | 18,75 |  | 18,75 |  | 18,75 |  | 18,75 |  | 18,75 |  | 18,75 |  | 18,75 |  | 0,0256 |  | 0,0513 |  |
| 3 | Гагарина |  | 1/2 |  | 5,0 |  | 5,0 |  | 5,0 |  | 5,0 |  | 5,0 |  | 5,0 |  | 5,0 |  | 5,0 |  | 5,0 |  | 5,0 |  | 5,0 |  | 5,0 |  | 0,0137 |  | 0,0274 |  |
| 4 | Гагарина |  | 2/1 |  | 7,17 |  | 7,17 |  | 7,17 |  | 7,17 |  | 7,17 |  | 7,17 |  | 7,17 |  | 7,17 |  | 7,17 |  | 7,17 |  | 7,17 |  | 7,17 |  | 0,0098 |  | 0,0196 |  |
| 5 | Гагарина |  | 2/2 |  | 20,5 |  | 20,5 |  | 20,5 |  | 20,5 |  | 20,5 |  | 20,5 |  | 20,5 |  | 20,5 |  | 20,5 |  | 20,5 |  | 20,5 |  | 20,5 |  | 0,0280 |  | 0,0562 |  |
| 6 | Гагарина |  | 3/1 |  | 15,25 |  | 15,25 |  | 15,25 |  | 15,25 |  | 15,25 |  | 15,25 |  | 15,25 |  | 15,25 |  | 15,25 |  | 15,25 |  | 15,25 |  | 15,25 |  | 0,0208 |  | 0,0418 |  |
| 7 | Гагарина |  | 3/2 |  | 3,25 |  | 3,25 |  | 3,25 |  | 3,25 |  | 3,25 |  | 3,25 |  | 3,25 |  | 3,25 |  | 3,25 |  | 3,25 |  | 3,25 |  | 3,25 |  | 0,0045 |  | 0,0089 |  |
| 8 | Гагарина |  | 4/1 |  | 18,33 |  | 18,33 |  | 18,33 |  | 18,33 |  | 18,33 |  | 18,33 |  | 18,33 |  | 18,33 |  | 18,33 |  | 18,33 |  | 18,33 |  | 18,33 |  | 0,0251 |  | 0,0502 |  |
| 9 | Гагарина |  | 4/2 |  | 7,92 |  | 7,92 |  | 7,92 |  | 7,92 |  | 7,92 |  | 7,92 |  | 7,92 |  | 7,92 |  | 7,92 |  | 7,92 |  | 7,92 |  | 7,92 |  | 0,0108 |  | 0,0217 |  |
| 10 | Гагарина |  | 5/1 |  | 0,67 |  | 0,67 |  | 0,67 |  | 0,67 |  | 0,67 |  | 0,67 |  | 0,67 |  | 0,67 |  | 0,67 |  | 0,67 |  | 0,67 |  | 0,67 |  | 0,0009 |  | 0,0018 |  |
| 11 | Гагарина |  | 5/2 |  | 7,0 |  | 7,0 |  | 7,0 |  | 7,0 |  | 7,0 |  | 7,0 |  | 7,0 |  | 7,0 |  | 7,0 |  | 7,0 |  | 7,0 |  | 7,0 |  | 0,0096 |  | 0,0192 |  |
| 12 | Гагарина |  | 6/1 |  | 14,0 |  | 14,0 |  | 14,0 |  | 14,0 |  | 14,0 |  | 14,0 |  | 14,0 |  | 14,0 |  | 14,0 |  | 14,0 |  | 14,0 |  | 14,0 |  | 0,0191 |  | 0,0383 |  |
| 13 | Гагарина |  | 6/2 |  | 9,17 |  | 9,17 |  | 9,17 |  | 9,17 |  | 9,17 |  | 9,17 |  | 9,17 |  | 9,17 |  | 9,17 |  | 9,17 |  | 9,17 |  | 9,17 |  | 0,0126 |  | 0,0251 |  |
| 14 | Гагарина |  | 7/1 |  | 1,42 |  | 1,42 |  | 1,42 |  | 1,42 |  | 1,42 |  | 1,42 |  | 1,42 |  | 1,42 |  | 1,42 |  | 1,42 |  | 1,42 |  | 1,42 |  | 0,0019 |  | 0,0039 |  |
| 15 | Гагарина |  | 7/2 |  | 4,08 |  | 4,08 |  | 4,08 |  | 4,08 |  | 4,08 |  | 4,08 |  | 4,08 |  | 4,08 |  | 4,08 |  | 4,08 |  | 4,08 |  | 4,08 |  | 0,0056 |  | 0,0112 |  |
| 16 | Гагарина |  | 8 |  | 15,92 |  | 15,92 |  | 15,92 |  | 15,92 |  | 15,92 |  | 15,92 |  | 15,92 |  | 15,92 |  | 15,92 |  | 15,92 |  | 15,92 |  | 15,92 |  | 0,0219 |  | 0,0436 |  |
| 17 | Гагарина |  | 9 |  | 5,75 |  | 5,75 |  | 5,75 |  | 5,75 |  | 5,75 |  | 5,75 |  | 5,75 |  | 5,75 |  | 5,75 |  | 5,75 |  | 5,75 |  | 5,75 |  | 0,0079 |  | 0,0157 |  |
| 18 | Гагарина |  | 10/1 |  | 12,0 |  | 12,0 |  | 12,0 |  | 12,0 |  | 12,0 |  | 12,0 |  | 12,0 |  | 12,0 |  | 12,0 |  | 12,0 |  | 12,0 |  | 12,0 |  | 0,0164 |  | 0,0329 |  |
| 19 | Гагарина |  | 10/2 |  | 10,42 |  | 10,42 |  | 10,42 |  | 10,42 |  | 10,42 |  | 10,42 |  | 10,42 |  | 10,42 |  | 10,42 |  | 10,42 |  | 10,42 |  | 10,42 |  | 0,0143 |  | 0,0285 |  |
| 20 | Гагарина |  | 11 |  | 7,33 |  | 7,33 |  | 7,33 |  | 7,33 |  | 7,33 |  | 7,33 |  | 7,33 |  | 7,33 |  | 7,33 |  | 7,33 |  | 7,33 |  | 7,33 |  | 0,0100 |  | 0,0201 |  |
| 21 | Гагарина |  | 12/1 |  | 6,42 |  | 6,42 |  | 6,42 |  | 6,42 |  | 6,42 |  | 6,42 |  | 6,42 |  | 6,42 |  | 6,42 |  | 6,42 |  | 6,42 |  | 6,42 |  | 0,0088 |  | 0,0176 |  |
| 22 | Гагарина |  | 12/2 |  | 7,58 |  | 7,58 |  | 7,58 |  | 7,58 |  | 7,58 |  | 7,58 |  | 7,58 |  | 7,58 |  | 7,58 |  | 7,58 |  | 7,58 |  | 7,58 |  | 0,0104 |  | 0,0208 |  |
| 23 | Гагарина |  | 13/1 |  | 4,08 |  | 4,08 |  | 4,08 |  | 4,08 |  | 4,08 |  | 4,08 |  | 4,08 |  | 4,08 |  | 4,08 |  | 4,08 |  | 4,08 |  | 4,08 |  | 0,0056 |  | 0,0112 |  |
| 24 | Гагарина |  | 13/2 |  | 9,83 |  | 9,83 |  | 9,83 |  | 9,83 |  | 9,83 |  | 9,83 |  | 9,83 |  | 9,83 |  | 9,83 |  | 9,83 |  | 9,83 |  | 9,83 |  | 0,0135 |  | 0,0269 |  |
| 25 | Гагарина |  | 14/1 |  | 4,83 |  | 4,83 |  | 4,83 |  | 4,83 |  | 4,83 |  | 4,83 |  | 4,83 |  | 4,83 |  | 4,83 |  | 4,83 |  | 4,83 |  | 4,83 |  | 0,0066 |  | 0,0132 |  |
| 26 | Гагарина |  | 14/2 |  | 23,58 |  | 23,58 |  | 23,58 |  | 23,58 |  | 23,58 |  | 23,58 |  | 23,58 |  | 23,58 |  | 23,58 |  | 23,58 |  | 23,58 |  | 23,58 |  | 0,0323 |  | 0,0646 |  |
| 27 | Гагарина |  | 15/1 |  | 5,75 |  | 5,75 |  | 5,75 |  | 5,75 |  | 5,75 |  | 5,75 |  | 5,75 |  | 5,75 |  | 5,75 |  | 5,75 |  | 5,75 |  | 5,75 |  | 0,0079 |  | 0,0158 |  |
| 28 | Гагарина |  | 15/2 |  | 7,25 |  | 7,25 |  | 7,25 |  | 7,25 |  | 7,25 |  | 7,25 |  | 7,25 |  | 7,25 |  | 7,25 |  | 7,25 |  | 7,25 |  | 7,25 |  | 0,0099 |  | 0,0199 |  |
| 29 | Гагарина |  | 17/1 |  | 13,0 |  | 13,0 |  | 13,0 |  | 13,0 |  | 13,0 |  | 13,0 |  | 13,0 |  | 13,0 |  | 13,0 |  | 13,0 |  | 13,0 |  | 13,0 |  | 0,0178 |  | 0,0356 |  |
| 30 | Гагарина |  | 17/2 |  | 7,5 |  | 7,5 |  | 7,5 |  | 7,5 |  | 7,5 |  | 7,5 |  | 7,5 |  | 7,5 |  | 7,5 |  | 7,5 |  | 7,5 |  | 7,5 |  | 0,0103 |  | 0,0205 |  |
| 31 | Гагарина |  | 19/1 |  | 1,17 |  | 1,17 |  | 1,17 |  | 1,17 |  | 1,17 |  | 1,17 |  | 1,17 |  | 1,17 |  | 1,17 |  | 1,17 |  | 1,17 |  | 1,17 |  | 0,0016 |  | 0,0032 |  |
| 32 | Гагарина |  | 19/2 |  | 19,42 |  | 19,42 |  | 19,42 |  | 19,42 |  | 19,42 |  | 19,42 |  | 19,42 |  | 19,42 |  | 19,42 |  | 19,42 |  | 19,42 |  | 19,42 |  | 0,0266 |  | 0,0532 |  |
| 33 | Западная |  | 1 |  | 12,5 |  | 12,5 |  | 12,5 |  | 12,5 |  | 12,5 |  | 12,5 |  | 12,5 |  | 12,5 |  | 12,5 |  | 12,5 |  | 12,5 |  | 12,5 |  | 0,0171 |  | 0,0342 |  |
| 34 | Западная |  | 2 |  | 3,42 |  | 3,42 |  | 3,42 |  | 3,42 |  | 3,42 |  | 3,42 |  | 3,42 |  | 3,42 |  | 3,42 |  | 3,42 |  | 3,42 |  | 3,42 |  | 0,0047 |  | 0,0094 |  |
| 35 | Западная |  | 3 |  | 10,25 |  | 10,25 |  | 10,25 |  | 10,25 |  | 10,25 |  | 10,25 |  | 10,25 |  | 10,25 |  | 10,25 |  | 10,25 |  | 10,25 |  | 10,25 |  | 0,0140 |  | 0,0280 |  |
| 36 | Западная |  | 4 |  | 19,42 |  | 19,42 |  | 19,42 |  | 19,42 |  | 19,42 |  | 19,42 |  | 19,42 |  | 19,42 |  | 19,42 |  | 19,42 |  | 19,42 |  | 19,42 |  | 0,0266 |  | 0,0532 |  |
| 37 | Западная |  | 5 |  | 9,08 |  | 9,08 |  | 9,08 |  | 9,08 |  | 9,08 |  | 9,08 |  | 9,08 |  | 9,08 |  | 9,08 |  | 9,08 |  | 9,08 |  | 9,08 |  | 0,0124 |  | 0,0249 |  |
| 38 | Западная |  | 6 |  | 3,75 |  | 3,75 |  | 3,75 |  | 3,75 |  | 3,75 |  | 3,75 |  | 3,75 |  | 3,75 |  | 3,75 |  | 3,75 |  | 3,75 |  | 3,75 |  | 0,0051 |  | 0,0103 |  |
| 39 | Западная |  | 7 |  | 8,33 |  | 8,33 |  | 8,33 |  | 8,33 |  | 8,33 |  | 8,33 |  | 8,33 |  | 8,33 |  | 8,33 |  | 8,33 |  | 8,33 |  | 8,33 |  | 0,0114 |  | 0,0228 |  |
| 40 | Западная |  | 8 |  | 6,5 |  | 6,5 |  | 6,5 |  | 6,5 |  | 6,5 |  | 6,5 |  | 6,5 |  | 6,5 |  | 6,5 |  | 6,5 |  | 6,5 |  | 6,5 |  | 0,0089 |  | 0,0178 |  |
| 41 | Западная |  | 9 |  | 3,92 |  | 3,92 |  | 3,92 |  | 3,92 |  | 3,92 |  | 3,92 |  | 3,92 |  | 3,92 |  | 3,92 |  | 3,92 |  | 3,92 |  | 3,92 |  | 0,0054 |  | 0,0107 |  |
| 42 | Западная |  | 10 |  | 3,0 |  | 3,0 |  | 3,0 |  | 3,0 |  | 3,0 |  | 3,0 |  | 3,0 |  | 3,0 |  | 3,0 |  | 3,0 |  | 3,0 |  | 3,0 |  | 0,0041 |  | 0,0082 |  |
| 43 | Западная |  | 11 |  | 4,33 |  | 4,33 |  | 4,33 |  | 4,33 |  | 4,33 |  | 4,33 |  | 4,33 |  | 4,33 |  | 4,33 |  | 4,33 |  | 4,33 |  | 4,33 |  | 0,0059 |  | 0,0119 |  |
| 44 | Западная |  | 12 |  | 11,25 |  | 11,25 |  | 11,25 |  | 11,25 |  | 11,25 |  | 11,25 |  | 11,25 |  | 11,25 |  | 11,25 |  | 11,25 |  | 11,25 |  | 11,25 |  | 0,0154 |  | 0,0308 |  |
| 45 | Западная |  | 13 |  | 4,42 |  | 4,42 |  | 4,42 |  | 4,42 |  | 4,42 |  | 4,42 |  | 4,42 |  | 4,42 |  | 4,42 |  | 4,42 |  | 4,42 |  | 4,42 |  | 0,0061 |  | 0,0121 |  |
| 46 | Западная |  | 14 |  | 5,33 |  | 5,33 |  | 5,33 |  | 5,33 |  | 5,33 |  | 5,33 |  | 5,33 |  | 5,33 |  | 5,33 |  | 5,33 |  | 5,33 |  | 5,33 |  | 0,0073 |  | 0,0146 |  |
| 47 | Западная |  | 15/1 |  | 2,67 |  | 2,67 |  | 2,67 |  | 2,67 |  | 2,67 |  | 2,67 |  | 2,67 |  | 2,67 |  | 2,67 |  | 2,67 |  | 2,67 |  | 2,67 |  | 0,0037 |  | 0,0073 |  |
| 48 | Западная |  | 15/2 |  | 7,08 |  | 7,08 |  | 7,08 |  | 7,08 |  | 7,08 |  | 7,08 |  | 7,08 |  | 7,08 |  | 7,08 |  | 7,08 |  | 7,08 |  | 7,08 |  | 0,0097 |  | 0,0194 |  |
| 49 | Западная |  | 16 |  | 26,25 |  | 26,25 |  | 26,25 |  | 26,25 |  | 26,25 |  | 26,25 |  | 26,25 |  | 26,25 |  | 26,25 |  | 26,25 |  | 26,25 |  | 26,25 |  | 0,0360 |  | 0,0719 |  |
| 50 | Западная |  | 17/1 |  | 5,33 |  | 5,33 |  | 5,33 |  | 5,33 |  | 5,33 |  | 5,33 |  | 5,33 |  | 5,33 |  | 5,33 |  | 5,33 |  | 5,33 |  | 5,33 |  | 0,0073 |  | 0,0146 |  |
| 51 | Западная |  | 17/2 |  | 6,0 |  | 6,0 |  | 6,0 |  | 6,0 |  | 6,0 |  | 6,0 |  | 6,0 |  | 6,0 |  | 6,0 |  | 6,0 |  | 6,0 |  | 6,0 |  | 0,0082 |  | 0,0164 |  |
| 52 | Западная |  | 18/1 |  | 7,08 |  | 7,08 |  | 7,08 |  | 7,08 |  | 7,08 |  | 7,08 |  | 7,08 |  | 7,08 |  | 7,08 |  | 7,08 |  | 7,08 |  | 7,08 |  | 0,0097 |  | 0,0194 |  |
| 53 | Западная |  | 18/2 |  | 8,75 |  | 8,75 |  | 8,75 |  | 8,75 |  | 8,75 |  | 8,75 |  | 8,75 |  | 8,75 |  | 8,75 |  | 8,75 |  | 8,75 |  | 8,75 |  | 0,0120 |  | 0,0240 |  |
| 54 | Западная |  | 19/1 |  | 11,5 |  | 11,5 |  | 11,5 |  | 11,5 |  | 11,5 |  | 11,5 |  | 11,5 |  | 11,5 |  | 11,5 |  | 11,5 |  | 11,5 |  | 11,5 |  | 0,0158 |  | 0,0315 |  |
| 55 | Западная |  | 19/2 |  | 1,25 |  | 1,25 |  | 1,25 |  | 1,25 |  | 1,25 |  | 1,25 |  | 1,25 |  | 1,25 |  | 1,25 |  | 1,25 |  | 1,25 |  | 1,25 |  | 0,0017 |  | 0,0034 |  |
| 56 | Западная |  | 20/1 |  | 5,25 |  | 5,25 |  | 5,25 |  | 5,25 |  | 5,25 |  | 5,25 |  | 5,25 |  | 5,25 |  | 5,25 |  | 5,25 |  | 5,25 |  | 5,25 |  | 0,0072 |  | 0,0144 |  |
| 57 | Западная |  | 20/2 |  | 7,58 |  | 7,58 |  | 7,58 |  | 7,58 |  | 7,58 |  | 7,58 |  | 7,58 |  | 7,58 |  | 7,58 |  | 7,58 |  | 7,58 |  | 7,58 |  | 0,0104 |  | 0,0208 |  |
| 58 | Западная |  | 21/1 |  | 8,17 |  | 8,17 |  | 8,17 |  | 8,17 |  | 8,17 |  | 8,17 |  | 8,17 |  | 8,17 |  | 8,17 |  | 8,17 |  | 8,17 |  | 8,17 |  | 0,0112 |  | 0,0224 |  |
| 59 | Западная |  | 21/2 |  | 5,83 |  | 5,83 |  | 5,83 |  | 5,83 |  | 5,83 |  | 5,83 |  | 5,83 |  | 5,83 |  | 5,83 |  | 5,83 |  | 5,83 |  | 5,83 |  | 0,0080 |  | 0,0160 |  |
| 60 | Западная |  | 22/1 |  | 11,42 |  | 11,42 |  | 11,42 |  | 11,42 |  | 11,42 |  | 11,42 |  | 11,42 |  | 11,42 |  | 11,42 |  | 11,42 |  | 11,42 |  | 11,42 |  | 0,0156 |  | 0,0313 |  |
| 61 | Западная |  | 22/2 |  | 19,42 |  | 19,42 |  | 19,42 |  | 19,42 |  | 19,42 |  | 19,42 |  | 19,42 |  | 19,42 |  | 19,42 |  | 19,42 |  | 19,42 |  | 19,42 |  | 0,0266 |  | 0,0532 |  |
| 62 | Западная |  | 23/1 |  | 4,83 |  | 4,83 |  | 4,83 |  | 4,83 |  | 4,83 |  | 4,83 |  | 4,83 |  | 4,83 |  | 4,83 |  | 4,83 |  | 4,83 |  | 4,83 |  | 0,0066 |  | 0,0132 |  |
| 63 | Западная |  | 23/2 |  | 1,75 |  | 1,75 |  | 1,75 |  | 1,75 |  | 1,75 |  | 1,75 |  | 1,75 |  | 1,75 |  | 1,75 |  | 1,75 |  | 1,75 |  | 1,75 |  | 0,0024 |  | 0,0048 |  |
| 64 | Западная |  | 24/1 |  | 6,0 |  | 6,0 |  | 6,0 |  | 6,0 |  | 6,0 |  | 6,0 |  | 6,0 |  | 6,0 |  | 6,0 |  | 6,0 |  | 6,0 |  | 6,0 |  | 0,0082 |  | 0,0164 |  |
| 65 | Западная |  | 24/2 |  | 10,92 |  | 10,92 |  | 10,92 |  | 10,92 |  | 10,92 |  | 10,92 |  | 10,92 |  | 10,92 |  | 10,92 |  | 10,92 |  | 10,92 |  | 10,92 |  | 0,0150 |  | 0,0299 |  |
| 66 | Западная |  | 25/1 |  | 8,0 |  | 8,0 |  | 8,0 |  | 8,0 |  | 8,0 |  | 8,0 |  | 8,0 |  | 8,0 |  | 8,0 |  | 8,0 |  | 8,0 |  | 8,0 |  | 0,0110 |  | 0,0219 |  |
| 67 | Западная |  | 25/2 |  | 6,5 |  | 6,5 |  | 6,5 |  | 6,5 |  | 6,5 |  | 6,5 |  | 6,5 |  | 6,5 |  | 6,5 |  | 6,5 |  | 6,5 |  | 6,5 |  | 0,0089 |  | 0,0178 |  |
| 68 | Западная |  | 25/3 |  | 22,83 |  | 22,83 |  | 22,83 |  | 22,83 |  | 22,83 |  | 22,83 |  | 22,83 |  | 22,83 |  | 22,83 |  | 22,83 |  | 22,83 |  | 22,83 |  | 0,0313 |  | 0,0625 |  |
| 69 | Западная |  | 25/4 |  | 11,42 |  | 11,42 |  | 11,42 |  | 11,42 |  | 11,42 |  | 11,42 |  | 11,42 |  | 11,42 |  | 11,42 |  | 11,42 |  | 11,42 |  | 11,42 |  | 0,0156 |  | 0,0313 |  |
| 70 | Западная |  | 26/1 |  | 3,33 |  | 3,33 |  | 3,33 |  | 3,33 |  | 3,33 |  | 3,33 |  | 3,33 |  | 3,33 |  | 3,33 |  | 3,33 |  | 3,33 |  | 3,33 |  | 0,0046 |  | 0,0091 |  |
| 71 | Западная |  | 26/2 |  | 6,92 |  | 6,92 |  | 6,92 |  | 6,92 |  | 6,92 |  | 6,92 |  | 6,92 |  | 6,92 |  | 6,92 |  | 6,92 |  | 6,92 |  | 6,92 |  | 0,0095 |  | 0,0190 |  |
| 72 | Западная |  | 27/1 |  | 11,5 |  | 11,5 |  | 11,5 |  | 11,5 |  | 11,5 |  | 11,5 |  | 11,5 |  | 11,5 |  | 11,5 |  | 11,5 |  | 11,5 |  | 11,5 |  | 0,0158 |  | 0,0315 |  |
| 73 | Западная |  | 27/2 |  | 7,42 |  | 7,42 |  | 7,42 |  | 7,42 |  | 7,42 |  | 7,42 |  | 7,42 |  | 7,42 |  | 7,42 |  | 7,42 |  | 7,42 |  | 7,42 |  | 0,0102 |  | 0,0203 |  |
| 74 | Западная |  | 27/3 |  | 4,67 |  | 4,67 |  | 4,67 |  | 4,67 |  | 4,67 |  | 4,67 |  | 4,67 |  | 4,67 |  | 4,67 |  | 4,67 |  | 4,67 |  | 4,67 |  | 0,0064 |  | 0,0128 |  |
| 75 | Западная |  | 27/4 |  | 3,25 |  | 3,25 |  | 3,25 |  | 3,25 |  | 3,25 |  | 3,25 |  | 3,25 |  | 3,25 |  | 3,25 |  | 3,25 |  | 3,25 |  | 3,25 |  | 0,0045 |  | 0,0089 |  |
| 76 | Западная |  | 28/1 |  | 15,92 |  | 15,92 |  | 15,92 |  | 15,92 |  | 15,92 |  | 15,92 |  | 15,92 |  | 15,92 |  | 15,92 |  | 15,92 |  | 15,92 |  | 15,92 |  | 0,0218 |  | 0,0436 |  |
| 77 | Западная |  | 28/2 |  | 12,5 |  | 12,5 |  | 12,5 |  | 12,5 |  | 12,5 |  | 12,5 |  | 12,5 |  | 12,5 |  | 12,5 |  | 12,5 |  | 12,5 |  | 12,5 |  | 0,0171 |  | 0,0342 |  |
| 78 | Западная |  | 29/1 |  | 23,42 |  | 23,42 |  | 23,42 |  | 23,42 |  | 23,42 |  | 23,42 |  | 23,42 |  | 23,42 |  | 23,42 |  | 23,42 |  | 23,42 |  | 23,42 |  | 0,0321 |  | 0,0642 |  |
| 79 | Западная |  | 29/2 |  | 7,42 |  | 7,42 |  | 7,42 |  | 7,42 |  | 7,42 |  | 7,42 |  | 7,42 |  | 7,42 |  | 7,42 |  | 7,42 |  | 7,42 |  | 7,42 |  | 0,0102 |  | 0,0203 |  |
| 80 | Западная |  | 30/1 |  | 13,17 |  | 13,17 |  | 13,17 |  | 13,17 |  | 13,17 |  | 13,17 |  | 13,17 |  | 13,17 |  | 13,17 |  | 13,17 |  | 13,17 |  | 13,17 |  | 0,0180 |  | 0,0361 |  |
| 81 | Западная |  | 30/2 |  | 7,08 |  | 7,08 |  | 7,08 |  | 7,08 |  | 7,08 |  | 7,08 |  | 7,08 |  | 7,08 |  | 7,08 |  | 7,08 |  | 7,08 |  | 7,08 |  | 0,0097 |  | 0,0194 |  |
| 82 | Западная |  | 31/1 |  | 4,08 |  | 4,08 |  | 4,08 |  | 4,08 |  | 4,08 |  | 4,08 |  | 4,08 |  | 4,08 |  | 4,08 |  | 4,08 |  | 4,08 |  | 4,08 |  | 0,0056 |  | 0,0112 |  |
| 83 | Западная |  | 31/2 |  | 6,33 |  | 6,33 |  | 6,33 |  | 6,33 |  | 6,33 |  | 6,33 |  | 6,33 |  | 6,33 |  | 6,33 |  | 6,33 |  | 6,33 |  | 6,33 |  | 0,0087 |  | 0,0173 |  |
| 84 | Западная |  | 32/1 |  | 9,33 |  | 9,33 |  | 9,33 |  | 9,33 |  | 9,33 |  | 9,33 |  | 9,33 |  | 9,33 |  | 9,33 |  | 9,33 |  | 9,33 |  | 9,33 |  | 0,0128 |  | 0,0256 |  |
| 85 | Западная |  | 32/2 |  | 15,92 |  | 15,92 |  | 15,92 |  | 15,92 |  | 15,92 |  | 15,92 |  | 15,92 |  | 15,92 |  | 15,92 |  | 15,92 |  | 15,92 |  | 15,92 |  | 0,0218 |  | 0,0436 |  |
| 86 | Западная |  | 33/1 |  | 10,75 |  | 10,75 |  | 10,75 |  | 10,75 |  | 10,75 |  | 10,75 |  | 10,75 |  | 10,75 |  | 10,75 |  | 10,75 |  | 10,75 |  | 10,75 |  | 0,0147 |  | 0,0295 |  |
| 87 | Западная |  | 33/2 |  | 4,08 |  | 4,08 |  | 4,08 |  | 4,08 |  | 4,08 |  | 4,08 |  | 4,08 |  | 4,08 |  | 4,08 |  | 4,08 |  | 4,08 |  | 4,08 |  | 0,0056 |  | 0,0112 |  |
| 88 | Западная |  | 34/1 |  | 7,25 |  | 7,25 |  | 7,25 |  | 7,25 |  | 7,25 |  | 7,25 |  | 7,25 |  | 7,25 |  | 7,25 |  | 7,25 |  | 7,25 |  | 7,25 |  | 0,0099 |  | 0,0199 |  |
| 89 | Западная |  | 34/2 |  | 4,92 |  | 4,92 |  | 4,92 |  | 4,92 |  | 4,92 |  | 4,92 |  | 4,92 |  | 4,92 |  | 4,92 |  | 4,92 |  | 4,92 |  | 4,92 |  | 0,0067 |  | 0,0135 |  |
| 90 | Западная |  | 35 |  | 9,0 |  | 9,0 |  | 9,0 |  | 9,0 |  | 9,0 |  | 9,0 |  | 9,0 |  | 9,0 |  | 9,0 |  | 9,0 |  | 9,0 |  | 9,0 |  | 0,0123 |  | 0,0247 |  |
| 91 | Западная |  | 36/1 |  | 5,92 |  | 5,92 |  | 5,92 |  | 5,92 |  | 5,92 |  | 5,92 |  | 5,92 |  | 5,92 |  | 5,92 |  | 5,92 |  | 5,92 |  | 5,92 |  | 0,0081 |  | 0,0162 |  |
| 92 | Западная |  | 36/2 |  | 10,33 |  | 10,33 |  | 10,33 |  | 10,33 |  | 10,33 |  | 10,33 |  | 10,33 |  | 10,33 |  | 10,33 |  | 10,33 |  | 10,33 |  | 10,33 |  | 0,0142 |  | 0,0283 |  |
| 93 | Западная |  | 36/3 |  | 11,42 |  | 11,42 |  | 11,42 |  | 11,42 |  | 11,42 |  | 11,42 |  | 11,42 |  | 11,42 |  | 11,42 |  | 11,42 |  | 11,42 |  | 11,42 |  | 0,0156 |  | 0,0313 |  |
| 94 | Западная |  | 37 |  | 13,83 |  | 13,83 |  | 13,83 |  | 13,83 |  | 13,83 |  | 13,83 |  | 13,83 |  | 13,83 |  | 13,83 |  | 13,83 |  | 13,83 |  | 13,83 |  | 0,0189 |  | 0,0379 |  |
| 95 | Западная |  | 38 |  | 10,58 |  | 10,58 |  | 10,58 |  | 10,58 |  | 10,58 |  | 10,58 |  | 10,58 |  | 10,58 |  | 10,58 |  | 10,58 |  | 10,58 |  | 10,58 |  | 0,0145 |  | 0,0290 |  |
| 96 | Западная |  | 39 |  | 8,0 |  | 8,0 |  | 8,0 |  | 8,0 |  | 8,0 |  | 8,0 |  | 8,0 |  | 8,0 |  | 8,0 |  | 8,0 |  | 8,0 |  | 8,0 |  | 0,0110 |  | 0,0219 |  |
| 97 | Западная |  | 40 |  | 7,5 |  | 7,5 |  | 7,5 |  | 7,5 |  | 7,5 |  | 7,5 |  | 7,5 |  | 7,5 |  | 7,5 |  | 7,5 |  | 7,5 |  | 7,5 |  | 0,003 |  | 0,0205 |  |
| 98 | Западная |  | 41 |  | 9,0 |  | 9,0 |  | 9,0 |  | 9,0 |  | 9,0 |  | 9,0 |  | 9,0 |  | 9,0 |  | 9,0 |  | 9,0 |  | 9,0 |  | 9,0 |  | 0,0123 |  | 0,0247 |  |
| 99 | Клубная |  | 1/1 |  | 4,75 |  | 4,75 |  | 4,75 |  | 4,75 |  | 4,75 |  | 4,75 |  | 4,75 |  | 4,75 |  | 4,75 |  | 4,75 |  | 4,75 |  | 4,75 |  | 0,0065 |  | 0,0130 |  |
| 100 | Клубная |  | 1/2 |  | 21,83 |  | 21,83 |  | 21,83 |  | 21,83 |  | 21,83 |  | 21,83 |  | 21,83 |  | 21,83 |  | 21,83 |  | 21,83 |  | 21,83 |  | 21,83 |  | 0,0299 |  | 0,0598 |  |
| 101 | Клубная |  | 1/3 |  | 5,08 |  | 5,08 |  | 5,08 |  | 5,08 |  | 5,08 |  | 5,08 |  | 5,08 |  | 5,08 |  | 5,08 |  | 5,08 |  | 5,08 |  | 5,08 |  | 0,0070 |  | 0,0140 |  |
| 102 | Клубная |  | 1/4 |  | 3,58 |  | 3,58 |  | 3,58 |  | 3,58 |  | 3,58 |  | 3,58 |  | 3,58 |  | 3,58 |  | 3,58 |  | 3,58 |  | 3,58 |  | 3,58 |  | 0,0049 |  | 0,0098 |  |
| 103 | Клубная |  | 3/1 |  | 10,83 |  | 10,83 |  | 10,83 |  | 10,83 |  | 10,83 |  | 10,83 |  | 10,83 |  | 10,83 |  | 10,83 |  | 10,83 |  | 10,83 |  | 10,83 |  | 0,0148 |  | 0,0197 |  |
| 104 | Клубная |  | 3/2 |  | 4,83 |  | 4,83 |  | 4,83 |  | 4,83 |  | 4,83 |  | 4,83 |  | 4,83 |  | 4,83 |  | 4,83 |  | 4,83 |  | 4,83 |  | 4,83 |  | 0,0066 |  | 0,0132 |  |
| 105 | Клубная |  | 3/3 |  | 8,0 |  | 8,0 |  | 8,0 |  | 8,0 |  | 8,0 |  | 8,0 |  | 8,0 |  | 8,0 |  | 8,0 |  | 8,0 |  | 8,0 |  | 8,0 |  | 0,0110 |  | 0,0219 |  |
| 106 | Клубная |  | 3/4 |  | 7,75 |  | 7,75 |  | 7,75 |  | 7,75 |  | 7,75 |  | 7,75 |  | 7,75 |  | 7,75 |  | 7,75 |  | 7,75 |  | 7,75 |  | 7,75 |  | 0,0106 |  | 0,0212 |  |
| 107 | Клубная |  | 5/1 |  | 8,17 |  | 8,17 |  | 8,17 |  | 8,17 |  | 8,17 |  | 8,17 |  | 8,17 |  | 8,17 |  | 8,17 |  | 8,17 |  | 8,17 |  | 8,17 |  | 0,0112 |  | 0,0224 |  |
| 108 |  | Клубная |  | 5/2 |  | 3,08 |  | 3,08 |  | 3,08 |  | 3,08 |  | 3,08 |  | 3,08 |  | 3,08 |  | 3,08 |  | 3,08 |  | 3,08 |  | 3,08 |  | 3,08 |  | 0,0042 |  | 0,0084 |
| 109 |  | Клубная |  | 5/3 |  | 3,0 |  | 3,0 |  | 3,0 |  | 3,0 |  | 3,0 |  | 3,0 |  | 3,0 |  | 3,0 |  | 3,0 |  | 3,0 |  | 3,0 |  | 3,0 |  | 0,0041 |  | 0,0082 |
| 110 |  | Клубная |  | 7/1 |  | 2,25 |  | 2,25 |  | 2,25 |  | 2,25 |  | 2,25 |  | 2,25 |  | 2,25 |  | 2,25 |  | 2,25 |  | 2,25 |  | 2,25 |  | 2,25 |  | 0,0030 |  | 0,0060 |
| 111 |  | Клубная |  | 7/2 |  | 1,17 |  | 1,17 |  | 1,17 |  | 1,17 |  | 1,17 |  | 1,17 |  | 1,17 |  | 1,17 |  | 1,17 |  | 1,17 |  | 1,17 |  | 1,17 |  | 0,0016 |  | 0,0032 |
| 112 |  | Клубная |  | 7/3 |  | 8,0 |  | 8,0 |  | 8,0 |  | 8,0 |  | 8,0 |  | 8,0 |  | 8,0 |  | 8,0 |  | 8,0 |  | 8,0 |  | 8,0 |  | 8,0 |  | 0,0110 |  | 0,0219 |
| 113 |  | Клубная |  | 9/1 |  | 2,25 |  | 2,25 |  | 2,25 |  | 2,25 |  | 2,25 |  | 2,25 |  | 2,25 |  | 2,25 |  | 2,25 |  | 2,25 |  | 2,25 |  | 2,25 |  | 0,0030 |  | 0,0060 |
| 114 |  | Клубная |  | 9/2 |  | 5,75 |  | 5,75 |  | 5,75 |  | 5,75 |  | 5,75 |  | 5,75 |  | 5,75 |  | 5,75 |  | 5,75 |  | 5,75 |  | 5,75 |  | 5,75 |  | 0,0079 |  | 0,0158 |
| 115 |  | Клубная |  | 11/1 |  | 8,0 |  | 8,0 |  | 8,0 |  | 8,0 |  | 8,0 |  | 8,0 |  | 8,0 |  | 8,0 |  | 8,0 |  | 8,0 |  | 8,0 |  | 8,0 |  | 0,0110 |  | 0,0219 |
| 116 |  | Клубная |  | 11/2 |  | 5,92 |  | 5,92 |  | 5,92 |  | 5,92 |  | 5,92 |  | 5,92 |  | 5,92 |  | 5,92 |  | 5,92 |  | 5,92 |  | 5,92 |  | 5,92 |  | 0,0081 |  | 0,0162 |
| 117 |  | Клубная |  | 13/1 |  | 0,75 |  | 0,75 |  | 0,75 |  | 0,75 |  | 0,75 |  | 0,75 |  | 0,75 |  | 0,75 |  | 0,75 |  | 0,75 |  | 0,75 |  | 0,75 |  | 0,0010 |  | 0,0021 |
| 118 |  | Клубная |  | 13/2 |  | 8,0 |  | 8,0 |  | 8,0 |  | 8,0 |  | 8,0 |  | 8,0 |  | 8,0 |  | 8,0 |  | 8,0 |  | 8,0 |  | 8,0 |  | 8,0 |  | 0,0110 |  | 0,0219 |
| 119 |  | Клубная |  | 14/1 |  | 8,0 |  | 8,0 |  | 8,0 |  | 8,0 |  | 8,0 |  | 8,0 |  | 8,0 |  | 8,0 |  | 8,0 |  | 8,0 |  | 8,0 |  | 8,0 |  | 0,0110 |  | 0,0219 |
| 120 |  | Клубная |  | 14/2 |  | 8,0 |  | 8,0 |  | 8,0 |  | 8,0 |  | 8,0 |  | 8,0 |  | 8,0 |  | 8,0 |  | 8,0 |  | 8,0 |  | 8,0 |  | 8,0 |  | 0,0110 |  | 0,0219 |
| 121 |  | Клубная |  | 14/3 |  | 14,92 |  | 14,92 |  | 14,92 |  | 14,92 |  | 14,92 |  | 14,92 |  | 14,92 |  | 14,92 |  | 14,92 |  | 14,92 |  | 14,92 |  | 14,92 |  | 0,0204 |  | 0,0408 |
| 122 |  | Клубная |  | 14/4 |  | 2,42 |  | 2,42 |  | 2,42 |  | 2,42 |  | 2,42 |  | 2,42 |  | 2,42 |  | 2,42 |  | 2,42 |  | 2,42 |  | 2,42 |  | 2,42 |  | 0,0033 |  | 0,0066 |
| 123 |  | Клубная |  | 14/5 |  | 14,92 |  | 14,92 |  | 14,92 |  | 14,92 |  | 14,92 |  | 14,92 |  | 14,92 |  | 14,92 |  | 14,92 |  | 14,92 |  | 14,92 |  | 14,92 |  | 0,0204 |  | 0,0409 |
| 124 |  | Клубная |  | 14/6 |  | 14,42 |  | 14,42 |  | 14,42 |  | 14,42 |  | 14,42 |  | 14,42 |  | 14,42 |  | 14,42 |  | 14,42 |  | 14,42 |  | 14,42 |  | 14,42 |  | 0,0198 |  | 0,0395 |
| 125 |  | Клубная |  | 14/7 |  | 8,0 |  | 8,0 |  | 8,0 |  | 8,0 |  | 8,0 |  | 8,0 |  | 8,0 |  | 8,0 |  | 8,0 |  | 8,0 |  | 8,0 |  | 8,0 |  | 0,0110 |  | 0,0219 |
| 126 |  | Клубная |  | 14/8 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
| 127 |  | Клубная |  | 14/9 |  | 8,0 |  | 8,0 |  | 8,0 |  | 8,0 |  | 8,0 |  | 8,0 |  | 8,0 |  | 8,0 |  | 8,0 |  | 8,0 |  | 8,0 |  | 8,0 |  | 0,0110 |  | 0,0219 |
| 128 |  | Клубная |  | 14/10 |  | 14,92 |  | 14,92 |  | 14,92 |  | 14,92 |  | 14,92 |  | 14,92 |  | 14,92 |  | 14,92 |  | 14,92 |  | 14,92 |  | 14,92 |  | 14,92 |  | 0,0204 |  | 0,0409 |
| 129 |  | Клубная |  | 14/11 |  | 8,0 |  | 8,0 |  | 8,0 |  | 8,0 |  | 8,0 |  | 8,0 |  | 8,0 |  | 8,0 |  | 8,0 |  | 8,0 |  | 8,0 |  | 8,0 |  | 0,0110 |  | 0,0219 |
| 130 |  | Клубная |  | 14/12 |  | 14,42 |  | 14,42 |  | 14,42 |  | 14,42 |  | 14,42 |  | 14,42 |  | 14,42 |  | 14,42 |  | 14,42 |  | 14,42 |  | 14,42 |  | 14,42 |  | 0,0198 |  | 0,0395 |
| 131 |  | Клубная |  | 14/13 |  | 14,92 |  | 14,92 |  | 14,92 |  | 14,92 |  | 14,92 |  | 14,92 |  | 14,92 |  | 14,92 |  | 14,92 |  | 14,92 |  | 14,92 |  | 14,92 |  | 0,0198 |  | 0,0395 |
| 132 |  | Клубная |  | 14/14 |  | 8,0 |  | 8,0 |  | 8,0 |  | 8,0 |  | 8,0 |  | 8,0 |  | 8,0 |  | 8,0 |  | 8,0 |  | 8,0 |  | 8,0 |  | 8,0 |  | 0,0110 |  | 0,0219 |
| 133 |  | Клубная |  | 14/15 |  | 8,0 |  | 8,0 |  | 8,0 |  | 8,0 |  | 8,0 |  | 8,0 |  | 8,0 |  | 8,0 |  | 8,0 |  | 8,0 |  | 8,0 |  | 8,0 |  | 0,0110 |  | 0,0219 |
| 134 |  | Клубная |  | 14/16 |  | 8,0 |  | 8,0 |  | 8,0 |  | 8,0 |  | 8,0 |  | 8,0 |  | 8,0 |  | 8,0 |  | 8,0 |  | 8,0 |  | 8,0 |  | 8,0 |  | 0,0110 |  | 0,0219 |
| 135 |  | Клубная |  | 14/17 |  | 8,0 |  | 8,0 |  | 8,0 |  | 8,0 |  | 8,0 |  | 8,0 |  | 8,0 |  | 8,0 |  | 8,0 |  | 8,0 |  | 8,0 |  | 8,0 |  | 0,0110 |  | 0,0219 |
| 136 |  | Клубная |  | 14/18 |  | 11,42 |  | 11,42 |  | 11,42 |  | 11,42 |  | 11,42 |  | 11,42 |  | 11,42 |  | 11,42 |  | 11,42 |  | 11,42 |  | 11,42 |  | 11,42 |  | 0,0156 |  | 0,0313 |
| 137 |  | Клубная |  | 14/19 |  | 11,42 |  | 11,42 |  | 11,42 |  | 11,42 |  | 11,42 |  | 11,42 |  | 11,42 |  | 11,42 |  | 11,42 |  | 11,42 |  | 11,42 |  | 11,42 |  | 0,0156 |  | 0,0313 |
| 138 |  | Клубная |  | 14/20 |  | 8,0 |  | 8,0 |  | 8,0 |  | 8,0 |  | 8,0 |  | 8,0 |  | 8,0 |  | 8,0 |  | 8,0 |  | 8,0 |  | 8,0 |  | 8,0 |  | 0,0110 |  | 0,0219 |
| 139 |  | Клубная |  | 14/21 |  | 8,0 |  | 8,0 |  | 8,0 |  | 8,0 |  | 8,0 |  | 8,0 |  | 8,0 |  | 8,0 |  | 8,0 |  | 8,0 |  | 8,0 |  | 8,0 |  | 0,0110 |  | 0,0219 |
| 140 |  | Клубная |  | 14/22 |  | 14,92 |  | 14,92 |  | 14,92 |  | 14,92 |  | 14,92 |  | 14,92 |  | 14,92 |  | 14,92 |  | 14,92 |  | 14,92 |  | 14,92 |  | 14,92 |  | 0,0198 |  | 0,0395 |
| 141 |  | Клубная |  | 14/23 |  | 2,25 |  | 2,25 |  | 2,25 |  | 2,25 |  | 2,25 |  | 2,25 |  | 2,25 |  | 2,25 |  | 2,25 |  | 2,25 |  | 2,25 |  | 2,25 |  | 0,0030 |  | 0,0060 |
| 142 |  | Клубная |  | 14/24 |  | 8,0 |  | 8,0 |  | 8,0 |  | 8,0 |  | 8,0 |  | 8,0 |  | 8,0 |  | 8,0 |  | 8,0 |  | 8,0 |  | 8,0 |  | 8,0 |  | 0,0110 |  | 0,0219 |
| 145 |  | Комсомольская |  | 1/1 |  | 8,08 |  | 8,08 |  | 8,08 |  | 8,08 |  | 8,08 |  | 8,08 |  | 8,08 |  | 8,08 |  | 8,08 |  | 8,08 |  | 8,08 |  | 8,08 |  | 0,0110 |  | 0,0219 |
| 146 |  | Комсомольская |  | 1/2 |  | 11,42 |  | 11,42 |  | 11,42 |  | 11,42 |  | 11,42 |  | 11,42 |  | 11,42 |  | 11,42 |  | 11,42 |  | 11,42 |  | 11,42 |  | 11,42 |  | 0,0156 |  | 0,0313 |
| 147 |  | Комсомольская |  | 1/3 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
| 148 |  | Комсомольская |  | 2/1 |  | 1,25 |  | 1,25 |  | 1,25 |  | 1,25 |  | 1,25 |  | 1,25 |  | 1,25 |  | 1,25 |  | 1,25 |  | 1,25 |  | 1,25 |  | 1,25 |  | 0,0017 |  | 0,0034 |
| 149 |  | Комсомольская |  | 2/2 |  | 6,58 |  | 6,58 |  | 6,58 |  | 6,58 |  | 6,58 |  | 6,58 |  | 6,58 |  | 6,58 |  | 6,58 |  | 6,58 |  | 6,58 |  | 6,58 |  | 0,0090 |  | 0,0180 |
| 150 |  | Комсомольская |  | 2/3 |  | 5,83 |  | 5,83 |  | 5,83 |  | 5,83 |  | 5,83 |  | 5,83 |  | 5,83 |  | 5,83 |  | 5,83 |  | 5,83 |  | 5,83 |  | 5,83 |  | 0,0080 |  | 0,0160 |
| 151 |  | Комсомольская |  | 2/4 |  | 4,75 |  | 4,75 |  | 4,75 |  | 4,75 |  | 4,75 |  | 4,75 |  | 4,75 |  | 4,75 |  | 4,75 |  | 4,75 |  | 4,75 |  | 4,75 |  | 0,0065 |  | 0,0130 |
| 152 |  | Комсомольская |  | 3/1 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
| 153 |  | Комсомольская |  | 3/2 |  | 5,56 |  | 5,56 |  | 5,56 |  | 5,56 |  | 5,56 |  | 5,56 |  | 5,56 |  | 5,56 |  | 5,56 |  | 5,56 |  | 5,56 |  | 5,56 |  | 0,0076 |  | 0,0304 |
| 154 |  | Комсомольская |  | 3/3 |  | 11,42 |  | 11,42 |  | 11,42 |  | 11,42 |  | 11,42 |  | 11,42 |  | 11,42 |  | 11,42 |  | 11,42 |  | 11,42 |  | 11,42 |  | 11,42 |  | 0,0156 |  | 0,0313 |
| 155 |  | Комсомольская |  | 3/4 |  | 8,0 |  | 8,0 |  | 8,0 |  | 8,0 |  | 8,0 |  | 8,0 |  | 8,0 |  | 8,0 |  | 8,0 |  | 8,0 |  | 8,0 |  | 8,0 |  | 0,0110 |  | 0,0219 |
| 156 |  | Комсомольская |  | 4/1 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
| 157 |  | Комсомольская |  | 4/2 |  | 2,58 |  | 2,58 |  | 2,58 |  | 2,58 |  | 2,58 |  | 2,58 |  | 2,58 |  | 2,58 |  | 2,58 |  | 2,58 |  | 2,58 |  | 2,58 |  | 0,0035 |  | 0,0071 |
| 158 |  | Комсомольская |  | 4/3 |  | 8,0 |  | 8,0 |  | 8,0 |  | 8,0 |  | 8,0 |  | 8,0 |  | 8,0 |  | 8,0 |  | 8,0 |  | 8,0 |  | 8,0 |  | 8,0 |  | 0,0110 |  | 0,0219 |
| 159 |  | Комсомольская |  | 4/4 |  | 1,17 |  | 1,17 |  | 1,17 |  | 1,17 |  | 1,17 |  | 1,17 |  | 1,17 |  | 1,17 |  | 1,17 |  | 1,17 |  | 1,17 |  | 1,17 |  | 0,0016 |  | 0,0032 |
| 160 |  | Комсомольская |  | 5/1 |  | 5,25 |  | 5,25 |  | 5,25 |  | 5,25 |  | 5,25 |  | 5,25 |  | 5,25 |  | 5,25 |  | 5,25 |  | 5,25 |  | 5,25 |  | 5,25 |  | 0,0072 |  | 0,0144 |
| 161 |  | Комсомольская |  | 5/2 |  | 9,08 |  | 9,08 |  | 9,08 |  | 9,08 |  | 9,08 |  | 9,08 |  | 9,08 |  | 9,08 |  | 9,08 |  | 9,08 |  | 9,08 |  | 9,08 |  | 0,0124 |  | 0,0249 |
| 162 |  | Комсомольская |  | 6/1 |  | 2,25 |  | 2,25 |  | 2,25 |  | 2,25 |  | 2,25 |  | 2,25 |  | 2,25 |  | 2,25 |  | 2,25 |  | 2,25 |  | 2,25 |  | 2,25 |  | 0,0031 |  | 0,0062 |
| 163 |  | Комсомольская |  | 6/2 |  | 8,33 |  | 8,33 |  | 8,33 |  | 8,33 |  | 8,33 |  | 8,33 |  | 8,33 |  | 8,33 |  | 8,33 |  | 8,33 |  | 8,33 |  | 8,33 |  | 0,0114 |  | 0,0228 |
| 164 |  | Комсомольская |  | 7/1 |  | 15,33 |  | 15,33 |  | 15,33 |  | 15,33 |  | 15,33 |  | 15,33 |  | 15,33 |  | 15,33 |  | 15,33 |  | 15,33 |  | 15,33 |  | 15,33 |  | 0,0210 |  | 0,0420 |
| 165 |  | Комсомольская |  | 7/2 |  | 9,92 |  | 9,92 |  | 9,92 |  | 9,92 |  | 9,92 |  | 9,92 |  | 9,92 |  | 9,92 |  | 9,92 |  | 9,92 |  | 9,92 |  | 9,92 |  | 0,0136 |  | 0,0272 |
|  |  | Комсомольская |  | 7/3 |  | 3,5 |  | 3,5 |  | 3,5 |  | 3,5 |  | 3,5 |  | 3,5 |  | 3,5 |  | 3,5 |  | 3,5 |  | 3,5 |  | 3,5 |  | 3,5 |  | 0,0048 |  | 0,0096 |
| 166 |  | Комсомольская |  | 8 |  | 3,58 |  | 3,58 |  | 3,58 |  | 3,58 |  | 3,58 |  | 3,58 |  | 3,58 |  | 3,58 |  | 3,58 |  | 3,58 |  | 3,58 |  | 3,58 |  | 0,0049 |  | 0,0098 |
| 167 |  | Комсомольская |  | 9/1 |  | 13,0 |  | 13,0 |  | 13,0 |  | 13,0 |  | 13,0 |  | 13,0 |  | 13,0 |  | 13,0 |  | 13,0 |  | 13,0 |  | 13,0 |  | 13,0 |  | 0,0178 |  | 0,0356 |
| 168 |  | Комсомольская |  | 9/2 |  | 8,58 |  | 8,58 |  | 8,58 |  | 8,58 |  | 8,58 |  | 8,58 |  | 8,58 |  | 8,58 |  | 8,58 |  | 8,58 |  | 8,58 |  | 8,58 |  | 0,0118 |  | 0,0235 |
| 169 |  | Комсомольская |  | 10 |  | 0,92 |  | 0,92 |  | 0,92 |  | 0,92 |  | 0,92 |  | 0,92 |  | 0,92 |  | 0,92 |  | 0,92 |  | 0,92 |  | 0,92 |  | 0,92 |  | 0,0013 |  | 0,0025 |
| 170 |  | Комсомольская |  | 11/1 |  | 3,67 |  | 3,67 |  | 3,67 |  | 3,67 |  | 3,67 |  | 3,67 |  | 3,67 |  | 3,67 |  | 3,67 |  | 3,67 |  | 3,67 |  | 3,67 |  | 0,0050 |  | 0,0101 |
| 171 |  | Комсомольская |  | 11/2 |  | 5,67 |  | 5,67 |  | 5,67 |  | 5,67 |  | 5,67 |  | 5,67 |  | 5,67 |  | 5,67 |  | 5,67 |  | 5,67 |  | 5,67 |  | 5,67 |  | 0,0078 |  | 0,0155 |
| 172 |  | Комсомольская |  | 12 |  | 22,83 |  | 22,83 |  | 22,83 |  | 22,83 |  | 22,83 |  | 22,83 |  | 22,83 |  | 22,83 |  | 22,83 |  | 22,83 |  | 22,83 |  | 22,83 |  | 0,0313 |  | 0,0625 |
| 173 |  | Комсомольская |  | 13/1 |  | 8,08 |  | 8,08 |  | 8,08 |  | 8,08 |  | 8,08 |  | 8,08 |  | 8,08 |  | 8,08 |  | 8,08 |  | 8,08 |  | 8,08 |  | 8,08 |  | 0,0111 |  | 0,0221 |
| 174 |  | Комсомольская |  | 13/2 |  | 11,42 |  | 11,42 |  | 11,42 |  | 11,42 |  | 11,42 |  | 11,42 |  | 11,42 |  | 11,42 |  | 11,42 |  | 11,42 |  | 11,42 |  | 11,42 |  | 0,0156 |  | 0,0313 |
| 175 |  | Комсомольская |  | 14 |  | 2,92 |  | 2,92 |  | 2,92 |  | 2,92 |  | 2,92 |  | 2,92 |  | 2,92 |  | 2,92 |  | 2,92 |  | 2,92 |  | 2,92 |  | 2,92 |  | 0,0040 |  | 0,0080 |
| 176 |  | Комсомольская |  | 15/1 |  | 11,42 |  | 11,42 |  | 11,42 |  | 11,42 |  | 11,42 |  | 11,42 |  | 11,42 |  | 11,42 |  | 11,42 |  | 11,42 |  | 11,42 |  | 11,42 |  | 0,0156 |  | 0,0313 |
| 177 |  | Комсомольская |  | 15/2 |  | 19,42 |  | 19,42 |  | 19,42 |  | 19,42 |  | 19,42 |  | 19,42 |  | 19,42 |  | 19,42 |  | 19,42 |  | 19,42 |  | 19,42 |  | 19,42 |  | 0,0266 |  | 0,0532 |
| 178 |  | Комсомольская |  | 16 |  | 1,58 |  | 1,58 |  | 1,58 |  | 1,58 |  | 1,58 |  | 1,58 |  | 1,58 |  | 1,58 |  | 1,58 |  | 1,58 |  | 1,58 |  | 1,58 |  | 0,0022 |  | 0,0043 |
| 179 |  | Комсомольская |  | 20/1 |  | 13,67 |  | 13,67 |  | 13,67 |  | 13,67 |  | 13,67 |  | 13,67 |  | 13,67 |  | 13,67 |  | 13,67 |  | 13,67 |  | 13,67 |  | 13,67 |  | 0,0187 |  | 0,0375 |
| 180 |  | Комсомольская |  | 20/2 |  | 11,17 |  | 11,17 |  | 11,17 |  | 11,17 |  | 11,17 |  | 11,17 |  | 11,17 |  | 11,17 |  | 11,17 |  | 11,17 |  | 11,17 |  | 11,17 |  | 0,0153 |  | 0,0306 |
| 181 |  | Комсомольская |  | 22/1 |  | 4,92 |  | 4,92 |  | 4,92 |  | 4,92 |  | 4,92 |  | 4,92 |  | 4,92 |  | 4,92 |  | 4,92 |  | 4,92 |  | 4,92 |  | 4,92 |  | 0,0067 |  | 0,0135 |
| 182 |  | Комсомольская |  | 22/2 |  | 10,25 |  | 10,25 |  | 10,25 |  | 10,25 |  | 10,25 |  | 10,25 |  | 10,25 |  | 10,25 |  | 10,25 |  | 10,25 |  | 10,25 |  | 10,25 |  | 0,0140 |  | 0,0281 |

| 183 | Космонавтов | 1/1 | 15,92 | 15,92 | 15,92 | 15,92 | 15,92 | 15,92 | 15,92 | 15,92 | 15,92 | 15,92 | 15,92 | 15,92 | 0,0218 | 0,0436 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 184 | Космонавтов | 1/2 | 12,17 | 12,17 | 12,17 | 12,17 | 12,17 | 12,17 | 12,17 | 12,17 | 12,17 | 12,17 | 12,17 | 12,17 | 0,0167 | 0,0333 |
| 185 | Космонавтов | 1а/1 | 9,25 | 9,25 | 9,25 | 9,25 | 9,25 | 9,25 | 9,25 | 9,25 | 9,25 | 9,25 | 9,25 | 9,25 | 0,0127 | 0,0253 |
| 186 | Космонавтов | 1а/2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 187 | Космонавтов | 2/1 | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 0,0061 | 0,0121 |
| 188 | Космонавтов | 2/2 | 15,92 | 15,92 | 15,92 | 15,92 | 15,92 | 15,92 | 15,92 | 15,92 | 15,92 | 15,92 | 15,92 | 15,92 | 0,0218 | 0,0436 |
| 189 | Космонавтов | 3/1 | 18,08 | 18,08 | 18,08 | 18,08 | 18,08 | 18,08 | 18,08 | 18,08 | 18,08 | 18,08 | 18,08 | 18,08 | 0,0248 | 0,0495 |
| 190 | Космонавтов | 3/2 | 17,83 | 17,83 | 17,83 | 17,83 | 17,83 | 17,83 | 17,83 | 17,83 | 17,83 | 17,83 | 17,83 | 17,83 | 0,0244 | 0,0488 |
| 191 | Космонавтов | 4/1 | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 0,0023 | 0,0046 |
| 192 | Космонавтов | 4/2 | 15,92 | 15,92 | 15,92 | 15,92 | 15,92 | 15,92 | 15,92 | 15,92 | 15,92 | 15,92 | 15,92 | 15,92 | 0,0218 | 0,0436 |
| 193 | Космонавтов | 5/1 | 16,75 | 16,75 | 16,75 | 16,75 | 16,75 | 16,75 | 16,75 | 16,75 | 16,75 | 16,75 | 16,75 | 16,75 | 0,0299 | 0,0459 |
| 194 | Космонавтов | 5/2 | 16,25 | 16,25 | 16,25 | 16,25 | 16,25 | 16,25 | 16,25 | 16,25 | 16,25 | 16,25 | 16,25 | 16,25 | 0,0223 | 0,0445 |
| 195 | Космонавтов | 6/1 | 9,67 | 9,67 | 9,67 | 9,67 | 9,67 | 9,67 | 9,67 | 9,67 | 9,67 | 9,67 | 9,67 | 9,67 | 0,0132 | 0,0265 |
| 196 | Космонавтов | 6/2 | 7,33 | 7,33 | 7,33 | 7,33 | 7,33 | 7,33 | 7,33 | 7,33 | 7,33 | 7,33 | 7,33 | 7,33 | 0,0100 | 0,0201 |
| 197 | Космонавтов | 7/1 | 6,75 | 6,75 | 6,75 | 6,75 | 6,75 | 6,75 | 6,75 | 6,75 | 6,75 | 6,75 | 6,75 | 6,75 | 0,0092 | 0,0185 |
| 198 | Космонавтов | 7/2 | 2,83 | 2,83 | 2,83 | 2,83 | 2,83 | 2,83 | 2,83 | 2,83 | 2,83 | 2,83 | 2,83 | 2,83 | 0,0039 | 0,0078 |
| 199 | Космонавтов | 8/1 | 3,33 | 3,33 | 3,33 | 3,33 | 3,33 | 3,33 | 3,33 | 3,33 | 3,33 | 3,33 | 3,33 | 3,33 | 0,0046 | 0,0091 |
| 200 | Космонавтов | 8/2 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 0,0123 | 0,0247 |
| 201 | Менделеева | 1 | 6,17 | 6,17 | 6,17 | 6,17 | 6,17 | 6,17 | 6,17 | 6,17 | 6,17 | 6,17 | 6,17 | 6,17 | 0,0085 | 0,0169 |
| 202 | Менделеева | 2 | 9,17 | 9,17 | 9,17 | 9,17 | 9,17 | 9,17 | 9,17 | 9,17 | 9,17 | 9,17 | 9,17 | 9,17 | 0,0126 | 0,0251 |
| 203 | Менделеева | 3 | 32,25 | 32,25 | 32,25 | 32,25 | 32,25 | 32,25 | 32,25 | 32,25 | 32,25 | 32,25 | 32,25 | 32,25 | 0,0442 | 0,0884 |
| 204 | Менделеева | 4 | 8,67 | 8,67 | 8,67 | 8,67 | 8,67 | 8,67 | 8,67 | 8,67 | 8,67 | 8,67 | 8,67 | 8,67 | 0,0119 | 0,0238 |
| 205 | Менделеева | 5 | 28,67 | 28,67 | 28,67 | 28,67 | 28,67 | 28,67 | 28,67 | 28,67 | 28,67 | 28,67 | 28,67 | 28,67 | 0,0393 | 0,0785 |
| 206 | Менделеева | 6 | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 0,0016 | 0,0032 |
| 207 | Менделеева | 7 | 4,17 | 4,17 | 4,17 | 4,17 | 4,17 | 4,17 | 4,17 | 4,17 | 4,17 | 4,17 | 4,17 | 4,17 | 0,0057 | 0,0114 |
| 208 | Менделеева | 8 | 9,33 | 9,33 | 9,33 | 9,33 | 9,33 | 9,33 | 9,33 | 9,33 | 9,33 | 9,33 | 9,33 | 9,33 | 0,0128 | 0,0256 |
| 209 | Менделеева | 9 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 0,0171 | 0,0342 |
| 210 | Менделеева | 10 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 0,0027 | 0,0055 |
| 211 | Менделеева | 11 | 6,17 | 6,17 | 6,17 | 6,17 | 6,17 | 6,17 | 6,17 | 6,17 | 6,17 | 6,17 | 6,17 | 6,17 | 0,0085 | 0,0169 |
| 212 | Менделеева | 12 | 14,75 | 14,75 | 14,75 | 14,75 | 14,75 | 14,75 | 14,75 | 14,75 | 14,75 | 14,75 | 14,75 | 14,75 | 0,0202 | 0,0404 |
| 213 | Менделеева | 13 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 0,0151 | 0,0301 |
| 214 | Менделеева | 14 | 13,67 | 13,67 | 13,67 | 13,67 | 13,67 | 13,67 | 13,67 | 13,67 | 13,67 | 13,67 | 13,67 | 13,67 | 0,0187 | 0,0375 |
| 215 | Менделеева | 15 | 9,33 | 9,33 | 9,33 | 9,33 | 9,33 | 9,33 | 9,33 | 9,33 | 9,33 | 9,33 | 9,33 | 9,33 | 0,0128 | 0,0256 |
| 216 | Менделеева | 16 | 12,25 | 12,25 | 12,25 | 12,25 | 12,25 | 12,25 | 12,25 | 12,25 | 12,25 | 12,25 | 12,25 | 12,25 | 0,0168 | 0,0336 |
| 217 | Менделеева | 17 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 0,0226 | 0,0452 |
| 218 | Менделеева | 18 | 22,83 | 22,83 | 22,83 | 22,83 | 22,83 | 22,83 | 22,83 | 22,83 | 22,83 | 22,83 | 22,83 | 22,83 | 0,0313 | 0,0625 |

| 219 | Менделеева | 19 |  | 3,0 |  | 3,0 |  |  | 3,0 |  |  | 3,0 |  | 3,0 |  |  | 3,0 |  | 3,0 |  | 3,0 |  | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 0,0041 | 0,0082 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 220 | Менделеева | 20/1 |  | 10,83 |  | 10,83 |  |  | 10,83 |  |  | 10,83 |  | 10,83 |  |  | 10,83 |  | 10,83 |  | 10,83 |  | 10,83 | 10,83 | 10,83 | 10,83 | 0,0148 | 0,0297 |
| 221 | Менделеева | 20/2 |  | 8,67 |  | 8,67 |  |  | 8,67 |  |  | 8,67 |  | 8,67 |  |  | 8,67 |  | 8,67 |  | 8,67 |  | 8,67 | 8,67 | 8,67 | 8,67 | 0,0119 | 0,0238 |
| 222 | Менделеева | 21 |  | 14,17 |  | 14,17 |  |  | 14,17 |  |  | 14,17 |  | 14,17 |  |  | 14,17 |  | 14,17 |  | 14,17 |  | 14,17 | 14,17 | 14,17 | 14,17 | 0,0194 | 0,0388 |
| 223 | Менделеева | 22 |  | 5,25 |  | 5,25 |  |  | 5,25 |  |  | 5,25 |  | 5,25 |  |  | 5,25 |  | 5,25 |  | 5,25 |  | 5,25 | 5,25 | 5,25 | 5,25 | 0,0072 | 0,0144 |
| 224 | Менделеева | 23 |  | 8,5 |  | 8,5 |  |  | 8,5 |  |  | 8,5 |  | 8,5 |  |  | 8,5 |  | 8,5 |  | 8,5 |  | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 0,0116 | 0,0232 |
| 225 | Менделеева | 24/1 |  | 8,67 |  | 8,67 |  |  | 8,67 |  |  | 8,67 |  | 8,67 |  |  | 8,67 |  | 8,67 |  | 8,67 |  | 8,67 | 8,67 | 8,67 | 8,67 | 0,0119 | 0,0010 |
| 226 | Менделеева | 24/2 |  | 3,17 |  | 3,17 |  |  | 3,17 |  |  | 3,17 |  | 3,17 |  |  | 3,17 |  | 3,17 |  | 3,17 |  | 3,17 | 3,17 | 3,17 | 3,17 | 0,0043 | 0,0087 |
| 227 | Менделеева | 25 |  | 10,25 |  | 10,25 |  |  | 10,25 |  |  | 10,25 |  | 10,25 |  |  | 10,25 |  | 10,25 |  | 10,25 |  | 10,25 | 10,25 | 10,25 | 10,25 | 0,0140 | 0,0281 |
| 228 | Менделеева | 26/1 |  | 2,17 |  | 2,17 |  |  | 2,17 |  |  | 2,17 |  | 2,17 |  |  | 2,17 |  | 2,17 |  | 2,17 |  | 2,17 | 2,17 | 2,17 | 2,17 | 0,0030 | 0,0059 |
| 229 | Менделеева | 26/2 |  | 9,33 |  | 9,33 |  |  | 9,33 |  |  | 9,33 |  | 9,33 |  |  | 9,33 |  | 9,33 |  | 9,33 |  | 9,33 | 9,33 | 9,33 | 9,33 | 0,0128 | 0,0256 |
| 230 | Менделеева | 27 |  | 4,5 |  | 4,5 |  |  | 4,5 |  |  | 4,5 |  | 4,5 |  |  | 4,5 |  | 4,5 |  | 4,5 |  | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 0,0062 | 0,0123 |
| 231 | Менделеева | 28 |  | 7,17 |  | 7,17 |  |  | 7,17 |  |  | 7,17 |  | 7,17 |  |  | 7,17 |  | 7,17 |  | 7,17 |  | 7,17 | 7,17 | 7,17 | 7,17 | 0,0098 | 0,0196 |
| 232 | Менделеева | 29 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 233 | Менделеева | 30/1 |  | 2,5 |  | 2,5 |  |  | 2,5 |  |  | 2,5 |  | 2,5 |  |  | 2,5 |  | 2,5 |  | 2,5 |  | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 0,0034 | 0,0068 |
| 234 | Менделеева | 30/2 |  | 8,08 |  | 8,08 |  |  | 8,08 |  |  | 8,08 |  | 8,08 |  |  | 8,08 |  | 8,08 |  | 8,08 |  | 8,08 | 8,08 | 8,08 | 8,08 | 0,0111 | 0,0221 |
| 235 | Менделеева | 31 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 236 | Менделеева | 32/1 |  | 7,83 |  | 7,83 |  |  | 7,83 |  |  | 7,83 |  | 7,83 |  |  | 7,83 |  | 7,83 |  | 7,83 |  | 7,83 | 7,83 | 7,83 | 7,83 | 0,0107 | 0,0215 |
| 237 | Менделеева | 32/2 |  | 9,5 |  | 9,5 |  |  | 9,5 |  |  | 9,5 |  | 9,5 |  |  | 9,5 |  | 9,5 |  | 9,5 |  | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 0,0130 | 0,0260 |
| 238 | Менделеева | 33 |  | 22,58 |  | 22,58 |  |  | 22,58 |  |  | 22,58 |  | 22,58 |  |  | 22,58 |  | 22,58 |  | 22,58 |  | 22,58 | 22,58 | 22,58 | 22,58 | 0,0309 | 0,0619 |
| 239 | Менделеева | 34 |  | 3,75 |  | 3,75 |  |  | 3,75 |  |  | 3,75 |  | 3,75 |  |  | 3,75 |  | 3,75 |  | 3,75 |  | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 0,0051 | 0,0103 |
| 240 | Менделеева | 35 |  | 8,75 |  | 8,75 |  |  | 8,75 |  |  | 8,75 |  | 8,75 |  |  | 8,75 |  | 8,75 |  | 8,75 |  | 8,75 | 8,75 | 8,75 | 8,75 | 0,0120 | 0,0240 |
| 241 | Менделеева | 36 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 242 | Менделеева | 37 |  | 25,5 |  | 25,5 |  |  | 25,5 |  |  | 25,5 |  | 25,5 |  |  | 25,5 |  | 25,5 |  | 25,5 |  | 25,5 | 25,5 | 25,5 | 25,5 | 0,0349 | 0,0699 |
| 243 | Менделеева | 39 |  | 9,92 |  | 9,92 |  |  | 9,92 |  |  | 9,92 |  | 9,92 |  |  | 9,92 |  | 9,92 |  | 9,92 |  | 9,92 | 9,92 | 9,92 | 9,92 | 0,0136 | 0,0272 |
| 244 | Менделеева | 41 |  | 8,67 |  | 8,67 |  |  | 8,67 |  |  | 8,67 |  | 8,67 |  |  | 8,67 |  | 8,67 |  | 8,67 |  | 8,67 | 8,67 | 8,67 | 8,67 | 0,0024 | 0,0047 |
| 245 | Менделеева | 44/1 |  | 2,33 |  | 2,33 |  |  | 2,33 |  |  | 2,33 |  | 2,33 |  |  | 2,33 |  | 2,33 |  | 2,33 |  | 2,33 | 2,33 | 2,33 | 2,33 | 0,0032 | 0,0064 |
| 246 | Менделеева | 44/2 |  | 4,08 |  | 4,08 |  |  | 4,08 |  |  | 4,08 |  | 4,08 |  |  | 4,08 |  | 4,08 |  | 4,08 |  | 4,08 | 4,08 | 4,08 | 4,08 | 0,0056 | 0,0112 |
| 247 | Менделеева | 45/1 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 248 | Менделеева | 45/2 |  | 3,92 |  | 3,92 |  |  | 3,92 |  |  | 3,92 |  | 3,92 |  |  | 3,92 |  | 3,92 |  | 3,92 |  | 3,92 | 3,92 | 3,92 | 3,92 | 0,0054 | 0,0107 |
| 249 | Менделеева | 46/1 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 250 | Менделеева | 46/2 |  | 6,67 |  | 6,67 |  |  | 6,67 |  |  | 6,67 |  | 6,67 |  |  | 6,67 |  | 6,67 |  | 6,67 |  | 6,67 | 6,67 | 6,67 | 6,67 | 0,0091 | 0,0183 |
| 251 | Менделеева | 47А |  | 9,5 |  | 9,5 |  |  | 9,5 |  |  | 9,5 |  | 9,5 |  |  | 9,5 |  | 9,5 |  | 9,5 |  | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 0,0130 | 0,0260 |
| 252 | Менделеева | 48/1 |  | 5,42 |  | 5,42 |  |  | 5,42 |  |  | 5,42 |  | 5,42 |  |  | 5,42 |  | 5,42 |  | 5,42 |  | 5,42 | 5,42 | 5,42 | 5,42 | 0,0074 | 0,0148 |
| 253 | Менделеева | 48/2 |  | 11,67 |  | 11,67 |  |  | 11,67 |  |  | 11,67 |  | 11,67 |  |  | 11,67 |  | 11,67 |  | 11,67 |  | 11,67 | 11,67 | 11,67 | 11,67 | 0,0160 | 0,0320 |
| 254 | Менделеева | 49 |  | 7,92 |  | 7,92 |  |  | 7,92 |  |  | 7,92 |  | 7,92 |  |  | 7,92 |  | 7,92 |  | 7,92 |  | 7,92 | 7,92 | 7,92 | 7,92 | 0,0108 | 0,0217 |
| 255 | Менделеева | 50/1 |  | 19,42 |  | 19,42 |  |  | 19,42 |  |  | 19,42 |  | 19,42 |  |  | 19,42 |  | 19,42 |  | 19,42 |  | 19,42 | 19,42 | 19,42 | 19,42 | 0,0266 | 0,0532 |
| 256 | Менделеева | 50/2 |  | 12,5 |  | 12,5 |  |  | 12,5 |  |  | 12,5 |  | 12,5 |  |  | 12,5 |  | 12,5 |  | 12,5 |  | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 0,0171 | 0,0342 |
| 257 | Менделеева | 51/1 |  | 5,42 |  | 5,42 |  |  | 5,42 |  |  | 5,42 |  | 5,42 |  |  | 5,42 |  | 5,42 |  | 5,42 |  | 5,42 | 5,42 | 5,42 | 5,42 | 0,0074 | 0,0148 |
| 258 | Менделеева | 51/2 |  | 6,08 |  | 6,08 |  |  | 6,08 |  |  | 6,08 |  | 6,08 |  |  | 6,08 |  | 6,08 |  | 6,08 |  | 6,08 | 6,08 | 6,08 | 6,08 | 0,0083 | 0,0167 |
| 259 | Менделеева | 52/1 |  | 8,0 |  | 8,0 |  |  | 8,0 |  |  | 8,0 |  | 8,0 |  |  | 8,0 |  | 8,0 |  | 8,0 |  | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 0,0110 | 0,0219 |
| 260 | Менделеева | 52/2 |  | 5,75 |  | 5,75 |  |  | 5,75 |  |  | 5,75 |  | 5,75 |  |  | 5,75 |  | 5,75 |  | 5,75 |  | 5,75 | 5,75 | 5,75 | 5,75 | 0,0079 | 0,0158 |
| 261 | Менделеева | 52/3 |  | 5,0 |  | 5,0 |  |  | 5,0 |  |  | 5,0 |  | 5,0 |  |  | 5,0 |  | 5,0 |  | 5,0 |  | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0068 | 0,0137 |
| 262 | Менделеева | 52/4 |  | 1,08 |  | 1,08 |  |  | 1,08 |  |  | 1,08 |  | 1,08 |  |  | 1,08 |  | 1,08 |  | 1,08 |  | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 0,0015 | 0,0030 |
| 263 | Менделеева | 52/5 |  | 2,17 |  | 2,17 |  |  | 2,17 |  |  | 2,17 |  | 2,17 |  |  | 2,17 |  | 2,17 |  | 2,17 |  | 2,17 | 2,17 | 2,17 | 2,17 | 0,0030 | 0,0059 |
| 264 | Менделеева | 52/6 |  | 6,5 |  | 6,5 |  |  | 6,5 |  |  | 6,5 |  | 6,5 |  |  | 6,5 |  | 6,5 |  | 6,5 |  | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 0,0089 | 0,0178 |
| 265 | Менделеева | 53/1 |  | 8,25 |  | 8,25 |  |  | 8,25 |  |  | 8,25 |  | 8,25 |  |  | 8,25 |  | 8,25 |  | 8,25 |  | 8,25 | 8,25 | 8,25 | 8,25 | 0,0113 | 0,0226 |
| 266 | Менделеева | 53/2 |  | 6,42 |  | 6,42 |  |  | 6,42 |  |  | 6,42 |  | 6,42 |  |  | 6,42 |  | 6,42 |  | 6,42 |  | 6,42 | 6,42 | 6,42 | 6,42 | 0,0088 | 0,0176 |
| 267 | Менделеева | 54/1 |  | 5,08 |  | 5,08 |  |  | 5,08 |  |  | 5,08 |  | 5,08 |  |  | 5,08 |  | 5,08 |  | 5,08 |  | 5,08 | 5,08 | 5,08 | 5,08 | 0,0070 | 0,0139 |
| 268 | Менделеева | 54/2 |  | 2,83 |  | 2,83 |  |  | 2,83 |  |  | 2,83 |  | 2,83 |  |  | 2,83 |  | 2,83 |  | 2,83 |  | 2,83 | 2,83 | 2,83 | 2,83 | 0,0039 | 0,0078 |
| 269 | Менделеева | 54/3 |  | 4,42 |  | 4,42 |  |  | 4,42 |  |  | 4,42 |  | 4,42 |  |  | 4,42 |  | 4,42 |  | 4,42 |  | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 0,0061 | 0,0121 |
| 270 | Менделеева | 54/4 |  | 7,25 |  | 7,25 |  |  | 7,25 |  |  | 7,25 |  | 7,25 |  |  | 7,25 |  | 7,25 |  | 7,25 |  | 7,25 | 7,25 | 7,25 | 7,25 | 0,0099 | 0,0199 |
| 271 | Менделеева | 54/5 |  | 11,25 |  | 11,25 |  |  | 11,25 |  |  | 11,25 |  | 11,25 |  |  | 11,25 |  | 11,25 |  | 11,25 |  | 11,25 | 11,25 | 11,25 | 11,25 | 0,0154 | 0,0308 |
| 272 | Менделеева | 54/6 |  | 7,25 |  | 7,25 |  |  | 7,25 |  |  | 7,25 |  | 7,25 |  |  | 7,25 |  | 7,25 |  | 7,25 |  | 7,25 | 7,25 | 7,25 | 7,25 | 0,0099 | 0,0199 |
| 273 | Менделеева | 55/1 |  | 5,58 |  | 5,58 |  |  | 5,58 |  |  | 5,58 |  | 5,58 |  |  | 5,58 |  | 5,58 |  | 5,58 |  | 5,58 | 5,58 | 5,58 | 5,58 | 0,0076 | 0,0153 |
| 274 | Менделеева | 55/2 |  | 7,0 |  | 7,0 |  |  | 7,0 |  |  | 7,0 |  | 7,0 |  |  | 7,0 |  | 7,0 |  | 7,0 |  | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 0,0096 | 0,0192 |
| 275 | Менделеева | 56/1 |  | 3,58 |  | 3,58 |  |  | 3,58 |  |  | 3,58 |  | 3,58 |  |  | 3,58 |  | 3,58 |  | 3,58 |  | 3,58 | 3,58 | 3,58 | 3,58 | 0,0049 | 0,0098 |
| 276 | Менделеева | 56/2 |  | 9,83 |  | 9,83 |  |  | 9,83 |  |  | 9,83 |  | 9,83 |  |  | 9,83 |  | 9,83 |  | 9,83 |  | 9,83 | 9,83 | 9,83 | 9,83 | 0,0135 | 0,0269 |
| 277 | Менделеева | 56/3 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 278 | Менделеева | 56/4 |  | 2,5 |  | 2,5 |  |  | 2,5 |  |  | 2,5 |  | 2,5 |  |  | 2,5 |  | 2,5 |  | 2,5 |  | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 0,0034 | 0,0068 |
| 279 | Менделеева | 56/5 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 280 | Менделеева | 56/6 |  | 0,42 |  | 0,42 |  |  | 0,42 |  |  | 0,42 |  | 0,42 |  |  | 0,42 |  | 0,42 |  | 0,42 |  | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,0006 | 0,0012 |
| 281 | Менделеева | 57/1 |  | 11,83 |  | 11,83 |  |  | 11,83 |  |  | 11,83 |  | 11,83 |  |  | 11,83 |  | 11,83 |  | 11,83 |  | 11,83 | 11,83 | 11,83 | 11,83 | 0,0162 | 0,0324 |
| 282 | Менделеева | 57/2 |  | 17,08 |  | 17,08 |  |  | 17,08 |  |  | 17,08 |  | 17,08 |  |  | 17,08 |  | 17,08 |  | 17,08 |  | 17,08 | 17,08 | 17,08 | 17,08 | 0,0234 | 0,0468 |
| 283 | Менделеева | 58/1 |  | 7,67 |  | 7,67 |  |  | 7,67 |  |  | 7,67 |  | 7,67 |  |  | 7,67 |  | 7,67 |  | 7,67 |  | 7,67 | 7,67 | 7,67 | 7,67 | 0,0105 | 0,0210 |
| 284 | Менделеева | 58/2 |  | 14,08 |  | 14,08 |  |  | 14,08 |  |  | 14,08 |  | 14,08 |  |  | 14,08 |  | 14,08 |  | 14,08 |  | 14,08 | 14,08 | 14,08 | 14,08 | 0,0193 | 0,0386 |
| 285 | Менделеева | 59/1 |  | 7,92 |  | 7,92 |  |  | 7,92 |  |  | 7,92 |  | 7,92 |  |  | 7,92 |  | 7,92 |  | 7,92 |  | 7,92 | 7,92 | 7,92 | 7,92 | 0,0108 | 0,0217 |
| 286 | Менделеева | 59/2 |  | 4,83 |  | 4,83 |  |  | 4,83 |  |  | 4,83 |  | 4,83 |  |  | 4,83 |  | 4,83 |  | 4,83 |  | 4,83 | 4,83 | 4,83 | 4,83 | 0,0066 | 0,0132 |
| 287 | Менделеева | 61 |  | 8,83 |  | 8,83 |  |  | 8,83 |  |  | 8,83 |  | 8,83 |  |  | 8,83 |  | 8,83 |  | 8,83 |  | 8,83 | 8,83 | 8,83 | 8,83 | 0,0121 | 0,0242 |
| 288 | Менделеева | 62/1 |  | 9,42 |  | 9,42 |  |  | 9,42 |  |  | 9,42 |  | 9,42 |  |  | 9,42 |  | 9,42 |  | 9,42 |  | 9,42 | 9,42 | 9,42 | 9,42 | 0,0129 | 0,0258 |
| 289 | Менделеева | 62/2 |  | 5,92 |  | 5,92 |  |  | 5,92 |  |  | 5,92 |  | 5,92 |  |  | 5,92 |  | 5,92 |  | 5,92 |  | 5,92 | 5,92 | 5,92 | 5,92 | 0,0081 | 0,0162 |
| 290 | Менделеева | 62/3 |  | 6,83 |  | 6,83 |  |  | 6,83 |  |  | 6,83 |  | 6,83 |  |  | 6,83 |  | 6,83 |  | 6,83 |  | 6,83 | 6,83 | 6,83 | 6,83 | 0,0094 | 0,0187 |
| 291 | Менделеева | 62/4 |  | 5,42 |  | 5,42 |  |  | 5,42 |  |  | 5,42 |  | 5,42 |  |  | 5,42 |  | 5,42 |  | 5,42 |  | 5,42 | 5,42 | 5,42 | 5,42 | 0,0074 | 0,0148 |
| 292 | Менделеева | 62/5 |  | 0,42 |  | 0,42 |  |  | 0,42 |  |  | 0,42 |  | 0,42 |  |  | 0,42 |  | 0,42 |  | 0,42 |  | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,0006 | 0,0012 |
| 293 | Менделеева | 62/6 |  | 5,25 |  | 5,25 |  |  | 5,25 |  |  | 5,25 |  | 5,25 |  |  | 5,25 |  | 5,25 |  | 5,25 |  | 5,25 | 5,25 | 5,25 | 5,25 | 0,0072 | 0,0144 |
| 294 | Менделеева | 62/7 |  | 29,58 |  | 29,58 |  |  | 29,58 |  |  | 29,58 |  | 29,58 |  |  | 29,58 |  | 29,58 |  | 29,58 |  | 29,58 | 29,58 | 29,58 | 29,58 | 0,0405 | 0,0810 |
| 295 | Менделеева | 62/8 |  | 8,0 |  | 8,0 |  |  | 8,0 |  |  | 8,0 |  | 8,0 |  |  | 8,0 |  | 8,0 |  | 8,0 |  | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 0,0110 | 0,0219 |
| 296 | Менделеева | 62/9 |  | 4,33 |  | 4,33 |  |  | 4,33 |  |  | 4,33 |  | 4,33 |  |  | 4,33 |  | 4,33 |  | 4,33 |  | 4,33 | 4,33 | 4,33 | 4,33 | 0,0059 | 0,0119 |
| 297 | Менделеева | 63/1 |  | 3,17 |  | 3,17 |  |  | 3,17 |  |  | 3,17 |  | 3,17 |  |  | 3,17 |  | 3,17 |  | 3,17 |  | 3,17 | 3,17 | 3,17 | 3,17 | 0,0043 | 0,0087 |
| 298 | Менделеева | 63/2 |  | 4,0 |  | 4,0 |  |  | 4,0 |  |  | 4,0 |  | 4,0 |  |  | 4,0 |  | 4,0 |  | 4,0 |  | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 0,0055 | 0,0110 |
| 299 | Менделеева | 64/1 |  | 2,42 |  | 2,42 |  |  | 2,42 |  |  | 2,42 |  | 2,42 |  |  | 2,42 |  | 2,42 |  | 2,42 |  | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 0,0033 | 0,0066 |
| 300 | Менделеева | 64/2 |  | 8,67 |  | 8,67 |  |  | 8,67 |  |  | 8,67 |  | 8,67 |  |  | 8,67 |  | 8,67 |  | 8,67 |  | 8,67 | 8,67 | 8,67 | 8,67 | 0,0119 | 0,0238 |
| 301 | Менделеева | 64/3 |  | 7,42 |  | 7,42 |  |  | 7,42 |  |  | 7,42 |  | 7,42 |  |  | 7,42 |  | 7,42 |  | 7,42 |  | 7,42 | 7,42 | 7,42 | 7,42 | 0,0102 | 0,0203 |
| 302 | Менделеева | 64/4 |  | 14,17 |  | 14,17 |  |  | 14,17 |  |  | 14,17 |  | 14,17 |  |  | 14,17 |  | 14,17 |  | 14,17 |  | 14,17 | 14,17 | 14,17 | 14,17 | 0,0194 | 0,0388 |
| 303 | Менделеева | 64/5 |  | 5,08 |  | 5,08 |  |  | 5,08 |  |  | 5,08 |  | 5,08 |  |  | 5,08 |  | 5,08 |  | 5,08 |  | 5,08 | 5,08 | 5,08 | 5,08 | 0,0070 | 0,0139 |
| 304 | Менделеева | 64/6 |  | 6,42 |  | 6,42 |  |  | 6,42 |  |  | 6,42 |  | 6,42 |  |  | 6,42 |  | 6,42 |  | 6,42 |  | 6,42 | 6,42 | 6,42 | 6,42 | 0,0088 | 0,0176 |
| 305 | Менделеева | 64/7 |  | 15,42 |  | 15,42 |  |  | 15,42 |  |  | 15,42 |  | 15,42 |  |  | 15,42 |  | 15,42 |  | 15,42 |  | 15,42 | 15,42 | 15,42 | 15,42 | 0,0211 | 0,0422 |
| 306 | Менделеева | 64/8 |  | 7,0 |  | 7,0 |  |  | 7,0 |  |  | 7,0 |  | 7,0 |  |  | 7,0 |  | 7,0 |  | 7,0 |  | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 0,0096 | 0,0192 |
| 307 | Менделеева | 64/9 |  | 1,0 |  | 1,0 |  |  | 1,0 |  |  | 1,0 |  | 1,0 |  |  | 1,0 |  | 1,0 |  | 1,0 |  | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0014 | 0,0027 |
| 308 | Менделеева | 65 |  | 21,25 |  | 21,25 |  |  | 21,25 |  |  | 21,25 |  | 21,25 |  |  | 21,25 |  | 21,25 |  | 21,25 |  | 21,25 | 21,25 | 21,25 | 21,25 | 0,0291 | 0,0582 |
| 309 | Менделеева | 66/1 |  | 10,17 |  | 10,17 |  |  | 10,17 |  |  | 10,17 |  | 10,17 |  |  | 10,17 |  | 10,17 |  | 10,17 |  | 10,17 | 10,17 | 10,17 | 10,17 | 0,0139 | 0,0279 |
| 310 | Менделеева | 66/2 |  | 8,33 |  | 8,33 |  |  | 8,33 |  |  | 8,33 |  | 8,33 |  |  | 8,33 |  | 8,33 |  | 8,33 |  | 8,33 | 8,33 | 8,33 | 8,33 | 0,0114 | 0,0228 |
| 311 | Менделеева | 67 |  | 22,83 |  | 22,83 |  |  | 22,83 |  |  | 22,83 |  | 22,83 |  |  | 22,83 |  | 22,83 |  | 22,83 |  | 22,83 | 22,83 | 22,83 | 22,83 | 0,0313 | 0,0625 |
| 312 | Менделеева | 68/1 |  | 10,17 |  | 10,17 |  |  | 10,17 |  |  | 10,17 |  | 10,17 |  |  | 10,17 |  | 10,17 |  | 10,17 |  | 10,17 | 10,17 | 10,17 | 10,17 | 0,0139 | 0,0279 |
| 313 | Менделеева | 68/2 |  | 6,67 |  | 6,67 |  |  | 6,67 |  |  | 6,67 |  | 6,67 |  |  | 6,67 |  | 6,67 |  | 6,67 |  | 6,67 | 6,67 | 6,67 | 6,67 | 0,0091 | 0,0183 |
| 314 | Менделеева | 69 |  | 13,58 |  | 13,58 |  |  | 13,58 |  |  | 13,58 |  | 13,58 |  |  | 13,58 |  | 13,58 |  | 13,58 |  | 13,58 | 13,58 | 13,58 | 13,58 | 0,0186 | 0,0372 |
| 315 | Менделеева | 70/1 |  | 5,17 |  | 5,17 |  |  | 5,17 |  |  | 5,17 |  | 5,17 |  |  | 5,17 |  | 5,17 |  | 5,17 |  | 5,17 | 5,17 | 5,17 | 5,17 | 0,0071 | 0,0142 |
| 316 | Менделеева | 70/2 |  | 11,08 |  | 11,08 |  |  | 11,08 |  |  | 11,08 |  | 11,08 |  |  | 11,08 |  | 11,08 |  | 11,08 |  | 11,08 | 11,08 | 11,08 | 11,08 | 0,0152 | 0,0304 |
| 317 | Менделеева | 72/1 |  | 5,83 |  | 5,83 |  |  | 5,83 |  |  | 5,83 |  | 5,83 |  |  | 5,83 |  | 5,83 |  | 5,83 |  | 5,83 | 5,83 | 5,83 | 5,83 | 0,0080 | 0,0160 |
| 318 | Менделеева | 72/2 |  | 9,5 |  | 9,5 |  |  | 9,5 |  |  | 9,5 |  | 9,5 |  |  | 9,5 |  | 9,5 |  | 9,5 |  | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 0,0130 | 0,0260 |
| 319 | Менделеева | 73/1 |  | 13,83 |  | 13,83 |  |  | 13,83 |  |  | 13,83 |  | 13,83 |  |  | 13,83 |  | 13,83 |  | 13,83 |  | 13,83 | 13,83 | 13,83 | 13,83 | 0,0189 | 0,0379 |
| 320 | Менделеева | 73/2 |  | 2,5 |  | 2,5 |  |  | 2,5 |  |  | 2,5 |  | 2,5 |  |  | 2,5 |  | 2,5 |  | 2,5 |  | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 0,0034 | 0,0068 |
| 321 | Менделеева | 74/1 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 322 | Менделеева | 74/2 |  | 6,5 |  | 6,5 |  |  | 6,5 |  |  | 6,5 |  | 6,5 |  |  | 6,5 |  | 6,5 |  | 6,5 |  | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 0,0089 | 0,0178 |
| 323 | Менделеева | 75/1 |  | 16,42 |  | 16,42 |  |  | 16,42 |  |  | 16,42 |  | 16,42 |  |  | 16,42 |  | 16,42 |  | 16,42 |  | 16,42 | 16,42 | 16,42 | 16,42 | 0,0225 | 0,0450 |
| 324 | Менделеева | 75/2 |  | 7,08 |  | 7,08 |  |  | 7,08 |  |  | 7,08 |  | 7,08 |  |  | 7,08 |  | 7,08 |  | 7,08 |  | 7,08 | 7,08 | 7,08 | 7,08 | 0,0097 | 0,0194 |
| 325 | Мира | 1/1 |  | 16,75 |  | 16,75 |  |  | 16,75 |  |  | 16,75 |  | 16,75 |  |  | 16,75 |  | 16,75 |  | 16,75 |  | 16,75 | 16,75 | 16,75 | 16,75 | 0,0229 | 0,0459 |
| 326 | Мира | 1/2 |  | 11,0 |  | 11,0 |  |  | 11,0 |  |  | 11,0 |  | 11,0 |  |  | 11,0 |  | 11,0 |  | 11,0 |  | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 0,0151 | 0,0301 |
| 327 | Мира | 2/1 |  | 7,17 |  | 7,17 |  |  | 7,17 |  |  | 7,17 |  | 7,17 |  |  | 7,17 |  | 7,17 |  | 7,17 |  | 7,17 | 7,17 | 7,17 | 7,17 | 0,0098 | 0,0002 |
| 328 | Мира | 2/2 |  | 15,0 |  | 15,0 |  |  | 15,0 |  |  | 15,0 |  | 15,0 |  |  | 15,0 |  | 15,0 |  | 15,0 |  | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 0,0205 | 0,0411 |
| 329 | Мира | 3/1 |  | 17,25 |  | 17,25 |  |  | 17,25 |  |  | 17,25 |  | 17,25 |  |  | 17,25 |  | 17,25 |  | 17,25 |  | 17,25 | 17,25 | 17,25 | 17,25 | 0,0236 | 0,0473 |
| 330 | Мира | 3/2 |  | 6,17 |  | 6,17 |  |  | 6,17 |  |  | 6,17 |  |  | 6,17 |  | 6,17 |  | 6,17 |  | 6,17 |  | 6,17 | 6,17 | 6,17 | 6,17 | 0,0085 | 0,0169 |
| 331 | Мира | 4 |  | 2,5 |  | 2,5 |  |  | 2,5 |  |  | 2,5 |  |  | 2,5 |  | 2,5 |  | 2,5 |  | 2,5 |  | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 0,0034 | 0,0068 |
| 332 | Мира | 5/1 |  | 14,92 |  | 14,92 |  |  | 14,92 |  |  | 14,92 |  |  | 14,92 |  | 14,92 |  | 14,92 |  | 14,92 |  | 14,92 | 14,92 | 14,92 | 14,92 | 0,0204 | 0,0408 |
| 333 | Мира | 5/2 |  | 11,42 |  | 11,42 |  |  | 11,42 |  |  | 11,42 |  |  | 11,42 |  | 11,42 |  | 11,42 |  | 11,42 |  | 11,42 | 11,42 | 11,42 | 11,42 | 0,0156 | 0,0313 |
| 334 | Мира | 6/1 |  | 3,17 |  | 3,17 |  |  | 3,17 |  |  | 3,17 |  |  | 3,17 |  | 3,17 |  | 3,17 |  | 3,17 |  | 3,17 | 3,17 | 3,17 | 3,17 | 0,0043 | 0,0087 |
| 335 | Мира | 6/2 |  | 1,25 |  | 1,25 |  |  | 1,25 |  |  | 1,25 |  |  | 1,25 |  | 1,25 |  | 1,25 |  | 1,25 |  | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 0,0017 | 0,0034 |
| 336 | Мира | 6/3 |  | 2,5 |  | 2,5 |  |  | 2,5 |  |  | 2,5 |  |  | 2,5 |  | 2,5 |  | 2,5 |  | 2,5 |  | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 0,0034 | 0,0068 |
| 337 | Мира | 6/4 |  | 1,33 |  | 1,33 |  |  | 1,33 |  |  | 1,33 |  |  | 1,33 |  | 1,33 |  | 1,33 |  | 1,33 |  | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 0,0018 | 0,0036 |
| 338 | Мира | 7/1 |  | 10,25 |  | 10,25 |  |  | 10,25 |  |  | 10,25 |  |  | 10,25 |  | 10,25 |  | 10,25 |  | 10,25 |  | 10,25 | 10,25 | 10,25 | 10,25 | 0,0140 | 0,0281 |
| 339 | Мира | 7/2 |  | 5,33 |  | 5,33 |  |  | 5,33 |  |  | 5,33 |  |  | 5,33 |  | 5,33 |  | 5,33 |  | 5,33 |  | 5,33 | 5,33 | 5,33 | 5,33 | 0,0073 | 0,0146 |
| 340 | Мира | 8/1 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 341 | Мира | 8/2 |  | 3,25 |  | 3,25 |  |  | 3,25 |  |  | 3,25 |  |  | 3,25 |  | 3,25 |  | 3,25 |  | 3,25 |  | 3,25 | 3,25 | 3,25 | 3,25 | 0,0045 | 0,0089 |
| 342 | Мира | 9/1 |  | 13,25 |  | 13,25 |  |  | 13,25 |  |  | 13,25 |  |  | 13,25 |  | 13,25 |  | 13,25 |  | 13,25 |  | 13,25 | 13,25 | 13,25 | 13,25 | 0,0182 | 0,0363 |
| 343 | Мира | 10/1 |  | 11,92 |  | 11,92 |  |  | 11,92 |  |  | 11,92 |  |  | 11,92 |  | 11,92 |  | 11,92 |  | 11,92 |  | 11,92 | 11,92 | 11,92 | 11,92 | 0,0163 | 0,0327 |
| 344 | Мира | 10/2 |  | 5,75 |  | 5,75 |  |  | 5,75 |  |  | 5,75 |  |  | 5,75 |  | 5,75 |  | 5,75 |  | 5,75 |  | 5,75 | 5,75 | 5,75 | 5,75 | 0,0079 | 0,0158 |
| 345 | Мира | 11/1 |  | 5,08 |  | 5,08 |  |  | 5,08 |  |  | 5,08 |  |  | 5,08 |  | 5,08 |  | 5,08 |  | 5,08 |  | 5,08 | 5,08 | 5,08 | 5,08 | 0,0070 | 0,0139 |
| 346 | Мира | 11/2 |  | 13,0 |  | 13,0 |  |  | 13,0 |  |  | 13,0 |  |  | 13,0 |  | 13,0 |  | 13,0 |  | 13,0 |  | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 0,0178 | 0,0356 |
| 347 | Мира | 12/1 |  | 12,25 |  | 12,25 |  |  | 12,25 |  |  | 12,25 |  |  | 12,25 |  | 12,25 |  | 12,25 |  | 12,25 |  | 12,25 | 12,25 | 12,25 | 12,25 | 0,0168 | 0,0336 |
| 348 | Мира | 12/2 |  | 5,5 |  | 5,5 |  |  | 5,5 |  |  | 5,5 |  |  | 5,5 |  | 5,5 |  | 5,5 |  | 5,5 |  | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 0,0075 | 0,0151 |
| 349 | Мира | 13/1 |  | 11,42 |  | 11,42 |  |  | 11,42 |  |  | 11,42 |  |  | 11,42 |  | 11,42 |  | 11,42 |  | 11,42 |  | 11,42 | 11,42 | 11,42 | 11,42 | 0,0156 | 0,0313 |
| 350 | Мира | 13/2 |  | 15,83 |  | 15,83 |  |  | 15,83 |  |  | 15,83 |  |  | 15,83 |  | 15,83 |  | 15,83 |  | 15,83 |  | 15,83 | 15,83 | 15,83 | 15,83 | 0,0217 | 0,0434 |
| 351 | Мира | 14/1 |  | 6,33 |  | 6,33 |  |  | 6,33 |  |  | 6,33 |  |  | 6,33 |  | 6,33 |  | 6,33 |  | 6,33 |  | 6,33 | 6,33 | 6,33 | 6,33 | 0,0087 | 0,0173 |
| 352 | Мира | 14/2 |  | 8,08 |  | 8,08 |  |  | 8,08 |  |  | 8,08 |  |  | 8,08 |  | 8,08 |  | 8,08 |  | 8,08 |  | 8,08 | 8,08 | 8,08 | 8,08 | 0,0111 | 0,0221 |
| 353 | Мира | 15/1 |  | 5,42 |  | 5,42 |  |  | 5,42 |  |  | 5,42 |  |  | 5,42 |  | 5,42 |  | 5,42 |  | 5,42 |  | 5,42 | 5,42 | 5,42 | 5,42 | 0,0074 | 0,0148 |
| 354 | Мира | 15/2 |  | 10,83 |  | 10,83 |  |  | 10,83 |  |  | 10,83 |  |  | 10,83 |  | 10,83 |  | 10,83 |  | 10,83 |  | 10,83 | 10,83 | 10,83 | 10,83 | 0,0148 | 0,0297 |
| 355 | Мира | 16/1 |  | 5,08 |  | 5,08 |  |  | 5,08 |  |  | 5,08 |  |  | 5,08 |  | 5,08 |  | 5,08 |  | 5,08 |  | 5,08 | 5,08 | 5,08 | 5,08 | 0,0070 | 0,0139 |
| 356 | Мира | 16/2 |  | 3,25 |  | 3,25 |  |  | 3,25 |  |  | 3,25 |  |  | 3,25 |  | 3,25 |  | 3,25 |  | 3,25 |  | 3,25 | 3,25 | 3,25 | 3,25 | 0,0045 | 0,0089 |
| 357 | Мира | 17/1 |  | 5,42 |  | 5,42 |  |  | 5,42 |  |  | 5,42 |  |  | 5,42 |  | 5,42 |  | 5,42 |  | 5,42 |  | 5,42 | 5,42 | 5,42 | 5,42 | 0,0074 | 0,0148 |
| 358 | Мира | 17/2 |  | 4,42 |  | 4,42 |  |  | 4,42 |  |  | 4,42 |  |  | 4,42 |  | 4,42 |  | 4,42 |  | 4,42 |  | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 0,0061 | 0,0121 |
| 359 | Новая | 1/1 |  | 20,25 |  | 20,25 |  |  | 20,25 |  |  | 20,25 |  |  | 20,25 |  | 20,25 |  | 20,25 |  | 20,25 |  | 20,25 | 20,25 | 20,25 | 20,25 | 0,0277 | 0,0555 |
| 360 | Новая | 1/2 |  | 17,92 |  | 17,92 |  |  | 17,92 |  |  | 17,92 |  |  | 17,92 |  | 17,92 |  | 17,92 |  | 17,92 |  | 17,92 | 17,92 | 17,92 | 17,92 | 0,0245 | 0,0491 |
| 361 | Новая | 2/1 |  | 6,67 |  | 6,67 |  |  | 6,67 |  |  | 6,67 |  |  | 6,67 |  | 6,67 |  | 6,67 |  | 6,67 |  | 6,67 | 6,67 | 6,67 | 6,67 | 0,0091 | 0,0183 |
| 362 | Новая | 2/2 |  | 9,08 |  | 9,08 |  |  | 9,08 |  |  | 9,08 |  |  | 9,08 |  | 9,08 |  | 9,08 |  | 9,08 |  | 9,08 | 9,08 | 9,08 | 9,08 | 0,0124 | 0,0249 |
| 363 | Новая | 3/1 |  | 4,75 |  | 4,75 |  |  | 4,75 |  |  | 4,75 |  |  | 4,75 |  | 4,75 |  | 4,75 |  | 4,75 |  | 4,75 | 4,75 | 4,75 | 4,75 | 0,0065 | 0,0130 |
| 364 | Новая | 3/2 |  | 11,42 |  | 11,42 |  |  | 11,42 |  |  | 11,42 |  |  | 11,42 |  | 11,42 |  | 11,42 |  | 11,42 |  | 11,42 | 11,42 | 11,42 | 11,42 | 0,0156 | 0,0313 |
| 365 | Новая | 4/1 |  | 11,42 |  | 11,42 |  |  | 11,42 |  |  | 11,42 |  |  | 11,42 |  | 11,42 |  | 11,42 |  | 11,42 |  | 11,42 | 11,42 | 11,42 | 11,42 | 0,0156 | 0,0313 |
| 366 | Новая | 4/2 |  | 1,58 |  | 1,58 |  |  | 1,58 |  |  | 1,58 |  |  | 1,58 |  | 1,58 |  | 1,58 |  | 1,58 |  | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 0,0022 | 0,0043 |
| 367 | Новая | 5/1 |  | 11,42 |  | 11,42 |  |  | 11,42 |  |  | 11,42 |  |  | 11,42 |  | 11,42 |  | 11,42 |  | 11,42 |  | 11,42 | 11,42 | 11,42 | 11,42 | 0,0156 | 0,0313 |
| 368 | Новая | 5/2 |  | 16,67 |  | 16,67 |  |  | 16,67 |  |  | 16,67 |  |  | 16,67 |  | 16,67 |  | 16,67 |  | 16,67 |  | 16,67 | 16,67 | 16,67 | 16,67 | 0,0228 | 0,0457 |
| 369 | Новая | 6/1 |  | 9,08 |  | 9,08 |  |  | 9,08 |  |  | 9,08 |  |  | 9,08 |  | 9,08 |  | 9,08 |  | 9,08 |  | 9,08 | 9,08 | 9,08 | 9,08 | 0,0124 | 0,0249 |
| 370 | Новая | 6/2 |  | 5,08 |  | 5,08 |  |  | 5,08 |  |  | 5,08 |  |  | 5,08 |  | 5,08 |  | 5,08 |  | 5,08 |  | 5,08 | 5,08 | 5,08 | 5,08 | 0,0070 | 0,0139 |
| 371 | Новая | 7/1 |  | 2,33 |  | 2,33 |  |  | 2,33 |  |  | 2,33 |  |  | 2,33 |  | 2,33 |  | 2,33 |  | 2,33 |  | 2,33 | 2,33 | 2,33 | 2,33 | 0,0032 | 0,0064 |
| 372 | Новая | 7/2 |  | 1,25 |  | 1,25 |  |  | 1,25 |  |  | 1,25 |  |  | 1,25 |  | 1,25 |  | 1,25 |  | 1,25 |  | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 0,0017 | 0,0034 |
| 373 | Новая | 8/1 |  | 11,08 |  | 11,08 |  |  | 11,08 |  |  | 11,08 |  |  | 11,08 |  | 11,08 |  | 11,08 |  | 11,08 |  | 11,08 | 11,08 | 11,08 | 11,08 | 0,0152 | 0,0304 |
| 374 | Новая | 8/2 |  | 4,0 |  | 4,0 |  |  | 4,0 |  |  | 4,0 |  |  | 4,0 |  | 4,0 |  | 4,0 |  | 4,0 |  | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 0,0055 | 0,0101 |
| 375 | Новая | 9/1 |  | 1,67 |  | 1,67 |  |  | 1,67 |  |  | 1,67 |  |  | 1,67 |  | 1,67 |  | 1,67 |  | 1,67 |  | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 0,0023 | 0,0046 |
| 376 | Новая | 9/2 |  | 4,58 |  | 4,58 |  |  | 4,58 |  |  | 4,58 |  |  | 4,58 |  | 4,58 |  | 4,58 |  | 4,58 |  | 4,58 | 4,58 | 4,58 | 4,58 | 0,0063 | 0,0125 |
| 377 | Новая | 10/1 |  | 24,75 |  | 24,75 |  |  | 24,75 |  |  | 24,75 |  |  | 24,75 |  | 24,75 |  | 24,75 |  | 24,75 |  | 24,75 | 24,75 | 24,75 | 24,75 | 0,0339 | 0,0678 |
| 378 | Новая | 10/2 |  | 17,83 |  | 17,83 |  |  | 17,83 |  |  | 17,83 |  |  | 17,83 |  | 17,83 |  | 17,83 |  | 17,83 |  | 17,83 | 17,83 | 17,83 | 17,83 | 0,0244 | 0,0488 |
| 379 | Новая | 11/1 |  | 17,83 |  | 17,83 |  |  | 17,83 |  |  | 17,83 |  |  | 17,83 |  | 17,83 |  | 17,83 |  | 17,83 |  | 17,83 | 17,83 | 17,83 | 17,83 | 0,0244 | 0,0488 |
| 380 | Новая | 11/2 |  | 21,25 |  | 21,25 |  |  | 21,25 |  |  | 21,25 |  |  | 21,25 |  | 21,25 |  | 21,25 |  | 21,25 |  | 21,25 | 21,25 | 21,25 | 21,25 | 0,0291 | 0,0582 |
| 381 | Новая | 12/1 |  | 27,17 |  | 27,17 |  |  | 27,17 |  |  | 27,17 |  |  | 27,17 |  | 27,17 |  | 27,17 |  | 27,17 |  | 27,17 | 27,17 | 27,17 | 27,17 | 0,0372 | 0,0744 |
| 382 | Новая | 12/2 |  | 27,17 |  | 27,17 |  |  | 27,17 |  |  | 27,17 |  |  | 27,17 |  | 27,17 |  | 27,17 |  | 27,17 |  | 27,17 | 27,17 | 27,17 | 27,17 | 0,0372 | 0,0744 |
| 383 | Новая | 13/1 |  | 22,08 |  | 22,08 |  |  | 22,08 |  |  | 22,08 |  |  | 22,08 |  | 22,08 |  | 22,08 |  | 22,08 |  | 22,08 | 22,08 | 22,08 | 22,08 | 0,0302 | 0,0605 |
| 384 | Новая | 13/2 |  | 22,08 |  | 22,08 |  |  | 22,08 |  |  | 22,08 |  |  | 22,08 |  | 22,08 |  | 22,08 |  | 22,08 |  | 22,08 | 22,08 | 22,08 | 22,08 | 0,0302 | 0,0605 |
| 385 | Новая | 14/1 |  | 27,75 |  | 27,75 |  |  | 27,75 |  |  | 27,75 |  |  | 27,75 |  | 27,75 |  | 27,75 |  | 27,75 |  | 27,75 | 27,75 | 27,75 | 27,75 | 0,0380 | 0,0760 |
| 386 | Новая | 14/2 |  | 22,08 |  | 22,08 |  |  | 22,08 |  |  | 22,08 |  |  | 22,08 |  | 22,08 |  | 22,08 |  | 22,08 |  | 22,08 | 22,08 | 22,08 | 22,08 | 0,0302 | 0,0605 |
| 387 | Новая | 15/1 |  | 22,08 |  | 22,08 |  |  | 22,08 |  |  | 22,08 |  |  | 22,08 |  | 22,08 |  | 22,08 |  | 22,08 |  | 22,08 | 22,08 | 22,08 | 22,08 | 0,0302 | 0,0605 |
| 388 | Новая | 15/2 |  | 28,17 |  | 28,17 |  |  | 28,17 |  |  | 28,17 |  |  | 28,17 |  | 28,17 |  | 28,17 |  | 28,17 |  | 28,17 | 28,17 | 28,17 | 28,17 | 0,0386 | 0,0772 |
| 389 | Октябрьская | 1/1 |  | 5,67 |  | 5,67 |  |  | 5,67 |  |  | 5,67 |  |  | 5,67 |  | 5,67 |  | 5,67 |  | 5,67 |  | 5,67 | 5,67 | 5,67 | 5,67 | 0,0078 | 0,0155 |
| 390 | Октябрьская | 1/2 |  | 1,67 |  | 1,67 |  |  | 1,67 |  |  | 1,67 |  |  | 1,67 |  | 1,67 |  | 1,67 |  | 1,67 |  | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 0,0023 | 0,0046 |
| 391 | Октябрьская | 2/1 |  | 7,5 |  | 7,5 |  |  | 7,5 |  |  | 7,5 |  |  | 7,5 |  | 7,5 |  | 7,5 |  | 7,5 |  | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 0,0103 | 0,0205 |
| 392 | Октябрьская | 2/2 |  | 9,67 |  | 9,67 |  |  | 9,67 |  |  | 9,67 |  |  | 9,67 |  | 9,67 |  | 9,67 |  | 9,67 |  | 9,67 | 9,67 | 9,67 | 9,67 | 0,0132 | 0,0265 |
| 393 | Октябрьская | 3 |  | 1,67 |  | 1,67 |  |  | 1,67 |  |  | 1,67 |  |  | 1,67 |  | 1,67 |  | 1,67 |  | 1,67 |  | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 0,0023 | 0,0046 |
| 394 | Октябрьская | 4/1 |  | 8,83 |  | 8,83 |  |  | 8,83 |  |  | 8,83 |  |  | 8,83 |  | 8,83 |  | 8,83 |  | 8,83 |  | 8,83 | 8,83 | 8,83 | 8,83 | 0,0121 | 0,0242 |
| 395 | Октябрьская | 4/2 |  | 6,0 |  | 6,0 |  |  | 6,0 |  |  | 6,0 |  |  | 6,0 |  | 6,0 |  | 6,0 |  | 6,0 |  | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 0,0082 | 0,0164 |
| 396 | Октябрьская | 6 |  | 2,08 |  | 2,08 |  |  | 2,08 |  |  | 2,08 |  |  | 2,08 |  | 2,08 |  | 2,08 |  | 2,08 |  | 2,08 | 2,08 | 2,08 | 2,08 | 0,0028 | 0,0057 |
| 397 | Октябрьская | 7 |  | 4,17 |  | 4,17 |  |  | 4,17 |  |  | 4,17 |  |  | 4,17 |  | 4,17 |  | 4,17 |  | 4,17 |  | 4,17 | 4,17 | 4,17 | 4,17 | 0,0057 | 0,0114 |
| 398 | Октябрьская | 9 |  | 5,0 |  | 5,0 |  |  | 5,0 |  |  | 5,0 |  |  | 5,0 |  | 5,0 |  | 5,0 |  | 5,0 |  | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0068 | 0,0137 |
| 399 | Октябрьская | 10 |  | 6,42 |  | 6,42 |  |  | 6,42 |  |  | 6,42 |  |  | 6,42 |  | 6,42 |  | 6,42 |  | 6,42 |  | 6,42 | 6,42 | 6,42 | 6,42 | 0,0088 | 0,176 |
| 400 | Октябрьская | 11/1 |  | 1,75 |  | 1,75 |  |  | 1,75 |  |  | 1,75 |  |  | 1,75 |  | 1,75 |  | 1,75 |  | 1,75 |  | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 0,0024 | 0,0048 |
| 401 | Октябрьская | 11/2 |  | 3,67 |  | 3,67 |  |  | 3,67 |  |  | 3,67 |  |  | 3,67 |  | 3,67 |  | 3,67 |  | 3,67 |  | 3,67 | 3,67 | 3,67 | 3,67 | 0,0050 | 0,0101 |
| 402 | Октябрьская | 12 |  | 7,25 |  | 7,25 |  |  | 7,25 |  |  | 7,25 |  |  | 7,25 |  | 7,25 |  | 7,25 |  | 7,25 |  | 7,25 | 7,25 | 7,25 | 7,25 | 0,0099 | 0,0199 |
| 403 | Октябрьская | 13 |  | 3,83 |  | 3,83 |  |  | 3,83 |  |  | 3,83 |  |  | 3,83 |  | 3,83 |  | 3,83 |  | 3,83 |  | 3,83 | 3,83 | 3,83 | 3,83 | 0,0052 | 0,0105 |
| 404 | Октябрьская | 14 |  | 5,92 |  | 5,92 |  |  | 5,92 |  |  |  | 5,92 |  |  | 5,92 |  | 5,92 |  | 5,92 | 5,92 |  | 5,92 | 5,92 | 5,92 | 5,92 | 0,0081 | 0,0162 |
| 405 | Октябрьская | 15 |  | 6,92 |  | 6,92 |  |  | 6,92 |  |  |  | 6,92 |  |  | 6,92 |  | 6,92 |  | 6,92 | 6,92 |  | 6,92 | 6,92 | 6,92 | 6,92 | 0,0095 | 0,0190 |
| 406 | Октябрьская | 16 |  | 3,75 |  | 3,75 |  |  | 3,75 |  |  |  | 3,75 |  |  | 3,75 |  | 3,75 |  | 3,75 | 3,75 |  | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 0,0051 | 0,0103 |
| 407 | Октябрьская | 17 |  | 12,5 |  | 12,5 |  |  | 12,5 |  |  |  | 12,5 |  |  | 12,5 |  | 12,5 |  | 12,5 | 12,5 |  | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 0,0171 | 0,0342 |
| 408 | Октябрьская | 18 |  | 15,92 |  | 15,92 |  |  | 15,92 |  |  |  | 15,92 |  |  | 15,92 |  | 15,92 |  | 15,92 | 15,92 |  | 15,92 | 15,92 | 15,92 | 15,92 | 0,0218 | 0,0436 |
| 409 | Октябрьская | 19 |  | 9,92 |  | 9,92 |  |  | 9,92 |  |  |  | 9,92 |  |  | 9,92 |  | 9,92 |  | 9,92 | 9,92 |  | 9,92 | 9,92 | 9,92 | 9,92 | 0,0136 | 0,0272 |
| 410 | Октябрьская | 20 |  | 3,17 |  | 3,17 |  |  | 3,17 |  |  |  | 3,17 |  |  | 3,17 |  | 3,17 |  | 3,17 | 3,17 |  | 3,17 | 3,17 | 3,17 | 3,17 | 0,0043 | 0,0086 |
| 411 | Октябрьская | 21 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 412 | Октябрьская | 22 |  | 2,42 |  | 2,42 |  |  | 2,42 |  |  |  | 2,42 |  |  | 2,42 |  | 2,42 |  | 2,42 | 2,42 |  | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 0,0033 | 0,0066 |
| 413 | Октябрьская | 23 |  | 2,92 |  | 2,92 |  |  | 2,92 |  |  |  | 2,92 |  |  | 2,92 |  | 2,92 |  | 2,92 | 2,92 |  | 2,92 | 2,92 | 2,92 | 2,92 | 0,0040 | 0,0080 |
| 414 | Октябрьская | 24 |  | 4,17 |  | 4,17 |  |  | 4,17 |  |  |  | 4,17 |  |  | 4,17 |  | 4,17 |  | 4,17 | 4,17 |  | 4,17 | 4,17 | 4,17 | 4,17 | 0,0057 | 0,0114 |
| 415 | Октябрьская | 25 |  | 10,83 |  | 10,83 |  |  | 10,83 |  |  |  | 10,83 |  |  | 10,83 |  | 10,83 |  | 10,83 | 10,83 |  | 10,83 | 10,83 | 10,83 | 10,83 | 0,0148 | 0,0297 |
| 416 | Октябрьская | 26 |  | 0,0 ,0 |  | 0,0 ,0 |  |  | 0,0 ,0 |  |  |  | 0,0 ,0 |  |  | 0,0 ,0 |  | 0,0 ,0 |  | 0,0 ,0 | 0,0 ,0 |  | 0,0 ,0 | 0,0 ,0 | 0,0 ,0 | 0,0 ,0 | 0,0 | 0,0 |
| 417 | Октябрьская | 27 |  | 5,17 |  | 5,17 |  |  | 5,17 |  |  |  | 5,17 |  |  | 5,17 |  | 5,17 |  | 5,17 | 5,17 |  | 5,17 | 5,17 | 5,17 | 5,17 | 0,0070 | 0,0142 |
| 418 | Октябрьская | 28 |  | 4,83 |  | 4,83 |  |  | 4,83 |  |  |  | 4,83 |  |  | 4,83 |  | 4,83 |  | 4,83 | 4,83 |  | 4,83 | 4,83 | 4,83 | 4,83 | 0,0066 | 0,0132 |
| 419 | Октябрьская | 29 |  | 10,5 |  | 10,5 |  |  | 10,5 |  |  |  | 10,5 |  |  | 10,5 |  | 10,5 |  | 10,5 | 10,5 |  | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 0,0144 | 0,0288 |
| 420 | Октябрьская | 30 |  | 3,25 |  | 3,25 |  |  | 3,25 |  |  |  | 3,25 |  |  | 3,25 |  | 3,25 |  | 3,25 | 3,25 |  | 3,25 | 3,25 | 3,25 | 3,25 | 0,0045 | 0,0089 |
| 421 | Октябрьская | 31 |  | 15,92 |  | 15,92 |  |  | 15,92 |  |  |  | 15,92 |  |  | 15,92 |  | 15,92 |  | 15,92 | 15,92 |  | 15,92 | 15,92 | 15,92 | 15,92 | 0,0218 | 0,0436 |
| 422 | Октябрьская | 32 |  | 19,42 |  | 19,42 |  |  | 19,42 |  |  |  | 19,42 |  |  | 19,42 |  | 19,42 |  | 19,42 | 19,42 |  | 19,42 | 19,42 | 19,42 | 19,42 | 0,0266 | 0,0532 |
| 423 | Октябрьская | 33 |  | 7,83 |  | 7,83 |  |  | 7,83 |  |  |  | 7,83 |  |  | 7,83 |  | 7,83 |  | 7,83 | 7,83 |  | 7,83 | 7,83 | 7,83 | 7,83 | 0,0107 | 0,0215 |
| 424 | Октябрьская | 34 |  | 5,42 |  | 5,42 |  |  | 5,42 |  |  |  | 5,42 |  |  | 5,42 |  | 5,42 |  | 5,42 | 5,42 |  | 5,42 | 5,42 | 5,42 | 5,42 | 0,0074 | 0,0148 |
| 425 | Октябрьская | 35 |  | 10,0 |  | 10,0 |  |  | 10,0 |  |  |  | 10,0 |  |  | 10,0 |  | 10,0 |  | 10,0 | 10,0 |  | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0137 | 0,0274 |
| 426 | Октябрьская | 36 |  | 3,5 |  | 3,5 |  |  | 3,5 |  |  |  | 3,5 |  |  | 3,5 |  | 3,5 |  | 3,5 | 3,5 |  | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 0,0048 | 0,0096 |
| 427 | Октябрьская | 38 |  | 7,08 |  | 7,08 |  |  | 7,08 |  |  |  | 7,08 |  |  | 7,08 |  | 7,08 |  | 7,08 | 7,08 |  | 7,08 | 7,08 | 7,08 | 7,08 | 0,0097 | 0,0194 |
| 428 | Первомайская | 1 |  | 18,08 |  | 18,08 |  |  | 18,08 |  |  |  | 18,08 |  |  | 18,08 |  | 18,08 |  | 18,08 | 18,08 |  | 18,08 | 18,08 | 18,08 | 18,08 | 0,0248 | 0,0495 |
| 429 | Первомайская | 1а/1 |  | 6,0 |  | 6,0 |  |  | 6,0 |  |  |  | 6,0 |  |  | 6,0 |  | 6,0 |  | 6,0 | 6,0 |  | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 0,0082 | 0,0164 |
| 430 | Первомайская | 1а/2 |  | 22,83 |  | 22,83 |  |  | 22,83 |  |  |  | 22,83 |  |  | 22,83 |  | 22,83 |  | 22,83 | 22,83 |  | 22,83 | 22,83 | 22,83 | 22,83 | 0,0313 | 0,0625 |
| 431 | Первомайская | 1б/1 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 432 | Первомайская | 1б/2 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 433 | Первомайская | 1в/1 |  | 6,17 |  | 6,17 |  |  | 6,17 |  |  |  | 6,17 |  |  | 6,17 |  | 6,17 |  | 6,17 | 6,17 |  | 6,17 | 6,17 | 6,17 | 6,17 | 0,0085 | 0,0169 |
| 434 | Первомайская | 1в/2 |  | 13,58 |  | 13,58 |  |  | 13,58 |  |  |  | 13,58 |  |  | 13,58 |  | 13,58 |  | 13,58 | 13,58 |  | 13,58 | 13,58 | 13,58 | 13,58 | 0,0186 | 0,0372 |
| 435 | Первомайская | 1г/1 |  | 9,92 |  | 9,92 |  |  | 9,92 |  |  |  | 9,92 |  |  | 9,92 |  | 9,92 |  | 9,92 | 9,92 |  | 9,92 | 9,92 | 9,92 | 9,92 | 0,0136 | 0,0272 |
| 436 | Первомайская | 1г/2 |  | 2,42 |  | 2,42 |  |  | 2,42 |  |  |  | 2,42 |  |  | 2,42 |  | 2,42 |  | 2,42 | 2,42 |  | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 0,0033 | 0,0066 |
| 437 | Первомайская | 2 |  | 4,67 |  | 4,67 |  |  | 4,67 |  |  |  | 4,67 |  |  | 4,67 |  | 4,67 |  | 4,67 | 4,67 |  | 4,67 | 4,67 | 4,67 | 4,67 | 0,0064 | 0,0128 |
| 438 | Первомайская | 3 |  | 21,5 |  | 21,5 |  |  | 21,5 |  |  |  | 21,5 |  |  | 21,5 |  | 21,5 |  | 21,5 | 21,5 |  | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 0,0295 | 0,0589 |
| 439 | Первомайская | 4 |  | 15,92 |  | 15,92 |  |  | 15,92 |  |  |  | 15,92 |  |  | 15,92 |  | 15,92 |  | 15,92 | 15,92 |  | 15,92 | 15,92 | 15,92 | 15,92 | 0,0218 | 0,0436 |
| 440 | Первомайская | 5 |  | 6,25 |  | 6,25 |  |  | 6,25 |  |  |  | 6,25 |  |  | 6,25 |  | 6,25 |  | 6,25 | 6,25 |  | 6,25 | 6,25 | 6,25 | 6,25 | 0,0086 | 0,0171 |
| 441 | Первомайская | 6 |  | 11,75 |  | 11,75 |  |  | 11,75 |  |  |  | 11,75 |  |  | 11,75 |  | 11,75 |  | 11,75 | 11,75 |  | 11,75 | 11,75 | 11,75 | 11,75 | 0,0161 | 0,0322 |
| 442 | Первомайская | 7 |  | 0,75 |  | 0,75 |  |  | 0,75 |  |  |  | 0,75 |  |  | 0,75 |  | 0,75 |  | 0,75 | 0,75 |  | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,0010 | 0,0020 |
| 443 | Первомайская | 8 |  | 15,92 |  | 15,92 |  |  | 15,92 |  |  |  | 15,92 |  |  | 15,92 |  | 15,92 |  | 15,92 | 15,92 |  | 15,92 | 15,92 | 15,92 | 15,92 | 0,0218 | 0,0436 |
| 444 | Первомайская | 10 |  | 2,5 |  | 2,5 |  |  | 2,5 |  |  |  | 2,5 |  |  | 2,5 |  | 2,5 |  | 2,5 | 2,5 |  | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 0,0034 | 0,0068 |
| 445 | Первомайская | 11 |  | 2,17 |  | 2,17 |  |  | 2,17 |  |  |  | 2,17 |  |  | 2,17 |  | 2,17 |  | 2,17 | 2,17 |  | 2,17 | 2,17 | 2,17 | 2,17 | 0,0030 | 0,0059 |
| 446 | Первомайская | 12 |  | 12,5 |  | 12,5 |  |  | 12,5 |  |  |  | 12,5 |  |  | 12,5 |  | 12,5 |  | 12,5 | 12,5 |  | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 0,0171 | 0,0342 |
| 447 | Первомайская | 13 |  | 8,58 |  | 8,58 |  |  | 8,58 |  |  |  | 8,58 |  |  | 8,58 |  | 8,58 |  | 8,58 | 8,58 |  | 8,58 | 8,58 | 8,58 | 8,58 | 0,0118 | 0,0235 |
| 448 | Первомайская | 15 |  | 2,83 |  | 2,83 |  |  | 2,83 |  |  |  | 2,83 |  |  | 2,83 |  | 2,83 |  | 2,83 | 2,83 |  | 2,83 | 2,83 | 2,83 | 2,83 | 0,0039 | 0,0078 |
| 449 | Первомайская | 16 |  | 8,5 |  | 8,5 |  |  | 8,5 |  |  |  | 8,5 |  |  | 8,5 |  | 8,5 |  | 8,5 | 8,5 |  | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 0,0116 | 0,0233 |
| 450 | Первомайская | 17 |  | 39,67 |  | 39,67 |  |  | 39,67 |  |  |  | 39,67 |  |  | 39,67 |  | 39,67 |  | 39,67 | 39,67 |  | 39,67 | 39,67 | 39,67 | 39,67 | 0,0543 | 0,1087 |
| 451 | Первомайская | 18 |  | 1,33 |  | 1,33 |  |  | 1,33 |  |  |  | 1,33 |  |  | 1,33 |  | 1,33 |  | 1,33 | 1,33 |  | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 0,0018 | 0,0036 |
| 452 | Первомайская | 19 |  | 5,0 |  | 5,0 |  |  | 5,0 |  |  |  | 5,0 |  |  | 5,0 |  | 5,0 |  | 5,0 | 5,0 |  | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0068 | 0,0137 |
| 453 | Первомайская | 20 |  | 22,58 |  | 22,58 |  |  | 22,58 |  |  |  | 22,58 |  |  | 22,58 |  | 22,58 |  | 22,58 | 22,58 |  | 22,58 | 22,58 | 22,58 | 22,58 | 0,0309 | 0,0619 |
| 454 | Первомайская | 21 |  | 22,83 |  | 22,83 |  |  | 22,83 |  |  |  | 22,83 |  |  | 22,83 |  | 22,83 |  | 22,83 | 22,83 |  | 22,83 | 22,83 | 22,83 | 22,83 | 0,0309 | 0,0619 |
| 455 | Первомайская | 22 |  | 9,75 |  | 9,75 |  |  | 9,75 |  |  |  | 9,75 |  |  | 9,75 |  | 9,75 |  | 9,75 | 9,75 |  | 9,75 | 9,75 | 9,75 | 9,75 | 0,0134 | 0,0267 |
| 456 | Первомайская | 24 |  | 6,83 |  | 6,83 |  |  | 6,83 |  |  |  | 6,83 |  |  | 6,83 |  | 6,83 |  | 6,83 | 6,83 |  | 6,83 | 6,83 | 6,83 | 6,83 | 0,0094 | 0,0187 |
| 457 | Первомайская | 25 |  | 4,25 |  | 4,25 |  |  | 4,25 |  |  |  | 4,25 |  |  | 4,25 |  | 4,25 |  | 4,25 | 4,25 |  | 4,25 | 4,25 | 4,25 | 4,25 | 0,0058 | 0,0116 |
| 458 | Первомайская | 27/1 |  | 6,42 |  | 6,42 |  |  | 6,42 |  |  |  | 6,42 |  |  | 6,42 |  | 6,42 |  | 6,42 | 6,42 |  | 6,42 | 6,42 | 6,42 | 6,42 | 0,0088 | 0,0176 |
| 459 | Первомайская | 27/2 |  | 5,42 |  | 5,42 |  |  | 5,42 |  |  |  | 5,42 |  |  | 5,42 |  | 5,42 |  | 5,42 | 5,42 |  | 5,42 | 5,42 | 5,42 | 5,42 | 0,0074 | 0,0148 |
| 460 | Первомайская | 29 |  | 3,83 |  | 3,83 |  |  | 3,83 |  |  |  | 3,83 |  |  | 3,83 |  | 3,83 |  | 3,83 | 3,83 |  | 3,83 | 3,83 | 3,83 | 3,83 | 0,0052 | 0,0105 |
| 462 | Первомайская | 31 |  | 9,58 |  | 9,58 |  |  | 9,58 |  |  |  | 9,58 |  |  | 9,58 |  | 9,58 |  | 9,58 | 9,58 |  | 9,58 | 9,58 | 9,58 | 9,58 | 0,0131 | 0,0262 |
| 463 | Первомайская | 33/1 |  | 4,58 |  | 4,58 |  |  | 4,58 |  |  |  | 4,58 |  |  | 4,58 |  | 4,58 |  | 4,58 | 4,58 |  | 4,58 | 4,58 | 4,58 | 4,58 | 0,0063 | 0,0125 |
| 464 | Первомайская | 33/2 |  | 2,75 |  | 2,75 |  |  | 2,75 |  |  |  | 2,75 |  |  | 2,75 |  | 2,75 |  | 2,75 | 2,75 |  | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 0,0038 | 0,0075 |
| 465 | Первомайская | 34 |  | 9,58 |  | 9,58 |  |  | 9,58 |  |  |  | 9,58 |  |  | 9,58 |  | 9,58 |  | 9,58 | 9,58 |  | 9,58 | 9,58 | 9,58 | 9,58 | 0,0131 | 0,0262 |
| 466 | Первомайская | 36/1 |  | 17,42 |  | 17,42 |  |  | 17,42 |  |  |  | 17,42 |  |  | 17,42 |  | 17,42 |  | 17,42 | 17,42 |  | 17,42 | 17,42 | 17,42 | 17,42 | 0,0239 | 0,0477 |
| 467 | Первомайская | 36/2 |  | 3,17 |  | 3,17 |  |  | 3,17 |  |  |  | 3,17 |  |  | 3,17 |  | 3,17 |  | 3,17 | 3,17 |  | 3,17 | 3,17 | 3,17 | 3,17 | 0,0043 | 0,0087 |
| 468 | Первомайская | 40 |  | 5,58 |  | 5,58 |  |  | 5,58 |  |  |  | 5,58 |  |  | 5,58 |  | 5,58 |  | 5,58 | 5,58 |  | 5,58 | 5,58 | 5,58 | 5,58 | 0,0076 | 0,0153 |
| 469 | Первомайская | 42 |  | 8,75 |  | 8,75 |  |  | 8,75 |  |  |  | 8,75 |  |  | 8,75 |  | 8,75 |  | 8,75 | 8,75 |  | 8,75 | 8,75 | 8,75 | 8,75 | 0,0120 | 0,0240 |
| 470 | Первомайская | 43/1 |  | 3,25 |  | 3,25 |  |  | 3,25 |  |  |  | 3,25 |  |  | 3,25 |  | 3,25 |  | 3,25 | 3,25 |  | 3,25 | 3,25 | 3,25 | 3,25 | 0,0045 | 0,0089 |
| 471 | Первомайская | 43/2 |  | 8,25 |  | 8,25 |  |  | 8,25 |  |  |  | 8,25 |  |  | 8,25 |  | 8,25 |  | 8,25 | 8,25 |  | 8,25 | 8,25 | 8,25 | 8,25 | 0,0113 | 0,0226 |
| 472 | Первомайская | 45 |  | 6,67 |  | 6,67 |  |  | 6,67 |  |  |  | 6,67 |  |  | 6,67 |  | 6,67 |  | 6,67 | 6,67 |  | 6,67 | 6,67 | 6,67 | 6,67 | 0,0091 | 0,0183 |
| 473 | Первомайская | 46 |  | 4,42 |  | 4,42 |  |  | 4,42 |  |  |  | 4,42 |  |  | 4,42 |  | 4,42 |  | 4,42 | 4,42 |  | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 0,0061 | 0,0121 |
| 474 | Первомайская | 47/1 |  | 2,5 |  | 2,5 |  |  | 2,5 |  |  |  | 2,5 |  |  | 2,5 |  | 2,5 |  | 2,5 | 2,5 |  | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 0,0034 | 0,0068 |
| 475 | Первомайская | 47/2 |  | 6,33 |  | 6,33 |  |  | 6,33 |  |  |  | 6,33 |  |  | 6,33 |  | 6,33 |  | 6,33 | 6,33 |  | 6,33 | 6,33 | 6,33 | 6,33 | 0,0087 | 0,0173 |
| 476 | Первомайская | 47/3 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 477 | Первомайская | 47/4 |  | 5,17 |  | 5,17 |  |  | 5,17 |  |  |  | 5,17 |  |  | 5,17 |  | 5,17 |  | 5,17 | 5,17 |  | 5,17 | 5,17 | 5,17 | 5,17 | 0,0071 | 0,0142 |
| 478 | Первомайская | 48 |  | 9,33 |  | 9,33 |  |  | 9,33 |  |  |  | 9,33 |  |  | 9,33 |  | 9,33 |  | 9,33 | 9,33 |  | 9,33 | 9,33 | 9,33 | 9,33 | 0,0128 | 0,0256 |
| 479 | Первомайская | 49 |  | 4,92 |  | 4,92 |  |  | 4,92 |  |  |  | 4,92 |  |  | 4,92 |  | 4,92 |  | 4,92 | 4,92 |  | 4,92 | 4,92 | 4,92 | 4,92 | 0,0067 | 0,0135 |
| 480 | Первомайская | 50 |  | 5,25 |  | 5,25 |  |  | 5,25 |  |  |  | 5,25 |  |  | 5,25 |  | 5,25 |  | 5,25 | 5,25 |  | 5,25 | 5,25 | 5,25 | 5,25 | 0,0072 | 0,0144 |
| 481 | Первомайская | 51 |  | 4,17 |  | 4,17 |  |  | 4,17 |  |  |  | 4,17 |  |  | 4,17 |  | 4,17 |  | 4,17 | 4,17 |  | 4,17 | 4,17 | 4,17 | 4,17 | 0,0057 | 0,0114 |
| 482 | Первомайская | 54 |  | 9,5 |  | 9,5 |  |  | 9,5 |  |  |  | 9,5 |  |  | 9,5 |  | 9,5 |  | 9,5 | 9,5 |  | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 0,0130 | 0,0260 |
| 483 | Первомайская | 55 |  | 10,67 |  | 10,67 |  |  | 10,67 |  |  |  | 10,67 |  |  | 10,67 |  | 10,67 |  | 10,67 | 10,67 |  | 10,67 | 10,67 | 10,67 | 10,67 | 0,0146 | 0,0292 |
| 484 | Первомайская | 56 |  | 4,5 |  | 4,5 |  |  | 4,5 |  |  |  | 4,5 |  |  | 4,5 |  | 4,5 |  | 4,5 | 4,5 |  | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 0,0062 | 0,0123 |
| 485 | Первомайская | 57 |  | 4,58 |  | 4,58 |  |  | 4,58 |  |  |  | 4,58 |  |  | 4,58 |  | 4,58 |  | 4,58 | 4,58 |  | 4,58 | 4,58 | 4,58 | 4,58 | 0,0063 | 0,0125 |
| 486 | Первомайская | 59 |  | 5,08 |  | 5,08 |  |  | 5,08 |  |  |  | 5,08 |  |  | 5,08 |  | 5,08 |  | 5,08 | 5,08 |  | 5,08 | 5,08 | 5,08 | 5,08 | 0,0070 | 0,0139 |
| 487 | Первомайская | 60 |  | 12,17 |  | 12,17 |  |  | 12,17 |  |  |  | 12,17 |  |  | 12,17 |  | 12,17 |  | 12,17 | 12,17 |  | 12,17 | 12,17 | 12,17 | 12,17 | 0,0167 | 0,0333 |
| 488 | Первомайская | 61 |  | 22,83 |  | 22,83 |  |  | 22,83 |  |  |  | 22,83 |  |  | 22,83 |  | 22,83 |  | 22,83 | 22,83 |  | 22,83 | 22,83 | 22,83 | 22,83 | 0,0313 | 0,0625 |
| 489 | Первомайская | 62 |  | 3,33 |  | 3,33 |  |  | 3,33 |  |  |  | 3,33 |  |  | 3,33 |  | 3,33 |  | 3,33 | 3,33 |  | 3,33 | 3,33 | 3,33 | 3,33 | 0,0046 | 0,0091 |
| 490 | Первомайская | 63 |  | 12,5 |  | 12,5 |  |  | 12,5 |  |  |  | 12,5 |  |  | 12,5 |  | 12,5 |  | 12,5 | 12,5 |  | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 0,0171 | 0,0342 |
| 491 | Первомайская | 64 |  | 4,5 |  | 4,5 |  |  | 4,5 |  |  |  | 4,5 |  |  | 4,5 |  | 4,5 |  | 4,5 | 4,5 |  | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 0,0062 | 0,0123 |
| 492 | Первомайская | 65 |  | 6,08 |  | 6,08 |  |  | 6,08 |  |  |  | 6,08 |  |  | 6,08 |  | 6,08 |  | 6,08 | 6,08 |  | 6,08 | 6,08 | 6,08 | 6,08 | 0,0083 | 0,0167 |
| 493 | Первомайская | 66 |  | 25,3 |  | 25,3 |  |  | 25,3 |  |  |  | 25,3 |  |  | 25,3 |  | 25,3 |  | 25,3 | 25,3 |  | 25,3 | 25,3 | 25,3 | 25,3 | 0,0347 | 0,0693 |
| 494 494 | Первомайская | 67 |  | 5,42 |  | 5,42 |  |  | 5,42 |  |  |  | 5,42 |  |  | 5,42 |  | 5,42 |  | 5,42 | 5,42 |  | 5,42 | 5,42 | 5,42 | 5,42 | 0,0074 | 0,0148 |
| 495 | Первомайская | 68/1 |  | 4,0 |  | 4,0 |  |  | 4,0 |  |  |  | 4,0 |  |  | 4,0 |  | 4,0 |  | 4,0 | 4,0 |  | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 0,0055 | 0,0110 |
| 496 | Первомайская | 68/2 |  | 2,33 |  | 2,33 |  |  | 2,33 |  |  |  | 2,33 |  |  | 2,33 |  | 2,33 |  | 2,33 | 2,33 |  | 2,33 | 2,33 | 2,33 | 2,33 | 0,032 | 0,0064 |
| 497 | Первомайская | 69 |  | 7,0 |  | 7,0 |  |  | 7,0 |  |  |  | 7,0 |  |  | 7,0 |  | 7,0 |  | 7,0 | 7,0 |  | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 0,0096 | 0,0192 |
| 498 | Первомайская | 70 |  | 4,17 |  | 4,17 |  |  | 4,17 |  |  |  | 4,17 |  |  | 4,17 |  | 4,17 |  | 4,17 | 4,17 |  | 4,17 | 4,17 | 4,17 | 4,17 | 0,0057 | 0,0114 |
| 499 | Первомайская | 71 |  | 14,08 |  | 14,08 |  |  | 14,08 |  |  |  | 14,08 |  |  | 14,08 |  | 14,08 |  | 14,08 | 14,08 |  | 14,08 | 14,08 | 14,08 | 14,08 | 0,0193 | 0,0386 |
| 500 | Первомайская | 72/1 |  | 6,33 |  | 6,33 |  |  | 6,33 |  |  |  | 6,33 |  |  | 6,33 |  | 6,33 |  | 6,33 | 6,33 |  | 6,33 | 6,33 | 6,33 | 6,33 | 0,0087 | 0,0173 |
| 501 | Первомайская | 72/2 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 502 | Первомайская | 73 |  | 3,42 |  | 3,42 |  |  | 3,42 |  |  |  | 3,42 |  |  | 3,42 |  | 3,42 |  | 3,42 | 3,42 |  | 3,42 | 3,42 | 3,42 | 3,42 | 0,0047 | 0,0094 |
| 503 | Первомайская | 74 |  | 8,33 |  | 8,33 |  |  | 8,33 |  |  |  | 8,33 |  |  | 8,33 |  | 8,33 |  | 8,33 | 8,33 |  | 8,33 | 8,33 | 8,33 | 8,33 | 0,0114 | 0,0228 |
| 504 | Первомайская | 76 |  | 5,83 |  | 5,83 |  |  | 5,83 |  |  |  | 5,83 |  |  | 5,83 |  | 5,83 |  | 5,83 | 5,83 |  | 5,83 | 5,83 | 5,83 | 5,83 | 0,0080 | 0,0160 |
| 505 | Первомайская | 78 |  | 2,42 |  | 2,42 |  |  | 2,42 |  |  |  | 2,42 |  |  | 2,42 |  | 2,42 |  | 2,42 | 2,42 |  | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 0,0033 | 0,0066 |
| 506 | Первомайская | 79 |  | 26,67 |  | 26,67 |  |  | 26,67 |  |  |  | 26,67 |  |  | 26,67 |  | 26,67 |  | 26,67 | 26,67 |  | 26,67 | 26,67 | 26,67 | 26,67 | 0,0365 | 0,0731 |
| 507 | Первомайская | 80/1 |  | 5,92 |  | 5,92 |  |  | 5,92 |  |  |  | 5,92 |  |  | 5,92 |  | 5,92 |  | 5,92 | 5,92 |  | 5,92 | 5,92 | 5,92 | 5,92 | 0,0081 | 0,0162 |
| 508 | Первомайская | 80/2 |  | 13,66 |  | 13,66 |  |  | 13,66 |  |  |  | 13,66 |  |  | 13,66 |  | 13,66 |  | 13,66 | 13,66 |  | 13,66 | 13,66 | 13,66 | 13,66 | 0,0187 | 0,0374 |
| 509 | Первомайская | 81 |  | 15,92 |  | 15,92 |  |  | 15,92 |  |  |  | 15,92 |  |  | 15,92 |  | 15,92 |  | 15,92 | 15,92 |  | 15,92 | 15,92 | 15,92 | 15,92 | 0,0218 | 0,0436 |
| 510 | Первомайская | 82/1 |  | 7,5 |  | 7,5 |  |  | 7,5 |  |  |  | 7,5 |  |  | 7,5 |  | 7,5 |  | 7,5 | 7,5 |  | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 0,0103 | 0,0205 |
| 511 | Первомайская | 82/2 |  | 12,67 |  | 12,67 |  |  | 12,67 |  |  |  | 12,67 |  |  | 12,67 |  | 12,67 |  | 12,67 | 12,67 |  | 12,67 | 12,67 | 12,67 | 12,67 | 0,0174 | 0,0347 |
| 512 | Первомайская | 83 |  | 5,58 |  | 5,58 |  |  | 5,58 |  |  |  | 5,58 |  |  | 5,58 |  | 5,58 |  | 5,58 | 5,58 |  | 5,58 | 5,58 | 5,58 | 5,58 | 0,0076 | 0,0153 |
| 513 | Первомайская | 85 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 514 | Первомайская | 87 |  | 5,42 |  | 5,42 |  |  | 5,42 |  |  |  | 5,42 |  |  | 5,42 |  | 5,42 |  | 5,42 | 5,42 |  | 5,42 | 5,42 | 5,42 | 5,42 | 0,0074 | 0,0148 |
| 515 | Первомайская | 88 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 516 | Первомайская | 89 |  | 8,33 |  | 8,33 |  |  | 8,33 |  |  |  | 8,33 |  |  | 8,33 |  | 8,33 |  | 8,33 | 8,33 |  | 8,33 | 8,33 | 8,33 | 8,33 | 0,0114 | 0,0228 |
| 517 | Первомайская | 90 |  | 7,25 |  | 7,25 |  |  | 7,25 |  |  |  | 7,25 |  |  | 7,25 |  | 7,25 |  | 7,25 | 7,25 |  | 7,25 | 7,25 | 7,25 | 7,25 | 0,0099 | 0,00199 |
| 518 | Первомайская | 91 |  | 5,08 |  | 5,08 |  |  | 5,08 |  |  |  | 5,08 |  |  | 5,08 |  | 5,08 |  | 5,08 | 5,08 |  | 5,08 | 5,08 | 5,08 | 5,08 | 0,0070 | 0,0139 |
| 519 | Первомайская | 92 |  | 15,92 |  | 15,92 |  |  | 15,92 |  |  |  | 15,92 |  |  | 15,92 |  | 15,92 |  | 15,92 | 15,92 |  | 15,92 | 15,92 | 15,92 | 15,92 | 0,0218 | 0,0436 |
| 520 | Первомайская | 93 |  | 10,42 |  | 10,42 |  |  | 10,42 |  |  |  | 10,42 |  |  | 10,42 |  | 10,42 |  | 10,42 | 10,42 |  | 10,42 | 10,42 | 10,42 | 10,42 | 0,0143 | 0,0285 |
| 521 | Первомайская | 94 |  | 6,25 |  | 6,25 |  |  | 6,25 |  |  |  | 6,25 |  |  | 6,25 |  | 6,25 |  | 6,25 | 6,25 |  | 6,25 | 6,25 | 6,25 | 6,25 | 0,0086 | 0,0171 |
| 522 | Первомайская | 95 |  | 4,33 |  | 4,33 |  |  | 4,33 |  |  |  | 4,33 |  |  | 4,33 |  | 4,33 |  | 4,33 | 4,33 |  | 4,33 | 4,33 | 4,33 | 4,33 | 0,0059 | 0,0119 |
| 523 | Первомайская | 96 |  | 10,25 |  | 10,25 |  |  | 10,25 |  |  |  | 10,25 |  |  | 10,25 |  | 10,25 |  | 10,25 | 10,25 |  | 10,25 | 10,25 | 10,25 | 10,25 | 0,0140 | 0,0281 |
| 524 | Первомайская | 97 |  | 4,5 |  | 4,5 |  |  | 4,5 |  |  |  | 4,5 |  |  | 4,5 |  | 4,5 |  | 4,5 | 4,5 |  | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 0,0062 | 0,0123 |
| 525 | Первомайская | 98 |  | 10,42 |  | 10,42 |  |  | 10,42 |  |  |  | 10,42 |  |  | 10,42 |  | 10,42 |  | 10,42 | 10,42 |  | 10,42 | 10,42 | 10,42 | 10,42 | 0,0143 | 0,0285 |
| 526 | Первомайская | 99 |  | 11,42 |  | 11,42 |  |  | 11,42 |  |  |  | 11,42 |  |  | 11,42 |  | 11,42 |  | 11,42 | 11,42 |  | 11,42 | 11,42 | 11,42 | 11,42 | 0,0156 | 0,0313 |
| 527 | Первомайская | 100 |  | 3,33 |  | 3,33 |  |  | 3,33 |  |  |  | 3,33 |  |  | 3,33 |  | 3,33 |  | 3,33 | 3,33 |  | 3,33 | 3,33 | 3,33 | 3,33 | 0,0046 | 0,0091 |
| 528 | Первомайская | 101 |  | 5,83 |  | 5,83 |  |  | 5,83 |  |  |  | 5,83 |  |  | 5,83 |  | 5,83 |  | 5,83 | 5,83 |  | 5,83 | 5,83 | 5,83 | 5,83 | 0,0080 | 0,0160 |
| 529 | Первомайская | 103 |  | 15,92 |  | 15,92 |  |  | 15,92 |  |  |  | 15,92 |  |  | 15,92 |  | 15,92 |  | 15,92 | 15,92 |  | 15,92 | 15,92 | 15,92 | 15,92 | 0,0218 | 0,0436 |
| 530 | Первомайская | 104 |  | 11,92 |  | 11,92 |  |  | 11,92 |  |  |  | 11,92 |  |  | 11,92 |  | 11,92 |  | 11,92 | 11,92 |  | 11,92 | 11,92 | 11,92 | 11,92 | 0,0163 | 0,0327 |
| 531 | Первомайская | 105 |  | 5,75 |  | 5,75 |  |  | 5,75 |  |  |  | 5,75 |  |  | 5,75 |  | 5,75 |  | 5,75 | 5,75 |  | 5,75 | 5,75 | 5,75 | 5,75 | 0,0079 | 0,0158 |
| 532 | Первомайская |  | 106 | 2,83 |  | 2,83 |  |  | 2,83 |  |  |  | 2,83 |  |  | 2,83 |  | 2,83 |  | 2,83 | 2,83 |  | 2,83 | 2,83 | 2,83 | 2,83 | 0,0039 | 0,0078 |
| 533 | Первомайская |  | 107 | 7,08 |  | 7,08 |  |  | 7,08 |  |  |  | 7,08 |  |  | 7,08 |  | 7,08 |  | 7,08 | 7,08 |  | 7,08 | 7,08 | 7,08 | 7,08 | 0,0097 | 0,0194 |
| 534 | Первомайская |  | 108 | 3,0 |  | 3,0 |  |  | 3,0 |  |  |  | 3,0 |  |  | 3,0 |  | 3,0 |  | 3,0 | 3,0 |  | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 0,0041 | 0,0082 |
| 535 | Первомайская |  | 110 | 10,0 |  | 10,0 |  |  | 10,0 |  |  |  | 10,0 |  |  | 10,0 |  | 10,0 |  | 10,0 | 10,0 |  | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0137 | 0,0274 |
| 536 | Тракторная |  | 10/1 | 2,58 |  | 2,58 |  |  | 2,58 |  |  |  | 2,58 |  |  | 2,58 |  | 2,58 |  | 2,58 | 2,58 |  | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 0,0035 | 0,0071 |
| 537 | Тракторная |  | 10/2 | 8,17 |  | 8,17 |  |  | 8,17 |  |  |  | 8,17 |  |  | 8,17 |  | 8,17 |  | 8,17 | 8,17 |  | 8,17 | 8,17 | 8,17 | 8,17 | 0,0112 | 0,0224 |
| 538 | Тракторная |  | 11/1 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 539 | Тракторная |  | 11/2 | 2,0 |  | 2,0 |  |  | 2,0 |  |  |  | 2,0 |  |  | 2,0 |  | 2,0 |  | 2,0 | 2,0 |  | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 0,0027 | 0,0055 |
| 540 | Тракторная |  | 12/1 | 1,58 |  | 1,58 |  |  | 1,58 |  |  |  | 1,58 |  |  | 1,58 |  | 1,58 |  | 1,58 | 1,58 |  | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 0,0022 | 0,0043 |
| 541 | Тракторная |  | 12/2 | 11,0 |  | 11,0 |  |  | 11,0 |  |  |  | 11,0 |  |  | 11,0 |  | 11,0 |  | 11,0 | 11,0 |  | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 0,0151 | 0,0301 |
| 542 | Тракторная |  | 14/1 | 8,42 |  | 8,42 |  |  | 8,42 |  |  |  | 8,42 |  |  | 8,42 |  | 8,42 |  | 8,42 | 8,42 |  | 8,42 | 8,42 | 8,42 | 8,42 | 0,0115 | 0,0231 |
| 543 | Тракторная |  | 14/2 | 4,08 |  | 4,08 |  |  | 4,08 |  |  |  | 4,08 |  |  | 4,08 |  | 4,08 |  | 4,08 | 4,08 |  | 4,08 | 4,08 | 4,08 | 4,08 | 0,0056 | 0,0112 |
| 544 | Тракторная |  | 16 | 2,58 |  | 2,58 |  |  | 2,58 |  |  |  | 2,58 |  |  | 2,58 |  | 2,58 |  | 2,58 | 2,58 |  | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 0,0035 | 0,0071 |
| 545 | Тракторная |  | 17 | 4,33 |  | 4,33 |  |  | 4,33 |  |  |  | 4,33 |  |  | 4,33 |  | 4,33 |  | 4,33 | 4,33 |  | 4,33 | 4,33 | 4,33 | 4,33 | 0,0059 | 0,0119 |
| 546 | Тракторная |  | 18 | 6,5 |  | 6,5 |  |  | 6,5 |  |  |  | 6,5 |  |  | 6,5 |  | 6,5 |  | 6,5 | 6,5 |  | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 0,0089 | 0,0178 |
| 547 | Тракторная |  | 19 | 7,67 |  | 7,67 |  |  | 7,67 |  |  |  | 7,67 |  |  | 7,67 |  | 7,67 |  | 7,67 | 7,67 |  | 7,67 | 7,67 | 7,67 | 7,67 | 0,0105 | 0,0210 |
| 548 | Тракторная |  | 20 | 5,0 |  | 5,0 |  |  | 5,0 |  |  |  | 5,0 |  |  | 5,0 |  | 5,0 |  | 5,0 | 5,0 |  | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0068 | 0,0137 |
| 549 | Тракторная |  | 21 | 5,67 |  | 5,67 |  |  | 5,67 |  |  |  | 5,67 |  |  | 5,67 |  | 5,67 |  | 5,67 | 5,67 |  | 5,67 | 5,67 | 5,67 | 5,67 | 0,0078 | 0,0155 |
| 550 | Тракторная |  | 22 | 2,58 |  | 2,58 |  |  | 2,58 |  |  |  | 2,58 |  |  | 2,58 |  | 2,58 |  | 2,58 | 2,58 |  | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 0,0035 | 0,0071 |
| 551 | Тракторная |  | 23 | 1,67 |  | 1,67 |  |  | 1,67 |  |  |  | 1,67 |  |  | 1,67 |  | 1,67 |  | 1,67 | 1,67 |  | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 0,0023 | 0,0046 |
| 552 | Тракторная |  | 25/1 | 3,42 |  | 3,42 |  |  | 3,42 |  |  |  | 3,42 |  |  | 3,42 |  | 3,42 |  | 3,42 | 3,42 |  | 3,42 | 3,42 | 3,42 | 3,42 | 0,0046 | 0,0094 |
| 553 | Тракторная |  | 25/2 | 1,92 |  | 1,92 |  |  | 1,92 |  |  |  | 1,92 |  |  | 1,92 |  | 1,92 |  | 1,92 | 1,92 |  | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 0,0026 | 0,0053 |
| 554 | Тракторная |  | 26/1 | 2,75 |  | 2,75 |  |  | 2,75 |  |  |  | 2,75 |  |  | 2,75 |  | 2,75 |  | 2,75 | 2,75 |  | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 0,0038 | 0,0075 |
| 555 | Тракторная |  | 26/2 | 6,75 |  | 6,75 |  |  | 6,75 |  |  |  | 6,75 |  |  | 6,75 |  | 6,75 |  | 6,75 | 6,75 |  | 6,75 | 6,75 | 6,75 | 6,75 | 0,0092 | 0,0185 |
| 556 | Тракторная |  | 28 | 6,92 |  | 6,92 |  |  | 6,92 |  |  |  | 6,92 |  |  | 6,92 |  | 6,92 |  | 6,92 | 6,92 |  | 6,92 | 6,92 | 6,92 | 6,92 | 0,0095 | 0,0190 |
| 557 | Тракторная |  | 31/1 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 558 | Тракторная |  | 31/2 | 5,08 |  | 5,08 |  |  | 5,08 |  |  |  | 5,08 |  |  | 5,08 |  | 5,08 |  | 5,08 | 5,08 |  | 5,08 | 5,08 | 5,08 | 5,08 | 0,0070 | 0,0139 |
| 559 | Тракторная |  | 35/1 | 9,17 |  | 9,17 |  |  | 9,17 |  |  |  | 9,17 |  |  | 9,17 |  | 9,17 |  | 9,17 | 9,17 |  | 9,17 | 9,17 | 9,17 | 9,17 | 0,0126 | 0,0251 |
| 560 | Тракторная |  | 35/2 | 2,42 |  | 2,42 |  |  | 2,42 |  |  |  | 2,42 |  |  | 2,42 |  | 2,42 |  | 2,42 | 2,42 |  | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 0,0033 | 0,0066 |
| 561 | Тракторная |  | 37 | 13,83 |  | 13,83 |  |  | 13,83 |  |  |  | 13,83 |  |  | 13,83 |  | 13,83 |  | 13,83 | 13,83 |  | 13,83 | 13,83 | 13,83 | 13,83 | 0,0189 | 0,0378 |
| 562 | Тракторная |  | 39 | 19,42 |  | 19,42 |  |  | 19,42 |  |  |  | 19,42 |  |  | 19,42 |  | 19,42 |  | 19,42 | 19,42 |  | 19,42 | 19,42 | 19,42 | 19,42 | 0,0266 | 0,0532 |
| 563 | Школьная |  | 1 | 3,92 |  | 3,92 |  |  | 3,92 |  |  |  | 3,92 |  |  | 3,92 |  | 3,92 |  | 3,92 | 3,92 |  | 3,92 | 3,92 | 3,92 | 3,92 | 0,0054 | 0,0107 |
| 564 | Школьная |  | 3 | 2,25 |  | 2,25 |  |  | 2,25 |  |  |  | 2,25 |  |  | 2,25 |  | 2,25 |  | 2,25 | 2,25 |  | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 0,0031 | 0,0062 |
| 565 | Школьная |  | 5 | 2,5 |  | 2,5 |  |  | 2,5 |  |  |  | 2,5 |  |  | 2,5 |  | 2,5 |  | 2,5 | 2,5 |  | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 0,0034 | 0,0068 |
| 566 | Школьная |  | 7 | 15,92 |  | 15,92 |  |  | 15,92 |  |  |  | 15,92 |  |  | 15,92 |  | 15,92 |  | 15,92 | 15,92 |  | 15,92 | 15,92 | 15,92 | 15,92 | 0,0218 | 0,0436 |
| 567 | Школьная |  | 8 | 11,25 |  | 11,25 |  |  | 11,25 |  |  |  | 11,25 |  |  | 11,25 |  | 11,25 |  | 11,25 | 11,25 |  | 11,25 | 11,25 | 11,25 | 11,25 | 0,0154 | 0,0308 |
| 568 | Школьная |  | 9 | 4,42 |  | 4,42 |  |  | 4,42 |  |  |  | 4,42 |  |  | 4,42 |  | 4,42 |  | 4,42 | 4,42 |  | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 0,0061 | 0,0121 |
| 569 | Школьная |  | 10 | 4,92 |  |  | 4,92 |  |  | 4,92 |  |  | 4,92 |  |  | 4,92 |  | 4,92 |  | 4,92 | 4,92 |  | 4,92 | 4,92 | 4,92 | 4,92 | 0,0067 | 0,0135 |
| 570 | Школьная |  | 11 | 3,58 |  |  | 3,58 |  |  | 3,58 |  |  | 3,58 |  |  | 3,58 |  | 3,58 |  | 3,58 | 3,58 |  | 3,58 | 3,58 | 3,58 | 3,58 | 0,0049 | 0,0098 |
| 571 | Школьная |  | 12 | 1,42 |  |  | 1,42 |  |  | 1,42 |  |  | 1,42 |  |  | 1,42 |  | 1,42 |  | 1,42 | 1,42 |  | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 0,0019 | 0,0039 |
| 572 | Школьная |  | 13 | 4,08 |  |  | 4,08 |  |  | 4,08 |  |  | 4,08 |  |  | 4,08 |  | 4,08 |  | 4,08 | 4,08 |  | 4,08 | 4,08 | 4,08 | 4,08 | 0,0056 | 0,0112 |
| 573 | Школьная |  | 14 | 6,75 |  |  | 6,75 |  |  | 6,75 |  |  | 6,75 |  |  | 6,75 |  | 6,75 |  | 6,75 | 6,75 |  | 6,75 | 6,75 | 6,75 | 6,75 | 0,0092 | 0,0185 |
| 574 | Школьная |  | 15 | 7,67 |  |  | 7,67 |  |  | 7,67 |  |  | 7,67 |  |  | 7,67 |  | 7,67 |  | 7,67 | 7,67 |  | 7,67 | 7,67 | 7,67 | 7,67 | 0,0105 | 0,0210 |
| 575 | Школьная |  | 16 | 12,42 |  |  | 12,42 |  |  | 12,42 |  |  | 12,42 |  |  | 12,42 |  | 12,42 |  | 12,42 | 12,42 |  | 12,42 | 12,42 | 12,42 | 12,42 | 0,0170 | 0,0340 |
| 576 | Школьная |  | 17 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 577 | Школьная |  | 18 | 15,25 |  |  | 15,25 |  |  | 15,25 |  |  | 15,25 |  |  | 15,25 |  | 15,25 |  | 15,25 | 15,25 |  | 15,25 | 15,25 | 15,25 | 15,25 | 0,0209 | 0,0418 |
| 578 | Школьная |  | 19 | 5,42 |  |  | 5,42 |  |  | 5,42 |  |  | 5,42 |  |  | 5,42 |  | 5,42 |  | 5,42 | 5,42 |  | 5,42 | 5,42 | 5,42 | 5,42 | 0,0074 | 0,0148 |
| 579 | Школьная |  | 20 | 8,0 |  |  | 8,0 |  |  | 8,0 |  |  | 8,0 |  |  | 8,0 |  | 8,0 |  | 8,0 | 8,0 |  | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 0,0110 | 0,0219 |
| 580 | Школьная |  | 21/1 | 12,5 |  |  | 12,5 |  |  | 12,5 |  |  | 12,5 |  |  | 12,5 |  | 12,5 |  | 12,5 | 12,5 |  | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 0,0171 | 0,0342 |
| 581 | Школьная |  | 21/2 | 7,75 |  |  | 7,75 |  |  | 7,75 |  |  | 7,75 |  |  | 7,75 |  | 7,75 |  | 7,75 | 7,75 |  | 7,75 | 7,75 | 7,75 | 7,75 | 0,0106 | 0,0212 |
| 582 | Школьная |  | 22 | 10,08 |  |  | 10,08 |  |  | 10,08 |  |  | 10,08 |  |  | 10,08 |  | 10,08 |  | 10,08 | 10,08 |  | 10,08 | 10,08 | 10,08 | 10,08 | 0,0138 | 0,0276 |
| 583 | Школьная |  | 23/1 | 3,75 |  |  | 3,75 |  |  | 3,75 |  |  | 3,75 |  |  | 3,75 |  | 3,75 |  | 3,75 | 3,75 |  | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 0,0051 | 0,0103 |
| 584 | Школьная |  | 23/2 | 5,42 |  |  | 5,42 |  |  | 5,42 |  |  | 5,42 |  |  | 5,42 |  | 5,42 |  | 5,42 | 5,42 |  | 5,42 | 5,42 | 5,42 | 5,42 | 0,0074 | 0,0148 |
| 585 | Школьная |  | 23а/1 | 10,42 |  |  | 10,42 |  |  | 10,42 |  |  | 10,42 |  |  | 10,42 |  | 10,42 |  | 10,42 | 10,42 |  | 10,42 | 10,42 | 10,42 | 10,42 | 0,0143 | 0,0285 |
| 586 | Школьная |  | 23а/2 | 7,42 |  |  | 7,42 |  |  | 7,42 |  |  | 7,42 |  |  | 7,42 |  | 7,42 |  | 7,42 | 7,42 |  | 7,42 | 7,42 | 7,42 | 7,42 | 0,0102 | 0,0203 |
| 587 | Школьная |  | 24 | 18,42 |  |  | 18,42 |  |  | 18,42 |  |  | 18,42 |  |  | 18,42 |  | 18,42 |  | 18,42 | 18,42 |  | 18,42 | 18,42 | 18,42 | 18,42 | 0,0252 | 0,0505 |
| 588 | Школьная |  | 26 | 22,83 |  |  | 22,83 |  |  | 22,83 |  |  | 22,83 |  |  | 22,83 |  | 22,83 |  | 22,83 | 22,83 |  | 22,83 | 22,83 | 22,83 | 22,83 | 0,0313 | 0,0625 |
| 589 | Школьная |  | 27 | 19,42 |  |  | 19,42 |  |  | 19,42 |  |  | 19,42 |  |  | 19,42 |  | 19,42 |  | 19,42 | 19,42 |  | 19,42 | 19,42 | 19,42 | 19,42 | 0,0266 | 0,0532 |
| 590 | Школьная |  | 28 | 0,92 |  |  | 0,92 |  |  | 0,92 |  |  | 0,92 |  |  | 0,92 |  | 0,92 |  | 0,92 | 0,92 |  | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,0013 | 0,0025 |
| 591 | Школьная |  | 29 | 13,33 |  |  | 13,33 |  |  | 13,33 |  |  | 13,33 |  |  | 13,33 |  | 13,33 |  | 13,33 | 13,33 |  | 13,33 | 13,33 | 13,33 | 13,33 | 0,0183 | 0,0365 |
| 592 | Школьная |  | 30 | 6,42 |  |  | 6,42 |  |  | 6,42 |  |  | 6,42 |  |  | 6,42 |  | 6,42 |  | 6,42 | 6,42 |  | 6,42 | 6,42 | 6,42 | 6,42 | 0,0088 | 0,0176 |
| 593 | Школьная |  | 31 | 4,75 |  |  | 4,75 |  |  | 4,75 |  |  | 4,75 |  |  | 4,75 |  | 4,75 |  | 4,75 | 4,75 |  | 4,75 | 4,75 | 4,75 | 4,75 | 0,0065 | 0,0130 |
| 594 | Школьная |  | 32 | 11,92 |  |  | 11,92 |  |  | 11,92 |  |  | 11,92 |  |  | 11,92 |  | 11,92 |  | 11,92 | 11,92 |  | 11,92 | 11,92 | 11,92 | 11,92 | 0,0163 | 0,0327 |
| 595 | Школьная |  | 33 | 12,0 |  |  | 12,0 |  |  | 12,0 |  |  | 12,0 |  |  | 12,0 |  | 12,0 |  | 12,0 | 12,0 |  | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 0,0164 | 0,0329 |
| 596 | Школьная |  | 34 | 10,08 |  |  | 10,08 |  |  | 10,08 |  |  | 10,08 |  |  | 10,08 |  | 10,08 |  | 10,08 | 10,08 |  | 10,08 | 10,08 | 10,08 | 10,08 | 0,0138 | 0,0276 |
| 597 | Школьная |  | 35 | 5,25 |  |  | 5,25 |  |  | 5,25 |  |  | 5,25 |  |  | 5,25 |  | 5,25 |  | 5,25 | 5,25 |  | 5,25 | 5,25 | 5,25 | 5,25 | 0,0072 | 0,0144 |
| 598 | Школьная |  | 36 | 8,83 |  |  | 8,83 |  |  | 8,83 |  |  | 8,83 |  |  | 8,83 |  | 8,83 |  | 8,83 | 8,83 |  | 8,83 | 8,83 | 8,83 | 8,83 | 0,0121 | 0,0242 |
| 599 | Школьная |  | 37 | 9,5 |  |  | 9,5 |  |  | 9,5 |  |  | 9,5 |  |  | 9,5 |  | 9,5 |  | 9,5 | 9,5 |  | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 0,0130 | 0,0260 |
| 600 | Школьная |  | 38 | 7,83 |  |  | 7,83 |  |  | 7,83 |  |  | 7,83 |  |  | 7,83 |  | 7,83 |  | 7,83 | 7,83 |  | 7,83 | 7,83 | 7,83 | 7,83 | 0,0107 | 0,0215 |
| 601 | Школьная |  | 39 | 9,92 |  |  | 9,92 |  |  | 9,92 |  |  | 9,92 |  |  | 9,92 |  | 9,92 |  | 9,92 | 9,92 |  | 9,92 | 9,92 | 9,92 | 9,92 | 0,0136 | 0,0272 |
| 602 | Школьная |  | 40 | 22,83 |  |  | 22,83 |  |  | 22,83 |  |  | 22,83 |  |  | 22,83 |  | 22,83 |  | 22,83 | 22,83 |  | 22,83 | 22,83 | 22,83 | 22,83 | 0,0313 | 0,0625 |
| 603 | Школьная |  | 41 | 3,17 |  |  | 3,17 |  |  | 3,17 |  |  | 3,17 |  |  | 3,17 |  | 3,17 |  | 3,17 | 3,17 |  | 3,17 | 3,17 | 3,17 | 3,17 | 0,0043 | 0,0087 |
| 604 | Школьная |  | 42 | 6,42 |  |  | 6,42 |  |  | 6,42 |  |  | 6,42 |  |  | 6,42 |  | 6,42 |  | 6,42 | 6,42 |  | 6,42 | 6,42 | 6,42 | 6,42 | 0,0088 | 0,0176 |
| 605 | Школьная |  | 43 | 14,58 |  |  | 14,58 |  |  | 14,58 |  |  | 14,58 |  |  | 14,58 |  | 14,58 |  | 14,58 | 14,58 |  | 14,58 | 14,58 | 14,58 | 14,58 | 0,0200 | 0,0399 |
| 606 | Школьная |  | 44 |  | 15,5 |  |  | 15,5 |  |  | 15,5 |  | 15,5 |  |  | 15,5 |  | 15,5 |  | 15,5 | 15,5 | 15,5 |  | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 0,0212 | 0,0425 |
| 607 | Школьная |  | 45 |  | 15,33 |  |  | 15,33 |  |  | 15,33 |  | 15,33 |  |  | 15,33 |  | 15,33 |  | 15,33 | 15,33 | 15,33 |  | 15,33 | 15,33 | 15,33 | 0,0210 | 0,0420 |
| 608 | Школьная |  | 46 |  | 6,42 |  |  | 6,42 |  |  | 6,42 |  | 6,42 |  |  | 6,42 |  | 6,42 |  | 6,42 | 6,42 | 6,42 |  | 6,42 | 6,42 | 6,42 | 0,0088 | 0,0176 |
| 609 | Школьная |  | 47 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 610 | Школьная |  | 48 |  | 12,08 |  |  | 12,08 |  |  | 12,08 |  | 12,08 |  |  | 12,08 |  | 12,08 |  | 12,08 | 12,08 | 12,08 |  | 12,08 | 12,08 | 12,08 | 0,0165 | 0,0331 |
| 611 | Школьная |  | 49 |  | 9,58 |  |  | 9,58 |  |  | 9,58 |  | 9,58 |  |  | 9,58 |  | 9,58 |  | 9,58 | 9,58 | 9,58 |  | 9,58 | 9,58 | 9,58 | 0,0131 | 0,0262 |
| 612 | Школьная |  | 51 |  | 3,75 |  |  | 3,75 |  |  | 3,75 |  | 3,75 |  |  | 3,75 |  | 3,75 |  | 3,75 | 3,75 | 3,75 |  | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 0,0051 | 0,0103 |
| 613 | Школьная |  | 52 |  | 3,75 |  |  | 3,75 |  |  | 3,75 |  | 3,75 |  |  | 3,75 |  | 3,75 |  | 3,75 | 3,75 | 3,75 |  | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 0,0051 | 0,0103 |
| 614 | Школьная |  | 53/1 |  | 3,83 |  |  | 3,83 |  |  | 3,83 |  | 3,83 |  |  | 3,83 |  | 3,83 |  | 3,83 | 3,83 | 3,83 |  | 3,83 | 3,83 | 3,83 | 0,0052 | 0,0105 |
| 615 | Школьная |  | 53/2 |  | 4,75 |  |  | 4,75 |  |  | 4,75 |  | 4,75 |  |  | 4,75 |  | 4,75 |  | 4,75 | 4,75 | 4,75 |  | 4,75 | 4,75 | 4,75 | 0,0065 | 0,0130 |
| 616 | Школьная |  | 54 |  | 7,75 |  |  | 7,75 |  |  | 7,75 |  | 7,75 |  |  | 7,75 |  | 7,75 |  | 7,75 | 7,75 | 7,75 |  | 7,75 | 7,75 | 7,75 | 0,0106 | 0,0212 |
| 618 | Школьная |  | 56 |  | 7,92 |  |  | 7,92 |  |  | 7,92 |  | 7,92 |  |  | 7,92 |  | 7,92 |  | 7,92 | 7,92 | 7,92 |  | 7,92 | 7,92 | 7,92 | 0,0108 | 0,0217 |
| 619 | Школьная |  | 57 |  | 10,58 |  |  | 10,58 |  |  | 10,58 |  | 10,58 |  |  | 10,58 |  | 10,58 |  | 10,58 | 10,58 | 10,58 |  | 10,58 | 10,58 | 10,58 | 0,0145 | 0,0290 |
| 620 | Школьная |  | 58 |  | 14,75 |  |  | 14,75 |  |  | 14,75 |  | 14,75 |  |  | 14,75 |  | 14,75 |  | 14,75 | 14,75 | 14,75 |  | 14,75 | 14,75 | 14,75 | 0,0202 | 0,0404 |
| 621 | Школьная |  | 59 |  | 12,0 |  |  | 12,0 |  |  | 12,0 |  | 12,0 |  |  | 12,0 |  | 12,0 |  | 12,0 | 12,0 | 12,0 |  | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 0,0164 | 0,0329 |
| 622 | Школьная |  | 60 |  | 2,5 |  |  | 2,5 |  |  | 2,5 |  | 2,5 |  |  | 2,5 |  | 2,5 |  | 2,5 | 2,5 | 2,5 |  | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 0,0034 | 0,0068 |
| 623 | Школьная |  | 62 |  | 3,0 |  |  | 3,0 |  |  | 3,0 |  | 3,0 |  |  | 3,0 |  | 3,0 |  | 3,0 | 3,0 | 3,0 |  | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 0,0041 | 0,0082 |
| 624 | Школьная |  | 64 |  | 4,17 |  |  | 4,17 |  |  | 4,17 |  | 4,17 |  |  | 4,17 |  | 4,17 |  | 4,17 | 4,17 | 4,17 |  | 4,17 | 4,17 | 4,17 | 0,0057 | 0,0144 |
| 625 | Школьная |  | 66 |  | 6,08 |  |  | 6,08 |  |  | 6,08 |  | 6,08 |  |  | 6,08 |  | 6,08 |  | 6,08 | 6,08 | 6,08 |  | 6,08 | 6,08 | 6,08 | 0,0083 | 0,0167 |
| 626 | Южная |  | 1/1 |  | 24,75 |  |  | 24,75 |  |  | 24,75 |  | 24,75 |  |  | 24,75 |  | 24,75 |  | 24,75 | 24,75 | 24,75 |  | 24,75 | 24,75 | 24,75 | 0,0339 | 0,0678 |
| 627 | Южная |  | 1/2 |  | 24,75 |  |  | 24,75 |  |  | 24,75 |  | 24,75 |  |  | 24,75 |  | 24,75 |  | 24,75 | 24,75 | 24,75 |  | 24,75 | 24,75 | 24,75 | 0,0339 | 0,0678 |
| 628 | Южная |  | 2/1 |  | 24,75 |  |  | 24,75 |  |  | 24,75 |  | 24,75 |  |  | 24,75 |  | 24,75 |  | 24,75 | 24,75 | 24,75 |  | 24,75 | 24,75 | 24,75 | 0,0339 | 0,0678 |
| 629 | Южная |  | 2/2 |  | 24,75 |  |  | 24,75 |  |  | 24,75 |  | 24,75 |  |  | 24,75 |  | 24,75 |  | 24,75 | 24,75 | 24,75 |  | 24,75 | 24,75 | 24,75 | 0,0339 | 0,0678 |
| 630 | Южная |  | 3/1 |  | 24,75 |  |  | 24,75 |  |  | 24,75 |  | 24,75 |  |  | 24,75 |  | 24,75 |  | 24,75 | 24,75 | 24,75 |  | 24,75 | 24,75 | 24,75 | 0,0339 | 0,0678 |
| 631 | Южная |  | 3/2 |  | 31,67 |  |  | 31,67 |  |  | 31,67 |  | 31,67 |  |  | 31,67 |  | 31,67 |  | 31,67 | 31,67 | 31,67 |  | 31,67 | 31,67 | 31,67 | 0,0434 | 0,0868 |
| 632 | Южная |  | 4/1 |  | 22,08 |  |  | 22,08 |  |  | 22,08 |  | 22,08 |  |  | 22,08 |  | 22,08 |  | 22,08 | 22,08 | 22,08 |  | 22,08 | 22,08 | 22,08 | 0,0302 | 0,0605 |
| 633 | Южная |  | 4/2 |  | 22,08 |  |  | 22,08 |  |  | 22,08 |  | 22,08 |  |  | 22,08 |  | 22,08 |  | 22,08 | 22,08 | 22,08 |  | 22,08 | 22,08 | 22,08 | 0,0302 | 0,0605 |
| 634 | Южная |  | 5/1 |  | 24,75 |  |  | 24,75 |  |  | 24,75 |  | 24,75 |  |  | 24,75 |  | 24,75 |  | 24,75 | 24,75 | 24,75 |  | 24,75 | 24,75 | 24,75 | 0,0339 | 0,0678 |
| 635 | Южная |  | 5/2 |  | 31,67 |  |  | 31,67 |  |  | 31,67 |  | 31,67 |  |  | 31,67 |  | 31,67 |  | 31,67 | 31,67 | 31,67 |  | 31,67 | 31,67 | 31,67 | 0,0434 | 0,0868 |
| 636 | Южная |  | 6/1 |  | 17,83 |  |  | 17,83 |  |  | 17,83 |  | 17,83 |  |  | 17,83 |  | 17,83 |  | 17,83 | 17,83 | 17,83 |  | 17,83 | 17,83 | 17,83 | 0,0244 | 0,0488 |
| 637 | Южная |  | 6/2 |  | 24,75 |  |  | 24,75 |  |  | 24,75 |  | 24,75 |  |  | 24,75 |  | 24,75 |  | 24,75 | 24,75 | 24,75 |  | 24,75 | 24,75 | 24,75 | 0,0339 | 0,0678 |
| 638 | Южная |  | 7/1 |  | 24,75 |  |  | 24,75 |  |  | 24,75 |  | 24,75 |  |  | 24,75 |  | 24,75 |  | 24,75 | 24,75 | 24,75 |  | 24,75 | 24,75 | 24,75 | 0,0339 | 0,0678 |
| 639 | Южная |  | 7/2 |  | 35,17 |  |  | 35,17 |  |  | 35,17 |  | 35,17 |  |  | 35,17 |  | 35,17 |  | 35,17 | 35,17 | 35,17 |  | 35,17 | 35,17 | 35,17 | 0,0482 | 0,0964 |
| 640 | Южная |  | 8/1 |  | 17,83 |  |  | 17,83 |  |  | 17,83 |  | 17,83 |  |  | 17,83 |  | 17,83 |  | 17,83 | 17,83 | 17,83 |  | 17,83 | 17,83 | 17,83 | 0,0244 | 0,0488 |
| 641 | Южная |  | 8/2 |  | 24,75 |  |  | 24,75 |  |  | 24,75 |  | 24,75 |  |  | 24,75 |  | 24,75 |  | 24,75 | 24,75 | 24,75 |  | 24,75 | 24,75 | 24,75 | 0,0339 | 0,0678 |
| 642 | Южная |  | 9/1 |  | 31,67 |  |  | 31,67 |  |  | 31,67 |  | 31,67 |  |  | 31,67 |  | 31,67 |  | 31,67 | 31,67 | 31,67 |  | 31,67 | 31,67 | 31,67 | 0,0434 | 0,0868 |
| 643 | Южная | 9/2 |  |  | 8,92 |  |  | 8,92 |  |  | 8,92 |  | 8,92 |  |  | 8,92 |  | 8,92 |  | 8,92 | 8,92 | 8,92 |  | 8,92 | 8,92 | 8,92 | 0,0122 | 0,0244 |
| 644 | Южная | 10/1 |  |  | 17,83 |  |  | 17,83 |  |  | 17,83 |  | 17,83 |  |  | 17,83 |  | 17,83 |  | 17,83 | 17,83 | 17,83 |  | 17,83 | 17,83 | 17,83 | 0,0244 | 0,0488 |
| 645 | Южная | 10/2 |  |  | 28,17 |  |  | 28,17 |  |  | 28,17 |  | 28,17 |  |  | 28,17 |  | 28,17 |  | 28,17 | 28,17 | 28,17 |  | 28,17 | 28,17 | 28,17 | 0,0386 | 0,0772 |