|  | Утверждена постановлением Администрации Немецкого национального района Алтайского края № 195/1 от 24.04.2023 |
| --- | --- |

- СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ

- МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

- «КАМЫШИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ»

- НЕМЕЦКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО РАЙОНА

- АЛТАЙСКОГО КРАЯ

на период до 2027 года

Цели схемы

- Обеспечение развития систем централизованного водоснабжения

- Увеличение объектов производства коммунальной продукции (оказание услуг) по водоснабжению (водоотвод) при повышении качества и сохранении приемлемости действующей ценовой политики.

- Улучшение работы систем водоснабжения и водоотвода

- Повышение качества питьевой воды, поступающей к потребителю.

Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы

- Создание современной коммунальной инфраструктуры сельских населенных пунктов

- Повышение качества предоставления коммунальных услуг

- Снижение уровня износа объектов водоснабжения и водоотвода

- Обеспечение систем водоснабжения и водоотвода земельных участков, определенных для вновь строящегося численного фонда.

Общие  сведения об объекте

Участок  под скважиной площадью 0,64 га  расположен  на юго-восточной окраине с. Камыши  Немецкого национального района, на пахотных землях  СХА ПЗ им. Чкалова.

Сети водопровода  проложены по существующим  улицам.

В настоящее время  хозяйственно-питьевое водоснабжение с. Камыши осуществляется  за счёт двух скважин эксплуатирующих подземные воды водоносных средне-верхнеплиоценового, верхнемиоценового горизонтов с суммарным  водоотбором 331,3 м3 в сутки, на основании лицензии на право пользования недрами для добычи подземных  вод БАР 00174 ВЭ.

Для обеспечения нужд населения села, полива земельных насаждений, индивидуального скота, а также в перспективе, для нужд производственного сектора планируется  подсоединение  производственных объектов.  Производительность скважины 300 м3  в сутки.

Введение

Рабочий проект на строительство водопровода, скважины и водонапорной башни в с. Камыши немецкого национального района Алтайского края составлен на основании утвержденных задания на проектирование и акта, материалов обследования инженерных изысканий, выполненных ОАО «Алтайводпроект» в 2003 г., расчетов и других исходных данных, которые определили техническую возможность и экономическую целесообразность строительства настоящего объекта.

Село, Камыши расположено в 50 км от г. Славгород. Транспортные связи объекта строительства осуществляются по автодорогам с твердым покрытием.

Природные условия

Климат района резкоконтинентальный с холодной продолжительной, снежной зимой и жарким, коротким, сухим летом.

Расчетная температура наиболее холодной пятидневки для проектирования водопроводных и водозаборных сооружений составляет – 40ºС. (9СНиП 2.01.01.-82 таблица на стр. 2 и 3, графа 20).

Рельеф местности с общим уклоном на северо-запад. Разность высотных отметок в пределах объекта строительства – 2,2 м.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Схема водоснабжения

Вода из водонапорных скважин, расположенных на площадке № 1 911 рабочая, и 1 резервная подается по водопроводу в одну линию в водонапорную башню, затем вода по водопроводу подается в разводящую сеть.

Сведения о водопотреблении приведены в таблице 1.

Гидравлический расчет водонапорной сети произведен на пропуск максимально-хозяйственного расхода и противопожарного расхода. Расчеты № 1, 2 и 3 прилагаются.

Емкость водонапорной башни определена из: регулирующего запаса оды в объеме 34,5 м3 (10,45 *330 м3/сут); противопожарного – в объеме 9,2 м3 и минус пополнение скважин – 19 м3ч*3ч = 57 м3.

Общий объем резервуаров требуется 137 м3.

Напоры: погружного насоса – 65 м при условии подачи воды из скважины в башню и в сеть.

Суточное потребление в с. Камыши Немецкого национального района

| № п/п | Степень благоустройства жилой застройки и наименование других водопотребителей | Ед. изм. | Кол-во водопотребителей | Удельное среднесуточное за год водопотребление, л/сут | среднесуточное за год водопотребление, л/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| А. Жилая застройка |  |  |  |  |  |
| 1 | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией без ванн | чел | 326 | 100 | 32,6 |
| 2 | То же с ваннами и местными водонагревателями | чел | 326 | 160 | 52,2 |
| 3 | Полив посадок на приусадебных участках | м2 | 19100 | 9,0 | 171,9 |
|  | Итого |  |  |  | 256,7 |
| Б. Индивидуальный скот |  |  |  |  |  |
| 1 | Коровы молочные | гол | 1666 | 60 | 10 |
| 2 | Молодняк КРС до 2-х лет | гол | 81 | 18 | 1,5 |
| 3 | Овцы | гол | 23 | 7 | 0,2 |
| 4 | Свиньи на откорме | гол | 296 | 10,5 | 3,1 |
| 5 | Птица | гол | 2260 | 1 | 2,3 |
|  | Итого | гол |  |  | 17,1 |
| В. Производственный сектор |  |  |  |  |  |
| 1 | МТС |  |  |  |  |
|  | Всего среднесуточное неучтенные расходы (10% от среднесуточного) |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  |  |

СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ

Рабочим проектом определены категории по степени обеспеченности подачи воды, класс ответственности и степень огнестойкости здания и сооружений и указаны в таблице 2.

Таблица 2

| № п/п | Сооружения | Категория сооружения по степени обеспеченности подачи воды | Класс ответственности зданий, сооружений и конструкций | Степень огнестойкости |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Водозаборные скважины | I | I | не нормируется |
| 2 | Насосные станции наземные над скважинами | I | I | не нормируется |
| 3 | Водонапорная башня | II | II | II |
| 4 | Водопровод, колодцы | III | III | не нормируется |
| 5 | Насосная станция подкачки | III | III | не нормируется |

Источник водоснабжения и водозаборные сооружения.

Источник воды – подземные воды, залегающие на глубине до 130 м от поверхности земли. Водозаборные сооружения: проектируемые скважины   № 1 (рабочая), № 2 (резервная). Суммарный дебит скважин 19 м3/час при динамическом уровне 20 м.

Гидрогеологическая характеристика и рабочий проект скважин приведены в Томе II.

Насосные станции

Насосные станции I-го подъема

Над устьем проектируемых скважин насосные станции в виде наземного павильона из кирпича, размером в плане 3*3 м, фундаменты сборные. Отопление электрическое, вентиляция естественная. Минимальная температура воздуха в здании + 5ºС.

Оборудование – погружные насосы марки ЭЦВ 6-16-75 2 шт.

Другое  оборудование: контрольно-измерительные приборы, обратные клапаны, задвижки.

Водонапорная башня

Для поддержания требуемого напора в сети принята башня металлическая с металлическим баком емкостью 160 м3, высотой ствола до дна бака 18 м.

Оборудование башни трубопроводами:

- раздельными подводящим и отводящим;

-переливным;

-спускным.

Автоматизация

В соответствии с технологическим режимом работы водонапорных сооружений проектом предусматривается следующая автоматизация:

На площадке №1 (водозабор) – работа насосных станций на скважинах в автоматическом режиме в зависимости от датчиков давления (ДМ 2005 СГ) установленных в колодце водонапорной башни;

Работа электроотопления помещений насосных станций предусматривается в автоматическом режиме. Включение Эл. Нагревателей при температуре +2ºС и отключение +5ºС.

Зануление, заземление

Для защиты обслуживающего персонала от поражения электрическим током все металлические нетоковые  части электрооборудования подлежат заземлению (занулению) путем соединения с нулевым защитным (РЕ) проводом питающей сети.

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

ВЛ-10кВ

Источник электроснабжения ПС-35/10 кВ № 32 «Заря»

Точка подключения для площадки №1 – опора № 442 ВЛ – 10 кВ № 32-7

КТП -10/0,4 кВ

ЛЭП – 0,4 кВ

Грозозащита, заземление.

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Согласно Постановлению РФ «Об усилении охраны природы и улучшению использования природных ресурсов», проектом предусматривается проведение природоохранных работ, как в процессе строительства объектов водоснабжения, так и при их эксплуатации.

Настоящий раздел разработан с соблюдением норм и правил согласно СанПиН 2.1.4.554-96, СНиП 2.04.02-84 и Водного Кодекса РФ.

Комплекс инженерных сооружений водопровода

Комплекс запроектированных сооружений водопровода в с. Камыши Немецкого национального района алтайского края включает:

- водонапорную башню;

- разводящую сеть;

- водопровод;

- систему сбросных и смотровых колодцев.

Инженерные сооружения водопровода запроектированы на площадке № 1

Дезинфекция водопроводных сооружений и сетей

Построенные трубопроводы и сооружения перед приемкой в эксплуатацию, после испытания на прочность и герметичность следует промывать и дезинфицировать хлорированием до получения контрольных физико-химических и бактериологических анализов воды.

О проведении промывки и дезинфекции составляется акт комиссией в составе представителей: санэпидемслужбы, заказчика, строительно-монтажной организации и эксплуатационной службы.

Порядок осуществления промывки и дезинфекции и составление акта производить в соответствии со СНиП 3.05.04-85, прил. 5 и 6.

Эксплуатацию водопровода производить в соответствии с правилами технической эксплуатации, инструкциями заводов – изготовителей и СНиП 3.0504-85,  с соблюдением санитарных требований и правил техники безопасности.

Обслуживающий персонал водопровода должен прийти специальную подготовку, в том числе по общим и дополнительным правилам техники безопасности

На эксплуатации водопровода должно работать 6 человек, в том числе: машинист насосных станций -  3 человека, обходчик водопроводных сетей - 3 человека.

Водозабор из подземных вод

Водопровод  состоит из двух скважин, располагается на юго-западной  окраине с. Камыши  Немецкого национального района Алтайского края. Суммарный дебет скважин составляет

19 м3 в час .

Скважины  расположены  на расстоянии 20 метров друг от друга. К эксплуатации рекомендован  заволжский водоносный горизонт, залегающий в интервалах  73-80 м, 89-93м, 107-111м.

Для  постоянной эксплуатации скважин  построен наземный павильон насосной станции размером 3*3м  и  высота 3 м

Скважина оборудуется  насосом   ЭЦВ 6-16-75 и счётчиком холодной воды марки  СТВ-50.

Зона санитарной  охраны

Важнейшим объектом охраны подземных вод  являются водозаборы,  прежде всего скважины хозяйственно-питьевого назначения. В целях охраны месторождения водозаборов и водозаборов подземных вод устанавливаются  три  пояса  зоны санитарной охраны «ЗСО»: 1 пояс- зона строго режима,  2-й и 3-й зоны ограничений, предназначенные для защиты водоносного горизонта от микробного химического загрязнения.

Водопроводная башня, водопроводные сети, водовод.

Водопроводная башня служит  для поддержания требуемого напора водопроводной сети и хранения противопожарного расхода воды. Стальная водопроводная башня система Рожновского, ёмкостью 160 м3 и высотой 18 м.                                                                                                 Ствол башни  оборудован трубопроводами (подводящими, отводящими, переливными, спускными). Уровень воды контролируется датчиками, установленными  в башне.

В состав водопроводных сетей входит:

- водовод от водозабора до с. Камыши  протяжённостью 42 м (в том числе  переход под автодорогой).

Водовод  прокладывается в две линии по незастроенной    территории  материал труб- сталь ГОСТ 10704-91, диаметром 108*3.5 мм

- разводящие сети - кольцевые. Тросирование сети идёт по существующим улицам с. Камыши с учётом существующей застройки (материал труб- полиэтилен ГОСТ 18599-83, тип «СДУ=110мм».

Трубопроводы  укладываются на глубину до 3,3 м ,  при расчётной глубине проникновения в грунт  нулевой температуры - 2 м.

Схема  канализования.

В будущем  предусматривается разработка  схем  канализования с. Камыши Немецкого национального района.  Наружные сети и  сооружения. Схема канализования села  предусматривает  бетонные,  водонепроницаемые выгреба, ёмкостью  1,5; 3,5; 6 м3

Данные  схемы  используют при  отсутствии централизованного отведения  сточных вод.

Важнейшим условием использования выгребов является  обеспечение их водонепроницаемости путём их герметизации.

Опорожнение выгребов осуществляется  ассенизационной машиной с последующим вывозом нечистот, в места,  определённые органами санитарного надзора.