|  | Утверждена постановлением Администрации Немецкого национального района Алтайского края № 195/1 от 24.04.2023 |
| --- | --- |

С Х Е М А

водоснабжения и водоотведения

Редкодубравского  сельского поселения

Немецкого национального района

Алтайского края

Содержание

Содержание	2

Содержание	2

Содержание	2

Содержание	2

Содержание	2

Содержание	2

Содержание	2

Содержание	2

Содержание	2

Содержание	2

Паспорт схемы	4

Глава 1. Схема водоснабжения.	6

1.4  Существующее положение в сфере водоснабжения муниципального образования	9

1.4.1   Описание структуры системы водоснабжения муниципального образования.	9

1.4.2  Описание и функционирования систем водоснабжения	10

1.6Существующие балансы водопотребления	14

1.7  Перспективное потребление коммунальных ресурсов  в сфере водоснабжения	17

1.8 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения	18

1.9 Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения	19

Глава 2. Схема водоотведения.	21

2.1 Существующее положение в сфере водоотведения муниципального образования	21

2.1.1 Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод муниципального образования.	21

2.1.2 Описание существующих технических и технологических проблем 
в сфере водоотведения муниципального образования 	21

2.2 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоотведения.	21

2.3 Оценка капитальных вложений в новое строительство, объектов централизованных систем водоотведения	21

Глава 3. Сроки и этапы реализации схемы водоснабжения и водоотведения	24

Введение

Схема водоснабжения и водоотведения Редкодубравского сельского поселения на период до 2033 года  разработана на основании следующих документов:

- технического задания, утверждённого Главой Администрации Редкодубравского сельсовета Немецкого национального района.

А также в соответствии с требованиями федерального закона от 07.12.2011 N416-Ф3 (ред. от 30.12.2012) «О водоснабжении и водоотведении».

Схема включает в себя первоочередные мероприятия по созданию систем водоснабжения, направленные на повышение надёжности функционирования этих систем, а также безопасные и комфортные условия для проживания людей.

Схема водоснабжения и водоотведения:

- основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения;

- прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды, количества и состава сточных вод сроком не менее чем на 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, городских округов;

- зоны централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем холодного водоснабжения)  и перечень централизованных систем водоснабжения и водоотведения;

- карты (схемы) планируемого размещения объектов централизованных холодного водоснабжения и (или) водоотведения;

- границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения;

- перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения и водоотведения в разбивке по годам, включая технические обоснования этих мероприятий и оценку стоимости их реализации.

Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной инфраструктуры:

- Водоснабжение:

- магистральные сети водоснабжения;

- водозаборы;

- водоочистные сооружения;

- РЧВ;

- насосные станции;

- Водоотведение:

- магистральные сети водоотведения;

- канализационные насосные станции;

- канализационные очистные сооружения.

# Паспорт схемы

Наименование:

Схема водоснабжения и водоотведения Редкодубравского сельского поселения Немецкого национального района Алтайского края.

Инициатор проекта (муниципальный заказчик):

Глава Редкодубравского сельсовета Немецкого национального района Алтайского края.

Местонахождение объекта:

Россия, Алтайский край, Немецкий национальный район, село Редкая дубрава, Октябрьская 55. Индекс: 658874

Нормативно-правовая база для разработки схемы:

- 	Федеральный закон от 07.12.2011 N 416-Ф3 (ред. От 30.12.2012) «О Водоснабжении и водоотведении»

- 	СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» Актуализированная редакция СНИП 2.04.02.-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14;

- 	СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.03-85* Утвержден приказом Министерства регионального развития Российской Федерации (Минрегион России) от 29 декабря 2011 г. № 635/11 и введен в действие с 01 января 2013 г;

- СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности»;

- СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности».

Цели схемы:

Целями схемы являются:

- 	развитие систем централизованного водоснабжения  для существующего и нового строительства жилищного фонда в период до 2033г.

-	увеличение объёмов производства коммунальной продукции, в частности, оказания услуг по водоснабжению при повышении качества оказания услуг, а также сохранение действующей ценовой политики;

- 	улучшение работы систем водоснабжения;

- 	повышение качества питьевой воды;

Способ достижения поставленных целей:

Для достижения поставленных целей следует реализовать следующие мероприятия:

- 	реконструкция существующих водозаборных узлов и существующих ВОС;

-  	строительство новых водозаборных узлов с установкой ВОС;

- 	строительство сетей магистральных водопроводов, обеспечивающих возможность постоянного водоснабжения Редкодубравского сельского поселения в целом;

- 	прокладка новых канализационных сетей в  не канализованных районах Редкодубравского сельского поселения;

- 	установка приборов учёта;

- 	снижение вредного воздействия на окружающую среду.

Сроки и этапы реализации схемы:

Первый этап 2013-2023г.

- прокладка магистральных водопроводов для обеспечения водой территории с существующей и новой застройкой;

- консервирование скважин;

- строительство и реконструкция  водонапорных башен;

- поэтапная перекладка существующих канализационных и водопроводных сетей;

- реконструкция  КНС;

- строительство новых КНС;

- прокладка напорных линий от КНС до самотечных коллекторов.

Второй этап 2023-2033г.

- строительство поверхностного водозабора;

- реконструкция существующих ВЗУ;

- строительство магистральных водопроводов для обеспечения водой территории с существующей и новой застройкой;

- реконструкция  КНС;

- строительство новых КНС;

- прокладка напорных линий от КНС до самотечных коллекторов.

Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы:

- Повышение качества предоставления коммунальных услуг.

- Реконструкция и замена  устаревшего оборудования и сетей.

- Увеличение мощности систем водоснабжения и водоотведения.

- Улучшение экологической ситуации на территории сельского поселения.

- Создание коммунальной инфраструктуры для комфортного проживания населения, а также дальнейшего развития сельского поселения.

# Глава 1. Схема водоснабжения.

1.1 Вид пользования недрами.

    - Право пользования Участком недр предоставляется Недропользователю в соответствии с пунктом 3 статьи 10.1 Закона Российской Федерации « О недрах»  на основании  решения Комиссии  для рассмотрения заявок о предоставлении права пользования участниками недр, по досрочному прекращению  права пользования недрами на территории Алтайского края (протокол от 22.03.2013г. №13-12).

    - Лицензия  на право пользования недрами  серия БАР  № 02262  вид лицензии ВЭ со сроком окончания действия 28 марта 2037 года, на участке недр  участках предоставлена  Недропользователю в соответствии с приказом Федерального агенства по недропользованию от 10.0402010г. № 337 на основании приказа Алтайнедра от 22.03.2011 г. №50.

  - Границы Участка недр.

1.2.1 Участки недр в виде одиночных скважин находятся на территории Редкодубравского сельсовета Немецкого национального района Алтайского края.

1.2.2  Участку недр, представленному в пользование, придается статус горного отвода, центр которого совпадает с местоположением эксплуатационных скважин  с географическими координатами:

| №№ скважины | Место положения скважин | Средняя широта | Восточная долгота | Площадь горного отвода, га | Глубина горного отвода, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| АС61/89 | с. Редкая Дубрава,центр | 53016/39// | 790 02/ 51// | 0,36 | 65 |
| 32/03 | с. Редкая Дубрава,западная окраина | 53016/39// | 790 03/ 00// | 0,,6 | 140 |
| 1/83 | с. Редкая Дубрава,юго-восточная окраина | 53 016/21// | 790 03/ 29// | 0,36 | 70 |
| 31/72 | с. Редкая Дубрава,Южная окраина | 53016/17// | 790 03/ 10// | 0,36 | 70 |
| 1/74 | с. Редкая Дубрава,северная окраина | 53016/59// | 790 02/ 41// | 0,36 | 98 |
| 32/72 | с. Редкая Дубрава,500м. на северо-восток | 53017/04// | 790 02/ 12// | 0,36 | 64 |
| 91/90 | с. Редкая Дубрава,1000м на запад. Участок Редкодубраский 1(№4) | 53016/27// | 790 01/ 12// | 0,09 | 70 |
| АС-83/88 |  | 53016/ 5// | 790 01 /39// | 0,09 |  |
| 59/76 | с. Редкая Дубрава 1000м на север. Участок Редкодубравский 2 (№2) | 53017/31// | 790 01/ 29// | 0,09 | 83 |
| 4/2000 |  | 53017/33// | 790 01/ 02// | 0,09 | 105 |
| 3/2000 |  | 53017/33// | 790 01/ 41// | 0,09 | 82 |
| 2/74 |  | 53017/30// | 790 02 /38// | 0,09 | 265 |
| 40/85 |  | 53017/27// | 790 01/ 33// | 0,09 | 60 |
| 37/79 |  | 53017/42// | 790 02/ 46// | 0,09 | 59 |
| 45/83 |  | 53017/41// | 790 03/ 00// | 0,09 | 280 |
| 51/76 | с. Редкая Дубрава,5000м на север. Участок Североподснежный (№1) | 53018/30// | 790 59/ 45// | 0,09 | 280 |
| 35/79 |  | 53018/14// | 790 59/ 30// | 0,09 | 82 |
| 64/80 |  | 53018/19// | 790 00/ 09// | 0,09 | 40 |
| 65/80 |  | 53018/19// | 790 00/ 09// | 0,09 | 65 |
| АС1/2001 |  | 53018/19// | 790 59/ 22// | 0,09 | 87 |
| АС3/2001 |  | 53018/39// | 790 59/ 45// | 0,09 | 120 |
| АС215/87 |  | 53018/ 41// | 790 59/ 40// | 0,09 | 56 |
| АС214/87 |  | 530 18/26// | 790 59 /42// | 0,09 | 49 |

5

1.3Сведения об Участке недр.

1.3.1   Участки недр находятся в Немецком национальном районе Алтайского края в пределах Кулундинского месторождения технических подземных вод.

Земли в пределах Участков недр относятся к землям сельскохозяйственного назначения и населенных пунктов.

1.3.2   На участке недр действующих лицензий , месторождений иных полезных ископаемых, объектов геологоразведочных работ, выполняемых за счёт средств федерального бюджета, особо охраняемых природных территорий, НЕТ.

    - Запасы подземных вод по участкам, в пределах которых осуществляется добыча технических подземных вод для орошения земель, разведены в 1983-1995г.г. (протокол ТКЗ от 23.12.1997г. №711). Сведения по запасам

| Наименование участк. | Орошаемые участки № по хозяйству (№ согласно протоколу ТКЗ), площадь орошения, га. Геологический индекс водоносного горизонта | Утвержденные эксплуатационные запасы, существующий водоотбор, предусматривается лицензией, м3 /сут. В расчете на среднегодовой отбор (на период вегетации) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Утвержденные запасы | Существующий водотбор | Предусматривается лицензией |
| Редкодубравский-1 | Всего-1383 1(12/2)-118га N13- N21 K 2k-st | 11366(29657,3) 969(2357,9) 540(1314) 429(1043,9) | - - - - | 11366(29657,3) 969(2357,9) 540(1314) 429(1043,9) |
| Редкодубравский -2 | 2(13/3+4+5)-475га N13-N21 K 1a-K 2s | 3905(9502,2) 1549(3759,3) 2356(5732,9 | - - - | 3905(9502,0) 1549(3769,3) 2356(5732,9) |
| Североподснежный | 3(13/6+7)-160га N13-N21 N12-3 | 1313(3195,0) 293(713,0) 1020(2482,0) |  | 1313(3195,0) 293(713,0) 1020(2482,0) |
| Редкодубраский-3 | (13/8)-630 K 1a-K 2s | 5189(12602,2) 5179(12602,2) |  | 5189(12602,2) 5179(12602,2) |

## 1.4  Существующее положение в сфере водоснабжения муниципального образования

### 1.4.1   Описание структуры системы водоснабжения муниципального образования.

Муниципальное образование со статусом сельского поселения и административно-территориальное образование в Немецком национальном районе Алтайского края России. Административный центр – село Редкая Дубрава. В состав сельского поселения входит один населённый пункт — село Редкая Дубрава

Общая численность населения на 01.01.2013г. составляет 1372 человек.

### 1.4.2  Описание и функционирования систем водоснабжения

Водоснабжение села Редкая Дубрава  Немецкого национального района Алтайского края производится из подземных артезианских  вод. Вода поднимается из глубины несколько десятков метров водяными насосами и напрямую подается в водопроводную сеть. В водопроводной сети и связанных с ней сооружениях в качестве основных средств регулирования используются: для распределения потоков воды - электрифицированная запорная арматура, для регулирования давления или расхода - насосы с регулируемым приводом. Поднятая вода соответствует требованием СаНПиН для всех сфер потребления.

В настоящее время обслуживающей организацией является хозяйствующий субъект на территории Редкодубравского сельсовета МКП «АКВА-ДОМ» ННР АК

Износ существующих водопроводных сетей составляет 100% по состоянию на 01.01.2013г.

Таблица 1.

СВЕДЕНИЯ ПО СКВАЖИНАМ

| №№ скважины | Глубина ,м | Геологический индекс эксплуатируемого горизонта | Максимальный водоотбор, м куб./сут | Допустимое понижение уровня.м | Название скважин | Размеры зон санитарной охраны (ЗСО).м |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 1 пояса | 2пояса | 3 пояса |
| АС61/89 | 65 | N13-N21 | 97 | 34 | ХПВ* | 60х60 | 163х148 | 423х2570 |
| 32/03 | 68 | N13-N21 | 102 | 35 | ХПВ* | 60х60 | 118х136 | 292х2491 |
| 1/83 | 77 | N13-N21 | 168 | 47,5 | ХПВ- ПТВ** | 60х60 | 214х222 | 1300х3084 |
| 31/72 | 70 | N13-N21 | 174 | 42,5 | ХПВ* ПТВ** | 60х60 | 198х210 |  |
| 32/72 | 64 | N13-N21 | 65 | 37 | Ж*** | 60х60 | 128х144 | 128х2513 |
| 1/74 | 100 | N12-3 | 148 | 66 | Ж*** | 60х60 | 174х181 | 1012х1392 |
| 91/90 АС83/88 | 44 63 | N13-N21 | 1314 | 37 | ОРЗ**** | 30х30 | не требуется |  |
| 40/85 | 63 | N13-N21 | 3769,3 | 37 | ОРЗ**** | 30х30 | не требуется |  |
| 59/76 4/2000 3/2000 АС18/90 | 82- 142 | N12-3 | 1241 | 55 | ОРЗ**** | 30х30 | не требуется |  |
| 2/74 | 280 | Р31 | 1240 | 150 | ОРЗ**** | 30х30 | не требуется |  |
| 64/80 65/80 АС214/87 АС215/87 | 56- 63 | N13-N21 | 713 | 37 | ОРЗ**** | 30х30 | не требуется |  |
| 35/79 АС1/2001 АС3/2001 | 82- 124 | N12-3 | 1241 | 55 | ОРЗ**** | 30х30 | не требуется |  |
| 51/76 | 280 | Р31 | 1240 | 150 | ОРЗ**** | 30х30 | не требуется |  |

Проекты ЗСО объектов водоснабжения отсутствуют. Границы ЗСО приняты согласно СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» Актуализированная редакция СНИП 2.04.02.-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14.

Характеристики насосного оборудования представлены в таблице 2.

Таблица 2.

Характеристики насосного оборудования установленного на ВЗУ

Редкодубравского сельского поселения

Скважины  обеспечены зоной санитарной охраны первого пояса 30 метров. Согласно СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» (актуализированная редакция СНИП 2.04.02.-84*) Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14.

Существующие водопроводные сети проложены из чугунных, стальных, асбестоцементных, ПНД трубопроводов диаметром от 32 до 100 мм общей протяжённостью 14550 км. Схема расположения скважин и схема водопроводных сетей с. Редкая Дубрава представлены на таблицах 3 и 4 соответственно.

Таблица 3

Схема расположения скважин.

Таблица 4

Схема водоснабжения с. Редкая Дубрава

1.5. Описание существующих технических и технологических проблем в водоснабжении муниципального образования:

    - Водопроводная сеть на территории  сельского поселения проложена до 1983 года,  находится в неудовлетворительном состоянии и требует поэтапной перекладки.

    - Водозаборные узлы требуют реконструкции и капитального ремонта.

## Существующие балансы водопотребления

Неучтённые расходы включают в себя расходы воды на нужды промышленности, обеспечивающей население продуктами.

## 1.7  Перспективное потребление коммунальных ресурсов  в сфере водоснабжения

Развитие систем водоснабжения и водоотведения на период до 2033 года учитывает увеличение размера застраиваемой территории и улучшение качества жизни населения.

В результате реализации программы должно быть обеспечено развитие сетей централизованного водоснабжения Редкодубравского  сельского поселения,  а так же 100%-е подключение потребителей к централизованным системам водоснабжения. Данные о численности населения Редкодубравского сельского поселения приведены  в таблице 5.

Таблица 7.

| № п/п | Перечень населенных пунктов | Число постоянных хозяйств | Численность населения, чел. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Современное состояние, 2013 г | Расчетный срок - 2023г. |  | Расчетный срок - 2033г. |  |
|  |  |  |  | Прирост | Итого | Прирост | Итого |
| 1 | с. Редкая Дубрава | - | 1370 | 50 | 1420 | 200 | 1620 |
|  | Итого |  | 1370 | 50 | 1420 | 200 | 1620 |

В перспективе развития Редкодубравского  сельского поселения источником хозяйственно-питьевого водоснабжения являются централизованные сети водоснабжения.

При проектировании системы водоснабжения определяется требуемый расход воды для потребителей. Расход воды на хозяйственно-питьевые нужды  населения зависит от степени санитарно-технического благоустройства населённых пунктов и районов жилой застройки.

Благоустройство жилой застройки для Редкодубравского  сельского поселения принято следующим:

- планируемая жилая застройка на конец расчётного срока 2033 года оборудуется внутренними системами водоснабжения;

- существующий мало и среднеэтажный жилой фонд оборудуется местными водонагревателями.

В соответствии с СП 30.13330.2010 «Внутренний водопровод и канализация зданий» приняты следующие нормы:

160 л/сут. - среднесуточная норма водопотребления на человека принята по СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» и признана международным сообществом достаточной для удовлетворения физиологических потребностей человека (журнал «Сантехника» №2  за 2009г., издательство «АВОК-ПРЕСС» стр.15);

50 л/сут. - норма водопотребления на полив принята по СП 31.13330.2012 « Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Суточный коэффициент неравномерности принят 1,3 в соответствии с СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Неучтённые расходы включают в себя расходы воды на нужды промышленности, обеспечивающей население продуктами.

таблица 8

## 1.8 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения

На сегодняшний день 100% замены труб требует водопроводная линия по улице 60 лет ВЛКСМ. Необходима реконструкция и ремонт водопроводных линий по ул. Мира, Октябрьская Первомайская Садовая. Также предусмотрена модернизация водонапорных башен : замена старых глубинных насосов на новые с установкой современных частотных преобразователей в целях экономии электроэнергии. При реконструкции действующей на данный момент  предусматривается устройство колодцев из сборных ж/б элементов по ТПР 901-09-11,84 для установки в них пожарных гидрантов с радиусом действия 100-150м.                                                                                 Общая стоимость, тыс.руб

| № п/п | Наименование |  | объем работ | 1 этап 2023г | 2 этап 2033г. | всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Водопроводная труба из ПЭ 100 | км | 6 | 5928,73 | 11857,46 | 17786,19 |
| 1.2 | Приобретение установка глубинных насосов 10м куб /ч | шт | 10 | 258,8 | 388,2 | 647 |
| 1.3 | Устройство колодцев пожарные гидранты | шт | 20 | 46,48 | 276,04 | 322,52 |
|  | итого |  |  | 6234,01 | 12521,7 | 18755,71 |

## 1.9 Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения

Предварительный расчет стоимости выполнения работ.

- Общие положения.

В современных рыночных условиях, в которых работает инвестиционно-строительный комплекс, произошли коренные изменения в подходах к нормированию тех или иных видов затрат, изменилась экономическая основа в строительной сфере.

В настоящее время существует множество методов и подходов к определению стоимости строительства, изменчивость цен и их разнообразие не позволяют на данном этапе работы точно определить необходимые затраты в полном объеме.

В связи с этим, на дальнейших стадиях проектирования требуется детальное уточнение параметров строительства на основании изучения местных условий и конкретных специфических функций строящегося объекта.

Стоимость разработки проектной документации объектов капитального строительства определена на основании «Справочников базовых цен на проектные работы для строительства» (Коммунальные инженерные здания и сооружения, Объекты водоснабжения и канализации). Базовая цена проектных работ (на 1 января 2001 года) устанавливается в зависимости от основных натуральных показателей проектируемых объектов и приводится к текущему уровню цен умножением на коэффициент, отражающий инфляционные процессы на момент определения цены проектных работ для строительства согласно Письму № 1951-ВТ/10 от 12.02.2013г. Министерства регионального развития Российской Федерации.

Ориентировочная стоимость строительства зданий и сооружений определена по проектам объектов-аналогов, Каталогам проектов повторного применения для строительства объектов социальной и инженерной инфраструктур,  Укрупненным нормативам цены строительства для применения в 2012, изданным Министерством регионального развития РФ, по существующим сборникам ФЕР в ценах и нормах 2001 года, а также с использованием сборников УПВС в ценах и нормах 1969 года. Стоимость работ пересчитана в цены 2013 года с коэффициентами согласно: - Постановлению № 94 от 11.05.1983г. Государственного комитета СССР по делам строительства; - Письму № 14-Д от 06.09.1990г. Государственного комитета СССР по делам строительства; - Письму № 15-149/6 от 24.09.1990г. Государственного комитета РСФСР по делам строительства; - Письму № 2836-ИП/12/ГС от 03.12.2012г. Министерства регионального развития Российской Федерации; - Письму № 21790-АК/Д03 от 05.10.2011г. Министерства регионального развития Российской Федерации.

Расчетная стоимость мероприятий приводится по этапам реализации, приведенным в Схеме водоснабжения и водоотведения, с учетом индексов-дефляторов до 2023 и 2033г.г. в соответствии с указаниями Минэкономразвития РФ Письмо № 21790-АК/Д03 от 05.10.2011г. "Об индексах цен и индексах-дефляторах для прогнозирования цен".

Определение стоимости на разных этапах проектирования должно осуществляться различными методиками. На пред проектной стадии при обосновании инвестиций определяется предварительная (расчетная) стоимость строительства. Проекта на этой стадии еще нет, поэтому она составляется по предельно укрупненным показателям. При отсутствии таких показателей могут использоваться данные о стоимости объектов-аналогов. При разработке рабочей документации на объекты капитального строительства необходимо уточнение стоимости путем составления проектно-сметной документации. Стоимость устанавливается на каждой стадии проектирования, в связи, с чем обеспечивается поэтапная ее детализация и уточнение. Таким образом, базовые цены устанавливаются с целью последующего формирования договорных цен на разработку проектной документации и строительства.

В расчетах не учитывались:

- стоимость резервирования и выкупа земельных участков и недвижимости для государственных и муниципальных нужд;

- стоимость проведения топографо-геодезических и геологических изысканий на территориях строительства;

- стоимость мероприятий по сносу и демонтажу зданий и сооружений на территориях строительства;

- стоимость мероприятий по реконструкции существующих объектов;

- оснащение необходимым оборудованием и благоустройство прилегающей территории;

- особенности территории строительства.

Результаты расчетов (сводная ведомость стоимости работ) приведены в таблице 7.

- Ориентировочная стоимость зданий, сооружений и инженерных коммуникаций.

# Глава 2. Схема водоотведения.

## 2.1 Существующее положение в сфере водоотведения муниципального образования

### 2.1.1 Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод муниципального образования.

В настоящее время жилая застройка, общественные здания и здания коммунального назначения оборудованы надворными уборными или накопительными ёмкостями с последующим вывозом сточных вод в места, указанные органами санитарно-эпидемиологического надзора.

### 2.1.2 Описание существующих технических и технологических проблем 
в сфере водоотведения муниципального образования

1. В настоящее время централизованной системой хозяйственно - бытовой канализации территория  сельского поселения не охвачена.

## 2.2 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоотведения.

Перспективная схема водоотведения учитывает развитие сельского поселения, его первоочередную и перспективную застройку, исходя из увеличения степени благоустройства жилых зданий.

Перспективная система водоотведения предусматривает дальнейшее строительство единой центральной системы, в которую поступают хозяйственно-бытовые и промышленные стоки.

- В с. Редкая Дубрава необходима прокладка самотечных коллекторов Ø225мм охватывающих как существующую застройку, так и территории под перспективную застройку;

## 2.3 Оценка капитальных вложений в новое строительство, объектов централизованных систем водоотведения

Предварительный расчет стоимости выполнения работ.

- Общие положения.

В современных рыночных условиях, в которых работает инвестиционно-строительный комплекс, произошли коренные изменения в подходах к нормированию тех или иных видов затрат, изменилась экономическая основа в строительной сфере.

В настоящее время существует множество методов и подходов к определению стоимости строительства, изменчивость цен и их разнообразие не позволяют на данном этапе работы точно определить необходимые затраты в полном объеме.

В связи с этим, на дальнейших стадиях проектирования требуется детальное уточнение параметров строительства на основании изучения местных условий и конкретных специфических функций строящегося объекта.

Стоимость разработки проектной документации объектов капитального строительства определена на основании «Справочников базовых цен на проектные работы для строительства» (Коммунальные инженерные здания и сооружения, Объекты водоснабжения и канализации). Базовая цена проектных работ (на 1 января 2001 года) устанавливается в зависимости от основных натуральных показателей проектируемых объектов и приводится к текущему уровню цен умножением на коэффициент, отражающий инфляционные процессы на момент определения цены проектных работ для строительства согласно Письму № 1951-ВТ/10 от 12.02.2013г. Министерства регионального развития Российской Федерации.

Ориентировочная стоимость строительства зданий и сооружений определена по проектам объектов-аналогов, Каталогам проектов повторного применения для строительства объектов социальной и инженерной инфраструктур,  Укрупненным нормативам цены строительства для применения в 2012, изданным Министерством регионального развития РФ, по существующим сборникам ФЕР в ценах и нормах 2001 года, а также с использованием сборников УПВС в ценах и нормах 1969 года. Стоимость работ пересчитана в цены 2013 года с коэффициентами согласно: - Постановлению № 94 от 11.05.1983г. Государственного комитета СССР по делам строительства; - Письму № 14-Д от 06.09.1990г. Государственного комитета СССР по делам строительства; - Письму № 15-149/6 от 24.09.1990г. Государственного комитета РСФСР по делам строительства; - Письму № 2836-ИП/12/ГС от 03.12.2012г. Министерства регионального развития Российской Федерации; - Письму № 21790-АК/Д03 от 05.10.2011г. Министерства регионального развития Российской Федерации.

Расчетная стоимость мероприятий приводится по этапам реализации, приведенным в Схеме водоснабжения и водоотведения, с учетом индексов-дефляторов до 2023 и 2033г.г. в соответствии с указаниями Минэкономразвития РФ Письмо № 21790-АК/Д03 от 05.10.2011г. "Об индексах цен и индексах-дефляторах для прогнозирования цен".

Определение стоимости на разных этапах проектирования должно осуществляться различными методиками. На пред проектной стадии при обосновании инвестиций определяется предварительная (расчетная) стоимость строительства. Проекта на этой стадии еще нет, поэтому она составляется по предельно укрупненным показателям. При отсутствии таких показателей могут использоваться данные о стоимости объектов-аналогов. При разработке рабочей документации на объекты капитального строительства необходимо уточнение стоимости путем составления проектно-сметной документации. Стоимость устанавливается на каждой стадии проектирования, в связи, с чем обеспечивается поэтапная ее детализация и уточнение. Таким образом, базовые цены устанавливаются с целью последующего формирования договорных цен на разработку проектной документации и строительства.

В расчетах не учитывались:

- стоимость резервирования и выкупа земельных участков и недвижимости для государственных и муниципальных нужд;

- стоимость проведения топографо-геодезических и геологических изысканий на территориях строительства;

- стоимость мероприятий по сносу и демонтажу зданий и сооружений на территориях строительства;

- стоимость мероприятий по реконструкции существующих объектов;

- оснащение необходимым оборудованием и благоустройство прилегающей территории;

- особенности территории строительства.

Результаты расчетов (сводная ведомость стоимости работ) приведены в таблице 8.

- Ориентировочная стоимость зданий, сооружений и инженерных коммуникаций.

Таблица 9.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

| № п/п | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Объем работ | Общая стоимость, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 этап 2023г | 2 этап 2033г. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Водоотведение |  |  |  |  |  |  |
| 1. | с. Редкая дубрава |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Канализационная насосная станция q=10м³/час. | шт. | 3 | — | 6994,47 | 6994,47 |
| 1.2 | Канализация самотечная из труб ПЭ100: Ø225 | км | 10,8 | — | 84434,11 | 84434,11 |
| 1.3 | Канализация напорная из труб ПЭ100 Ø90 | км | 3,25 | — | 14135,01 | 14135,01 |
|  | ВСЕГО по поселению: |  |  | — | 105563,59 | 105563,59 |

# Глава 3. Сроки и этапы реализации схемы водоснабжения и водоотведения

Схема будет реализована в период с 2013г. по 2033г. Проект разбивается на два этапа, на каждом из которых планируется реализация намеченных целей:

Первый этап 2013-2023г.

- Реконструкция водопроводной сети с. Редкая Дубрава по улицам Мира, 60 лет ВЛКСМ, Октябрьская, Первомайская, Садовая

- Реконструкция водонапорных башен, установка новых глубинных насосов

Второй этап 2023-2033г.

- В с. Редкая дубрава  создать сеть самотечно-напорных коллекторов;

- Строительство  КНС в  с. Редкая дубрава

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ СТОИМОСТИ РАБОТ

по прокладке инженерных сетей водоснабжения и водоотведения

| № п/п |  |  | Наименование |  | объем работ | 1 этап 2023г |  | 2 этап 2033г. |  | всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 |  |  | Водопроводная труба из ПЭ 100 | км | 6 | 5928,73 |  | 11857,46 |  | 17786,19 |
| 1.2 |  |  | Приобретение установка глубинных насосов 10м куб /ч | шт | 10 | 258,8 |  | 388,2 |  | 647 |
| 1.3 |  |  | Устройство колодцев пожарные гидранты | шт | 20 | 46,48 |  | 276,04 |  | 322,52 |
|  |  |  | итого |  |  | 6234,01 |  | 12521,7 |  | 18755,71 |
|  | № п/п | Наименование работ и затрат |  |  |  |  | Общая стоимость, тыс.руб. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 этап 2023г |  | 2 этап 2033г. | всего |
|  | 1 | 2 |  |  |  |  | 3 |  | 4 | 5 |
|  | 1 | с. Редкая дубрава |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | водоснабжение |  |  |  |  | 6000,000 |  | 34 397,901 | 40397,901 |
|  |  | водоотведение |  |  |  |  | — |  | 105563,59 | 105563,59 |
|  |  | Итого: |  |  |  |  | 6000,000 |  | 139961,49 | 151961,49 |
|  |  | итого по двум табл. |  |  |  |  | 12234,01 |  | 152483,19 | 170717,2 |