|  | Утверждена постановлением Администрации Немецкого национального района Алтайского края № 122/1 от 20.03.2024 |
| --- | --- |

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

муниципального образования

«Гальбштадтский сельсовет»

Немецкого национального района

Алтайского края

на период до 2027 года

(актуализация на 2025 г)

ВВЕДЕНИЕ

Проектирование систем теплоснабжения населённых пунктов представляет собой комплексную проблему, от правильного решения которой во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы. Прогноз спроса на тепловую энергию основан на прогнозировании развития поселения, в первую очередь его градостроительной деятельности, определённой генеральным планом на период до 2027 года.

Рассмотрение проблемы начинается на стадии разработки генеральных планов в самом общем виде совместно с другими вопросами сельской инфраструктуры, и такие решения носят предварительный характер. Даётся обоснование необходимости сооружения новых или расширение существующих источников тепла для покрытия имеющегося дефицита мощности и возрастающих тепловых нагрузок на расчётный срок. При этом рассмотрение вопросов выбора основного оборудования для котельных, а также трасс тепловых сетей от них производится только после технико-экономического обоснования принимаемых решений. В качестве основного предпроектного документа по развитию теплового хозяйства поселения принята перспективная схема теплоснабжения поселения.

Схемы разрабатываются на основе анализа фактических тепловых нагрузок потребителей с учётом перспективного развития на 15 лет, структуры топливного баланса региона, оценки состояния существующих источников тепла и тепловых сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надёжности, экономичности.

Обоснование решений (рекомендаций) при разработке схемы теплоснабжения осуществляется на основе технико-экономического сопоставления вариантов развития системы теплоснабжения в целом и отдельных ее частей (локальных зон теплоснабжения) путем оценки их сравнительной эффективности по критерию минимума суммарных дисконтированных затрат.

В последние годы наряду с системами централизованного теплоснабжения значительному усовершенствованию подверглись системы децентрализованного теплоснабжения, в основном, за счёт развития крупных систем централизованного газоснабжения с подачей газа крышным или пристроенным котельным или непосредственно в квартиры жилых зданий, где за счёт его сжигания в топках котлов, газовых водонагревателях, квартирных генераторах тепла может быть получено тепло одновременно для отопления, горячего водоснабжения, а также для приготовления пищи.

Основой для разработки и реализации схемы теплоснабжения муниципального образования «Гальбштадтский сельсовет», далее по тексту МО «Гальбштадтский сельсовет», до 2027 г. является Федеральный закон от 27 июля 2010 г № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (Статья 23. Организация развития систем теплоснабжения поселений, городских округов), регулирующий всю систему взаимоотношений в теплоснабжении и направленный на обеспечение устойчивого и надёжного снабжения тепловой энергией потребителей.

При проведении разработки использовались «Требования к схемам теплоснабжения» и «Требования к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения», предложенные к утверждению Правительству Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 4 Федерального закона «О теплоснабжении», РД-10-ВЭП «Методические основы разработки схем теплоснабжения поселений и промышленных узлов РФ», введённый с 22.05.2006 г. взамен аннулированного Эталона «Схем теплоснабжения городов и промузлов», 1992 г., а также результаты проведенных ранее на

объекте энергетических обследований, режимно-наладочных работ, регламентных испытаний, разработки энергетических характеристик, данные отраслевой статистической отчетности.

Технической базой разработки являются:

- генеральный план развития МО «Гальбштадтский сельсовет»;

- проектная и исполнительная документация по источникам тепла, тепловым сетям (ТС);

- эксплуатационная документация (расчетные температурные графики, гидравлические режимы, данные по присоединенным тепловым нагрузкам, их видам и т.п.);

- материалы проведения периодических испытаний ТС по определению тепловых потерь и гидравлических характеристик;

- конструктивные данные по видам прокладки и типам применяемых теплоизоляционных конструкций, сроки эксплуатации тепловых сетей;

- материалы по разработке энергетических характеристик систем транспорта тепловой энергии;

- данные технологического и коммерческого учета потребления топлива, отпуска и потребления тепловой энергии, теплоносителя, электроэнергии, измерений (журналов наблюдений, электронных архивов) по приборам контроля режимов отпуска и потребления топлива, тепловой, электрической энергии и воды (расход, давление, температура);

- документы по хозяйственной и финансовой деятельности (действующие нормы и нормативы, тарифы и их составляющие, лимиты потребления, договоры на поставку топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) и на пользование тепловой энергией, водой, данные потребления ТЭР на собственные нужды, по потерям ТЭР и т.д.);

- статистическая отчетность организации о выработке и отпуске тепловой энергии и использовании ТЭР в натуральном и стоимостном выражении.

I. ОБЩАЯ ЧАСТЬ

Глава 1. Краткая характеристика территории

Закон Алтайского края «О статусе и границах муниципальных образований Немецкого национального района Алтайского края» от 07.03.2006 г. № 18-ЗС принят  Постановлением Алтайского краевого Совета народных депутатов от 28.02.2006 г. №101 (ред. Закона Алтайского края от 09.03.2007 г. № 17-ЗС). Согласно Закону муниципальное образование Гальбштадтский сельсовет наделен статусом сельского поселения с установлением границ.

Муниципальное образование расположено в центральной части Немецкого национального района и состоит из основного и чересполосного участков (рис. 1). На территории сельсовета расположен один населенный пункт – с. Гальбштадт, который является районным центром Немецкого национального района. Село основано в 1908 году, оно расположено в 430 км к западу от г. Барнаула и связано с краевым центром и другими городами и районами края автомобильной дорогой Крутиха - Панкрушиха - Хабары – Славгород - граница Республики Казахстан. До ближайшей железнодорожной станции г. Славгород 50 км.

Рис. 1. Местоположение муниципального образования

Анализ демографической ситуации в муниципальном образовании и перспективы её изменения производились на основе исходных данных, предоставленных Администрацией с. Гальбштадт.

На начало 2010 г. численность населения муниципального образования составляет 1778 человек, в том числе моложе трудоспособного возраста  23,3% от общей численности населения с. Гальбштадт, старше трудоспособного возраста – 15,8%, в трудоспособном возрасте находится  60,9% населения. Численность мужского населения составляет 46%.

Несмотря на значительную долю трудоспособного населения, в экономике занято 84,2% жителей в возрасте 18-55 лет для женщин и 18-60 лет для мужчин. При этом население муниципального образования работает в различных отраслях экономики. В промышленности занято около 17% работающих, в сельском хозяйстве менее 1%, в учреждениях здравоохранения, образования и культуры – 13,1%, на предприятиях транспорта и связи – 1,6%, на предприятиях торговли и общественного питания – 7%.

Официально зарегистрированных безработных 48 человек или 4,3% трудоспособного населения.

Прогноз численности населения с. Гальбштадт до 2029 года произведён с использованием статистических методов  обработки демографической информации за 2000-2009 гг. (табл. 1).

Таблица 1

Динамика основных демографических показателей с. Гальбштадт

| Показатели | 2001-2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Среднее значение за период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность постоянного населения (на начало года) - всего | 1760 | 1725 | 1730 | 1746 | 1778 | 1780 | 1816 | 1778 | 1764 |
| Среднегодовой прирост населения + миграционный прирост |  | -35 | 5 | 16 | 32 | 2 | 36 | -38 | 3 |

Hp=Hф∗(1+П+М100)t

где Нр – проектная численность населения, человек;

Нф – фактическая численность населения в исходном году (на начальный год расчёта), человек;

П – естественный среднегодовой прирост населения, %;

М – среднегодовая разница миграции населения, %;

t – расчётный срок.

Расчет показывает, что при сохранении существующих показателей темпа естественного прироста населения и миграции в дальнейшем будет происходить небольшое увеличение численности населения и к концу расчетного периода составит 1830 человек. При сохранении показателей естественного прироста населения и снижении миграционного оттока возможен существенный прирост населения до 2000 человек на первую очередь и 2200 человек на расчетный срок (рис.2). Данные показатели приняты за основу во  всех последующих проектных расчетах (табл. 2).

Рис. 2. Динамика и прогноз численности населения с. Гальбштадт

Создание на территории с. Гальбштадт предприятий малого бизнеса, в том числе цеха по переработке ягод и предприятия по изготовлению экологически чистых лекарственных препаратов, диабетических и диетических продуктов питания на основе инулина, будут способствовать росту численности населения на территории муниципального образования.

Таблица 2

Расчетная численность населения

| Наименование показателей | Единица измерения | Численность населения |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Первая очередь 2019 год | Расчетный срок 2029 год |
| Ожидаемая численность населения с учетом демографических показателей | чел. | 1800 | 1830 |
| Ожидаемая численность населения при снижении миграционного оттока | чел. | 2000 | 2200 |

Глава 2. Характеристика системы теплоснабжения

Теплоснабжение потребителей с. Гальбштадт осуществляется единой теплоснабжающей организацией обслуживающей 4 котельные. Котельная ПУ-69 (краевая собственность) и котельная ООО «Гальбштадтское» (частная собственность) отапливают собственное производство.

Таблица 3

Характеристика объектов теплоснабжения на территории с. Гальбштадт факт 2020года

| № п/п | Наименование объектов теплоснабжения, адрес | Марка котлов | Количество, шт. | Год установки | Вид топлива | Потребляемое кол-во топлива, тонн/год (по паспорту) | Установленная мощность, Гкал/ч | Фактическая мощность, Гкал/ч | КПД котельной | Удельный расход тепла, кг ус.топл./Гкал | Количество вырабатываемого тепла, Гкал/год | Потребление тепловой энергии, Гкал/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная «ПУ-69» ул. Школьная,17в | н/д | 1 | н/д | уголь | 1002 | 1,95 | 1,4 | 70 | н/д | 5283,2 | 746,06 |
|  |  | н/д | 1 | н/д |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | н/д | 1 | н/д |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Котельная ул. Тракторная, 33а | КВр-1,0 | 1 | 2012 | уголь | 483 | 1,66 | 0,17 | 68 | 183.4 | 1047,725 | 655,319 |
|  |  | КВр-0,8 | 1 | 2005 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Котельная Администрации ННР ул. Менделеева, 47 | КВм-1,86 | 1 | 2008 | уголь | 300 | 3.4 | 0.69 | 68 | 225.6 | 3434,119 | 2 601,55 |
|  |  | КВр-1,0 | 1 | 2005 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | КВм-1,86 | 1 | 2004 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Котельная ООО «Гальбштадтское» ул. Тракторная, | Самодел. | 1 | 2001 | уголь | 340 | 0,4 | 0,22 | 60 | 240 | 1139.41 | 1139,41 |
|  |  | Самодел. | 1 | 1990 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Котельная «Ремтехпредснаб» ул. Космонавтов, 4а | КВр-1,0 | 1 | 2006 | уголь | 800 | 2,25 | 0.33 | 70 | 235 | 1569,778 | 929,078 |
|  |  | КВр-1,4 | 1 | 2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Котельная ул. Менделеева, 62а | «НР-18 | 2 | 1999 | уголь | 24,8 | 0,103 | 0,05 | 70 | 157,5 | 176,641 | 105,92 |

Износ оборудования составляет 40-45%.

Подача тепла от источников теплоснабжения осуществляется распределительными сетями, выполненными из стальных труб диаметром 32-200 мм (табл. 13). Суммарная протяжённость сетей составляет 11,227 км. Трубы проложены наружно на низких бетонных опорах. Теплоизоляция из минераловатных матов покрытых рубероидом.

Таблица 4

Характеристика теплосетей

| Наименование объектов теплоснабжения, адрес | Трасса |  |
| --- | --- | --- |
|  | Диаметр (Ду), мм | Протяженность, м |
| Котельная Администрации ННР | 32 | 78 |
| ул. Менделеева, 47б | 40 | 812 |
|  | 50 | 1070 |
|  | 70 | 180 |
|  | 80 | 676 |
|  | 100 | 1002 |
|  | 125 | 504 |
|  | 150 | 1318 |
|  | Итого: | 5640 |
| Котельная «Ремтехпредснаб» | 50 | 332 |
| ул. Космонавтов, 4а | 70 | 87 |
|  | 80 | 130 |
|  | 100 | 676 |
|  | 200 | 33 |
|  | Итого: | 1258 |
| Котельная «ПУ-69» | 40 | 268 |
| ул. Школьная,17в | 50 | 451 |
|  | 70 | 49 |
|  | 70 | 155 |
|  | 80 | 271 |
|  | 100 | 64 |
|  | 125 | 335 |
|  | Итого: | 1593 |
| Котельная «ЦРБ» | 40 | 268 |
| ул. Тракторная, 33а | 50 | 1272 |
|  | 70 | 460 |
|  | 80 | 420 |
|  | 100 | 76 |
|  | 150 | 20 |
|  | Итого: | 2516 |
| Котельная ООО «Гальбштадтское» ул. Тракторная, | н/д | н/д |
| Котельная ул. Менделеева, 62а | 89 | 120 |

Потребителями тепла являются объекты социальной сферы, административно-общественные здания, и небольшое количество жилых домов. Основная часть жилого фонда отапливается индивидуально, от электрических котлов и печей.

Тепло подаётся только на отопление. Горячее водоснабжение не предусмотрено.

Расход тепла на жилищно-коммунальные нужды рассчитан по «Методике определения потребности в топливе, электрической энергии и воде при производстве и передаче тепловой энергии и теплоносителей в системах коммунального теплоснабжения».

Таблица 5

Расчётная тепловая нагрузка существующих потребителей

| Наименование объекта | V, м3 | Q, Гкал/ч | Q год, Гкал/год |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная ЦРБ |  |  |  |
| МУЗ ЦРБ (поликлиника, гараж, подвал,) | 6093 | 0,048 | 480,327 |
| Центр занятости | 363 | 0,0044 | 20,661 |
| здание ПУ 69 | 9704 | 0,066 | 279,724 |
| здание редакции | 291,00 | 0,0061 | 30,192 |
| Фармация | 84 | 0,0004 | 1,766 |
| жилой фонд | 640,9 | 0,018 | 90,34 |
| Итого: |  | 0,1430 | 903,01 |
| потери |  | 0,026 | 122,554 |
| Собственные нужды котельной |  | 0,0044 | 22,161 |
| Всего: |  | 0,173 | 1047,725 |
| Котельная администрации ННР |  |  |  |
| новая школа | 22869,8 | 0,139 | 718,279 |
| здание почты | 563,45 | 0,004 | 17,233 |
| УФМС | 1042,69 | 0,0085 | 52,269 |
| спорткомплекс | 15034,00 | 0,120 | 513,348 |
| администрация ННР | 7248,74 | 0,074 | 369,657 |
| гостиница | 2539,00 | 0,0399 | 203,160 |
| прочие объекты | 20012,321 | 0,193 | 821,645 |
| жилой фонд | 523,9 | 0,017 | 65,125 |
| Итого: |  | 0,593 | 2760,716 |
| потери |  | 0,110 | 559,038 |
| Собственное потребление котельной |  | 0,022 | 114,365 |
| Всего: |  | 0,69 | 3434,119 |
| Котельная «Ремтехпредснаб» |  |  |  |
| Администрация с. Гальбштадт | 468,9 | 0,002 | 12,444 |
| Прокуратура | 468,9 | 0,002 | 12,444 |
| музыкальная школа | 843,00 | 0,01 | 49,82 |
| дом культуры | 4885,00 | 0,045 | 228,112 |
| детский сад | 4236,17 | 0,052 | 263,304 |
| здание | 336,00 | 0,0048 | 24,59 |
| гаражи | 3209,00 | 0,022 | 111,73 |
| прочие объекты | 8909,62 | 0,060 | 305,464 |
| жилой фонд | 1220 | 0,043 | 221,09 |
| Итого: |  | 0,242 | 1228,998 |
| потери |  | 0,063 | 291,319 |
| Собственные нужды котельной |  | 0,010 | 49,461 |
| Всего: |  | 0,314 | 1569,778 |
| Котельная Менделеева 62 |  |  |  |
| ТСЖ | 4100 | 0,03 | 151,981 |
| Итого: |  | 0,03 | 151,981 |
| потери |  | 0,002 | 12,219 |
| Собственные нужды котельной |  | 0,002 | 12,441 |
| Всего: |  | 0,034 | 176,641 |

Расчетное теплопотребление всеми потребителями в ОП 2011-2012 годов, с учётом потерь при транспортировке, составило 6 228  Гкал или в перерасчете на уголь      1 221 т угля калорийностью не ниже 5 100 ккал/кг. Фактический расход угля  всеми котельными  за 2012 составил 2178 т.

Анализ существующего положения показывает, что теплоснабжение в с. Гальбштадт крайне неэффективно.

Оборудование котельных морально и физически устарело. КПД котельных очень низок, вследствие чего имеет место большой перерасход в угле. Помимо этого установленные котлы работают на неполную мощность. Неэффективное сжигание приводит к негативному воздействию на окружающую среду. Так как котельные находятся в зонах непосредственного расположения жилых домов и административно-общественных зданий, это оказывает неблагоприятные условия на природу, и на комфортное проживание населения. Кроме того, часть котельных располагается в зданиях, не предназначенных для данного вида деятельности.

Тепловые сети, вследствие старения теплоизоляции  и большого износа труб, имеют  большие тепловые потери.

II.      ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения

Часть 1. Функциональная структура теплоснабжения

Централизованное      теплоснабжение      потребителей МО «Гальбштадтский сельсовет» осуществляется от 6 отопительных котельных:

- Котельная № 1 ( Администрация ННР) (установленная мощность 3,4 Гкал/ч, температурный график – 95/70°С, система теплоснабжения – двухтрубная);

- Котельная № 2 (ЦРБ)  (установленная мощность 1,66 Гкал/ч, температурный график – 95/70°С, система теплоснабжения – двухтрубная);

- Котельная № 3  (Ремтехпредснаб)) (установленная мощность 2,25 Гкал/ч, температурный график – 95/70°С, система теплоснабжения – двухтрубная);

- Котельная № 4 (установленная мощность 0,103 Гкал/ч, температурный график – 90/70°С, система теплоснабжения – двухтрубная)

- Котельная № 5  (ООО «Гальбштадтское») (установленная мощность 0,4 Гкал/ч, температурный график – 95/70°С, система теплоснабжения – двухтрубная);

- Котельная № 6 (ПУ-69) (установленная мощность 1,95 Гкал/ч, температурный график – 95/70°С, система теплоснабжения – двухтрубная).

Котельная № 5 и котельная № 6 отапливают только объекты собственного производства

Зоны действия индивидуальных источников теплоснабжения

В с. Гальбштадт централизованное теплоснабжение представлено в центральной части села, где преобладают административные здания и школа, а так же в западной части села, где расположены административные здания и больница. Зоны действия индивидуальных источников распространяются, в основном, на частный сектор, расположенный ближе к окраинам поселка, и представлен индивидуальными теплогенераторами, работающими на твердом топливе (угле или дровах).

Часть 2-8. Источники тепловой энергии, тепловые сети, зоны действия источников тепловой энергии, тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии, Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии, Балансы теплоносителя.

- Котельная № 1  «Администрация ННР»

Населенный пункт:  Немецкий национальный район, с. Гальбштадт, ул. Менделеева.

Принадлежность ------------------------------------------------------------------------ Муниципальная

Установленная (проектная) мощность котельной ------------------------------------3,4 Гкал/час

Расчетный температурный график сетевой воды -------------------------------------95/70 оС/ оС

Дымовая труба: ------------                                      материал- труба стальная ГОСТ10704-76

высота ------------------------------------- 28м

диаметр ------------------------------720*6мм

топливо (осн) -------------------уголь бурый

топливо (рез) ---------------------------дрова

Год ввода в эксплуатацию котельной ---------------------------------------------------------2004 г.

Балансовая стоимость--------------------------------------------------------------                         руб.

Персонал (всего) ---------------------------------------------------------------------------------   4  чел.

- Технические данные котельной

| Показатель | Номер котла |  |  |  | Всего по котельной |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |  |  |
| Марка котлоагрегата | КВм-1,86 | КВр-1,0 | «Самовар» КВр-0.8 |  | 3 |
| Регистрационный номер котла | 151008 | 529 | б/н |  |  |
| Установленная мощность Гкал/ч (проектная) | 1,6 | 1,0 | 0,8 |  | 3,4 |
| Располагаемая мощность Гкал/ч | 1,6 | 1,0 | 0,8 |  | 2,96 |
| Паспортный к.п.д. % | 65,8 | 66,8 | 64,6 |  | 68 |
| Паспортный удельный расход топлива на выработку кг.у.т./Гкал. | 217,4 | 236,5 | 225,6 |  | 226,5 |
| Фактический к.п.д. % | 65,8 | 66,8 | 64,6 |  | 68 |
| Год ввода в эксплуатацию год. | 2008 | 2005 | 2010 |  |  |
| Срок службы лет. | 3 | 3 | 4 |  |  |
| Проведение наладочных работ год. | 2012 | 2011 | 2012 |  |  |
| Вид проектного топлива | Кузнецкий Д | Кузнецкий Д |  |  | Кузнецкий Д |
| Низшая теплота сгорания проектного топлива ккал/кг. | 5230 | 5230 |  |  | 5230 |
| Используемое топливо (указывается вид топлива) | уг. бурый Кузбасс ДР | уг. бурый Кузбасс ДР |  |  | уг. бурый Кузбасс ДР |
| Низшая теплота сгорания топлива ккал/кг | 5100 | 5100 |  |  | 5100 |
| Наличие экономайзеров (есть, нет) | нет | нет |  |  | нет |
| Наличие воздухоподогревателей (есть, нет) | нет | нет |  |  | нет |
| Наличие автоматики (есть, нет) | нет | нет |  |  | нет |
| Наличие химводоподготовки (есть, нет) | нет | нет |  |  | нет |

2. Характеристика  тепловых нагрузок котельной.

| № п/п | Наименование показателя | Ед. Изм. | Расчетные показатели (СНИП) | Баз. период 2010г | Откл% | План на рег. период 2011г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Расчетная температура наружного воздуха максимальная зимнего режима | град С | -40 | -40 |  | -40 |
| 2 | Средняя температура наиболее холодного месяца. | град С | -36 | -36,5 |  | -22,6 |
| 3 | Средняя температура отопительного сезона | град С | -7,1 | -9,2 |  | -7,7 |
| 4 | Продолжительность отопительного сезона. | дн. | 212 | 212 |  | 212 |
| 5 | Продолжительность отопительного периода (с учетом протапливания) | час. | 5088 | 5088 |  | 5088 |

3.   Котлы.

| Номер котла | Марка котла | Завод изготовитель, заводской номер | Год ввода в эксплуатацию | Теплопроизво- дительн. Гкал/ч | Давление воды Кгс/см.2 | Температура воды 0С |  | Поверхность нагрева м2 | Год последнего капремонта | Вес металлической части котла кг | Примечания (указывается техническое состояние котла: в резерве, в ремонте, на консервации, списан с эксплуатации и т.д. и т.п.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | На входе | На выходе |  |  |  |  |
| 1. | КВР-1,86 | г.Барнаул ООО «Алтайгидрострой» | 2008 | 1,6 | 6 | 70 | 95 | 76 |  | 980 |  |
| 2. | КВр-0,8 | ООО «Сибэнергомаш» г. Барнаул | 2005 | 1 | 6 | 70 | 95 | 76 |  | 1480 |  |
| 3 | Самовар |  | 2004 | 0,8 | 6 | 70 | 95 | 76 |  |  |  |

4.  Тягодутьевые механизмы

| Номер котла | Марка котла | Механизм | Кол-во шт. | Частота Вращения об/мин | Производительность. тыс.м.3/час. | Полное давление Па | Потребл. мощность кВт | Кпд % | Ток А | Напр В | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. . | КВЦ-0,63 КВр-0,8 | Эл. двигатель Вентилятор | 1 1 | 1000 1000 1000 1500 | 9,930 - 3,4 4,5 |  | 11 5,5 7,5 | 82 94 82 93 |  | 380 380 |  |

5.  Насосы.

| № п/п | Наименование оборудования | Марка насоса (эл. двигателя) | кол-во шт | Частота Вращения об/мин | Производительность м.куб/час | Полное давление кгс/см.2 | Потребляемая мощность кВт | кпд % | Ток А | Напр. В | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Насос сетевой | К-100-80-160 Эл. дв. АИР резерв. | 1,0 1,0 | 3000 3000 | 140 | 5 | 15 | 92 |  | 380 |  |
| 2 | Насос сетевой | К80-65-120 | 1,0 1,0 | 1500 1500 | 85 | 5 | 11 | 94 |  | 380 |  |

6.  Основная арматура

| Теплоноситель | Тип арматуры | Год установки | кол-во шт | Давление (Ру)кг/см2 | Температура 0С | Диаметр (Ду)мм | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вода | Задвижка чуг. | 2004 | 2 | 10 | 115 | 150 |  |
|  | Задвижка чуг. | 2004 | 2 | 10 | 115 | 100 |  |
|  | Задвижка чуг. | 2005 | 2 | 10 | 115 | 80 |  |

7.  Приборы учета и контроля.

| № п/п | Назначение прибора учета, контроля | Наименование прибора | Место установки | Вид учета | Дата посл. поверки | Дата след. поверки | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Учет расхода воды | Счетчик воды | Подпитка | Технический | 2011 | 2012 |  |
| 2. | Контроль давления | Манометр шт-2 | котлы | Технический | 2011 | 2012 |  |
| 3. | Контроль температуры | Термометр шт-2 | котлы | Технический | 2011 | 2012 |  |
| 4. | Контроль температуры | Термометр шт-1 | выход из котельной | Технический | 2011 | 2012 |  |

- Котельная № 2 «ЦРБ»

Населенный пункт:  Немецкий национальный район, с. Гальбштадт, ул. Тракторная.

Принадлежность -----------------------------------------------------------------------------муниципальная

Установленная (проектная) мощность котельной ------------------------------------1,66 Гкал/час

Расчетный температурный график сетевой воды -------------------------------------95/70 оС/ оС

Дымовая труба: ----------------------------------------------материал - труба стальная ГОСТ10704-76

высота ------------------------------------- 28м

диаметр ------------------------------620*6мм

топливо (осн.) -------------------уголь бурый

топливо (рез.) ---------------------------дрова

Год ввода в эксплуатацию котельной --------------------------------------------------------------1980 г.

Балансовая стоимость-----------------------------------------------------------------                           руб.

Персонал (всего) ---------------------------------------------------------------------------------------   4  чел.

- Технические данные котельной

| Показатель | Номер котла |  |  |  | Всего по котельной |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 |  |  |  |
| Марка котлоагрегата | КВр-1,0 | КВр-1,0 |  |  | 2 |
| Регистрационный номер котла | 1357 | 1007 |  |  |  |
| Установленная мощность Гкал/ч (проектная) | 0,86 | 0,8 |  |  | 1,66 |
| Располаг. Мощность Гкал/ч | 0,86 | 0,8 |  |  | 1,66 |
| Паспортный к.п.д. % | 75 | 68 |  |  | 68 |
| Паспортный удельный расход топлива на выработку кг.у.т./Гкал. | 183,4 | 183,4 |  |  | 183,4 |
| Фактический к.п.д. % | 75 | 68 |  |  | 68 |
| Год ввода в эксплуатацию год. | 2012 | 2005 |  |  |  |
| Срок службы лет. | 10 | 3 |  |  |  |
| Проведение наладочных работ год. | 2012 | 2012 |  |  |  |
| Вид проектного топлива | Камен. Уголь Кузнецкий ДР | Камен. Уголь Кузнецкий ДР |  |  | Камен. Уголь Кузнецкий ДР |
| Низшая теплота сгорания проект- ного топлива ккал/кг. | 5100 | 5100 |  |  | 5100 |
| Используемое топливо (указывается вид топлива) | Камен. Уголь Кузнецкий ДР | Камен. Уголь Кузнецкий ДР |  |  | Камен. Уголь Кузнецкий ДР |
| Низшая теплота сгорания топлива ккал/кг | 5100 | 5100 |  |  | 5100 |
| Наличие экономайзеров (есть, нет) | нет | нет |  |  | нет |
| Наличие воздухоподогревателей (есть, нет) | нет | нет |  |  | нет |
| Наличие автоматики (есть, нет) | нет | нет |  |  | нет |
| Наличие химводоподготовки (есть, нет) | нет | нет |  |  | нет |

3.   Характеристика  тепловых нагрузок котельной.

| №п/п | Наименование показателя | Ед. Изм. | Расчетные показатели (СНИП) | Баз. период 2012г | Откл.% | План на рег. период 2013г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Расчетная температура наружного воздуха максимальная зимнего режима | град С | -40 | -40 |  | -40 |
| 2 | Средняя температура наиболее холодного месяца. | град С | -36 | -36,5 |  | -22,6 |
| 3 | Средняя температура отопительного сезона | град С | -7,1 | -9,2 |  | -7,7 |
| 4 | Продолжительность отопительного сезона. | дн. | 212 | 212 |  | 212 |
| 5 | Продолжительность отопительного периода (с учетом протапливания) | час. | 5088 | 5088 |  | 5088 |

3.   Котлы.

| №п/п | Марка котла | Завод изготовитель, заводской номер | Год ввода в эксплуатацию | Теплопроизво- дительн. Гкал/ч | Давление воды Кгс/см.2 | Температура воды 0С |  | Поверхность нагрева м2 | Год последнего капремонта | Вес металлической части котла кг | Примечания (указывается техническое состояние котла: в резерве, в ремонте, на консервации, списан с эксплуатации и т.д. и т.п.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | На входе | На выходе |  |  |  |  |
| 1. | КВр-1,0 | ООО «Алтайгидрокомплект» | 2012 | 0,86 | 4 | 70 | 95 | 51,1 |  | 1620 |  |
| 2. | КВр-1,0 | ООО «Алтайгидрострой» | 2005 | 0,8 | 4 | 70 | 95 | 76 |  | 1620 |  |

4.  Тягодутьевые механизмы

| Номер котла | Марка | Механизм | Кол-во шт. | Частота Вращения об/мин | Производительность м.3/час. | Полное давление Па | Потребл. мощность кВт | Кпд % | Ток А | Напряжение В | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. | ДН-5пр ВЦ 14-46 | Дымосос Вентилятор | 1 2 | 1500 3000 | 2500 1800 | 80 80 | 5,5 4,0 |  |  | 380 380 |  |

5.  Насосы.

| Наименование оборудования | Марка насоса (эл. двигателя) | кол-во шт. | Частота Вращения об/мин | Производительность м.куб/час | Полное давление кгс/см.2 | Потребляемая мощность кВт | кпд % | Ток А | Напр. В | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Насос сетевой | К-100-80-160 Эл. дв. АИР резерв. | 1,0 1,0 | 3000 3000 | 140 | 5 | 15 | 92 |  | 380 |  |
| Насос сетевой | К100-65-120 Эл. дв. АИР | 1,0 1,0 | 1500 1500 | 140 | 5 | 22 | 94 |  | 380 |  |

6.  Основная арматура

| Теплоноситель | Тип арматуры | Год установки | кол-во шт. | Давление (Ру) кг/см2 | Температура 0С | Диаметр (Ду) мм | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вода | Задвижка чуг. | 2000 | 4 | 10 | 115 | 150 |  |
|  | Задвижка чуг. | 2000 | 6 | 10 | 115 | 100 |  |
|  | Задвижка чуг. | 2001 | 4 | 10 | 115 | 80 |  |
|  | Задвижка чуг. | 2001 | 6 | 10 | 115 | 50 |  |

7.  Приборы учета и контроля.

| № п/п | Назначение прибора учета, контроля | Наименование прибора | Место установки | Вид учета | Дата посл. поверки | Дата след. поверки | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Учет расхода воды | Счетчик воды | Подпитка | Технический | 2008 | 2013 |  |
| 2. | Контроль давления | Манометр шт-2 | котлы | Технический | 2012 | 2013 |  |
| 3. | Контроль температуры | Термометр шт-2 | котлы | Технический | 2012 | 2013 |  |
| 4. | Контроль температуры | Термометр шт-1 | выход из котельной | Технический | 2012 | 2013 |  |

- Котельная № 3 «Ремтех»

Населенный пункт:  Немецкий национальный район, с. Гальбштадт, ул. Космонавтов.

Принадлежность ------------------------------------------------------------------------- Муниципальная

Установленная (проектная) мощность котельной ------------------------------------2,25Гкал/час

Расчетный температурный график сетевой воды -------------------------------------95/70 оС/ оС

Дымовая труба: ---------------------------------------материал- труба стальная ГОСТ10704-76

высота ------------------------------------- 28м

диаметр ------------------------------720*6мм

топливо (осн) -------------------      твёрдое

топливо (рез) ---------------------------дрова

Год ввода в эксплуатацию котельной -------------------------------------------------------1970год

Балансовая стоимость----------------------------------------------------------                              руб.

Персонал (всего) --------------------------------------------------------------------------------   4  чел.

- Технические данные котельной

| Показатель | Номер котла |  |  |  | Всего по котельной |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |  |  |
| Марка котлоагрегата | КВр-1,74-95 | КВр-1,74-95 | - |  | 2 |
| Регистрационный номер котла | 789 | 652 |  |  |  |
| Установленная мощность Гкал/ч (проектная) | 1,25 | 1,0 | - |  | 2,25 |
| Располагаемая мощность Гкал/ч | 1,25 | 1,0 | - |  | 2,25 |
| Паспортный к.п.д. % | 62,5 | 60,7 | - |  | 74 |
| Паспортный удельный расход топлива на выработку кг.у.т./Гкал. | 210 | 172 | - |  |  |
| Фактический к.п.д. % | 62,5 | 60,7 | - |  | 74 |
| Год ввода в эксплуатацию год. | 2012 | 2006 | - |  |  |
| Срок службы лет. | 1 | 7 | - |  |  |
| Проведение наладочных работ год. | 2012 | 2012 | - |  |  |
| Вид проектного топлива | Каменный уголь (Кузнецкий ДР) | Каменный уголь (Кузнецкий ДР) | - |  | Каменный уголь (Кузнецкий ДР) |
| Низшая теплота сгорания проект- топлива ккал/кг. | 5100 | 5100 | - |  | 5100 |
| Используемое топливо (указывается вид топлива) | Камен. уголь (Кузнецкий ДР) | Камен. уголь (Кузнецкий ДР) |  |  | Камен. уголь (Кузнецкий ДР) |
| Низшая теплота сгорания топлива ккал/кг | 5100 | 5100 |  |  | 5100 |
| Наличие экономайзеров (есть, нет) | нет | нет |  |  | нет |
| Наличие воздухоподогревателей (есть, нет) | нет | нет |  |  | нет |
| Наличие автоматики (есть, нет) | нет | нет |  |  | нет |
| Наличие химводоподготовки (есть, нет) | нет | нет |  |  | нет |

2.   Характеристика  тепловых нагрузок котельной.

| №п/п | Наименование показателя | Ед. Изм. | Расчетные показатели (СНИП) | Баз. период 2012г | Откл% | План на рег. период 2013г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Расчетная температура наружного воздуха максимальная зимнего режима | град С | -40 | -40 |  | -40 |
| 2 | Средняя температура наиболее холодного месяца. | град С | -36 | -36,5 |  | -22,6 |
| 3 | Средняя температура отопительного сезона | град С | -7,1 | -9,2 |  | -7,7 |
| 4 | Продолжительность отопительного сезона. | дней | 212 | 212 |  | 212 |
| 5 | Продолжительность отопительного периода (с учетом протапливания) | час. | 5088 | 5088 |  | 5088 |

3.   Котлы.

| Номер котла | Марка котла | Завод изготовитель, заводской номер | Год ввода в эксплуатацию | Теплопроизво- дительн. Гкал/ч | Давление воды Кгс/см.2 | Температура воды 0С |  | Поверхность нагрева м2 | Год последнего капремонта | Вес металлической части котла кг | Примечания (указывается техническое состояние котла: в резерве, в ремонте, на консервации, выведен из эксплуатации и т.д. и т.п.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | На входе | На выходе |  |  |  |  |
| 1. | КВр-1,74-95 | 2025 | 2012 | 1,25 | 4 | 70 | 95 | 76 | - | 2300 |  |
| 2. | КВр-1,74-95 | 1409 | 2006 | 1,0 | 4 | 70 | 95 | 76 | - | 1500 |  |

4.  Тягодутьевые механизмы

| Номер котла | Марка агрегата | Механизм | Кол-во шт. | Частота Вращения об/мин | Производительность тыс.м.3/час. | Полное давление Па | Потребл. мощность кВт | Кпд % | Ток А | Напр В | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 | ДН-6,3 ВР 280-46 ВР 280-46 | Дымосос Вентилятор Вентилятор | 1 1 1 | 1500 3000 3000 | 9,930 2,0-2,6 2,0-2,6 | 1700-1850 1700-1850 | 11 2,2 2,2 | 94 82 93 |  | 380 380 380 |  |

5.Насосы

| № п/п | Наименование оборудования | Марка насоса (эл. двигателя) | кол-во шт. | Частота Вращения об/мин | Производительность м. куб/час | Полное давление кгс/см.2 | Потребляемая мощность кВт | кпд % | Ток А | Напр. В | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Насос сетевой | К 100-80-160 | 1 | 3000 | 100 | 5 | 15 | 92 |  | 380 |  |
| 2 | Насос сетевой | К 100-65-200а | 1 | 3000 | 90 | 5 | 18,5 | 94 |  | 380 |  |
| 3 | Насос подпиточный | К 45/30 | 1 | 3000 | 45 | 3 | 7,5 |  |  | 380 |  |

6.  Основная арматура

| Теплоноситель | Тип арматуры | Год установки | кол-во шт. | Давление (Ру) кг/см2 | Температура 0С | Диаметр (Ду) мм | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вода | Задвижка чуг. | 2004 | 4 | 10 | 115 | 150 |  |
|  | Задвижка чуг. | 2004 | 6 | 10 | 115 | 100 |  |
|  | Задвижка чуг. | 2002 | 4 | 10 | 115 | 80 |  |
|  | Задвижка чуг. | 2002 | 6 | 10 | 115 | 50 |  |

7.  Приборы учета и контроля.

| № п/п | Назначение прибора учета, контроля | Наименование прибора | Место установки | Вид учета | Дата посл. поверки | Дата след. поверки | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Учет расхода воды | Счетчик воды | Подпитка | Технический | 2012 | 2013 |  |
| 2. | Контроль давления | Манометр шт-6 | котлы | Технический | 2012 | 2013 |  |
| 3. | Контроль температуры | Термометр шт-3 | котлы | Технический | 2012 | 2013 |  |
| 4. | Контроль температуры | Термометр шт-1 | выход из котельной | Технический | 2012 | 2013 |  |

- Котельная № 4

Населенный пункт:  Немецкий национальный район, с. Гальбштадт, ул. Менделеева 62а.

Принадлежность -----------------------------------------------------------------------------Частная

Установленная (проектная) мощность котельной -----------------------------------0,103 Гкал/час

Расчетный температурный график сетевой воды -------------------------------------90/70 оС/ оС

Дымовая труба: -------------------------- материал - труба стальная утеплённая ГОСТ10704-76

высота ------------------------------------- 13,5 м

диаметр ------------------------------150*6мм

топливо (осн) ------------дизельное топливо

топливо (рез) -------------газ

Год ввода в эксплуатацию котельной ---------------------------------------------------------1999 г.

Балансовая стоимость------------------------------------------------------                       1016275 руб.

Персонал (всего) ---------------------------------------------------------------------------------   1  чел.

Котельная состоит из помещения общей площадью 27,7 м2, построенного между двумя трехэтажными 9-ти квартирными домами. Тепловые сети отсутствуют.

- Технические данные котельной

| Показатель | Номер котла |  | Всего по котельной |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 |  |
| Марка котлоагрегата | НР-18 | НР - 18 | 2 |
| Регистрационный номер котла | 1 | 2 |  |
| Установленная мощность Гкал/ч (проектная) | 0,06 | 0,043 | 0,103 |
| Располагаемая мощность Гкал/ч | 0,06 | 0,043 | 0,103 |
| Паспортный к.п.д. % | 92 | 92 | 92 |
| Паспортный удельный расход топлива на выработку кг.у.т./Гкал. | 92 | 65,5 | 157,5 |
| Фактический к.п.д. % | 92 | 92 | 92 |
| Год ввода в эксплуатацию год. | 1999 | 1999 | 1999 |
| Срок службы лет. | 15 | 15 | 15 |
| Проведение наладочных работ год. | 2013 | 2013 | 2013 |
| Вид проектного топлива | Дизельное топливо | Дизельное топливо | Дизельное топливо |
| Используемое топливо (указывается вид топлива) | Дизельное топливо | Дизельное топливо | Дизельное топливо |
| Наличие экономайзеров (есть, нет) | нет | нет | нет |
| Наличие воздухоподогревателей (есть, нет) | нет | нет | нет |
| Наличие автоматики (есть, нет) | есть | есть | есть |
| Наличие химводоподготовки (есть, нет) | есть | есть | есть |

2. Характеристика  тепловых нагрузок котельной.

| № п/п | Наименование показателя | Ед. Изм. | Расчетные показатели (СНИП) | Баз. период 2013г | Откл.% | План на рег. период 2014г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Расчетная температура наружного воздуха максимальная зимнего режима | град С | -40 | -40 |  | -40 |
| 2 | Средняя температура наиболее холодного месяца. | град С | -36 | -36,5 |  | -22,6 |
| 3 | Средняя температура ОП | град С | -7,1 | -9,2 |  | -7,7 |
| 4 | Продолжительность ОП | дн. | 212 | 212 |  | 212 |
| 5 | Продолжительность отопительного периода (с учетом протапливания) | час. | 5088 | 5088 |  | 5088 |

3.   Котлы.

| Номер котла | Марка котла | Завод изготовитель, заводской номер | Год ввода в эксплуатацию | Теплопроизво- дительн. Гкал/ч | Давление воды Кгс/см.2 | Температура воды 0С |  | Поверхность нагрева м2 | Год последнего капремонта | Вес металлической части котла кг | Примечания (указывается техническое состояние котла: в резерве, в ремонте, на консервации, списан с эксплуатации и т.д. и т.п.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | На входе | На выходе |  |  |  |  |
| 1. | НР 18 |  | 1999 | 0.06 | 3 | 70 | 90 | 7,5 |  |  |  |
| 2. | НР-18 |  | 1999 | 0.043 | 3 | 70 | 90 | 7,5 |  |  | В резерве |

4.  Насосы.

| № п/п | Наименование оборудования | Марка насоса (эл. двигателя) | кол-во шт. | Частота Вращения об/мин | Производительность м. куб/час | Полное давление кгс/см.2 | Потребляемая мощность кВт | кпд % | Ток А | Напр. В | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Насос сетевой | UPS 32-60 | 2 |  |  |  | 0,1 |  |  | 220 |  |
| 2 | Насос топливный | KRAL 7.01 | 1 | 1370 |  |  | 0,12 |  |  | 220 |  |

5.  Основная арматура

| Теплоноситель | Тип арматуры | Год установки | кол-во шт. | Давление (Ру) кг/см2 | Температура 0С | Диаметр (Ду) мм | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Грязесборник | . | 1999 | 2 |  |  | 50 |  |
| Полуоборотный кран | PN 16 | 1999 | 8 |  |  | 50 |  |
| Клапан воздушный |  | 1999 | 4 |  |  |  |  |

Часть 6. Цены и тарифы в сфере теплоснабжения

Динамика   утвержденных   тарифов   последних лет   приведена в таблице.

Таблица: Динамика тарифов на тепловую энергию теплоснабжающих организаций, действующих на территории МО «Гальбштадтский сельсовет»

| Единая теплоснабжающая организация | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «ЭНЕРГИЯ» | 1850,87/ 1984,72 | 1984,72/ 2125,75 | - |  |  |  |  |  |
| МУП «РТП» | - | - | 2125,75/ 2220,01 |  |  |  |  |  |
| МУП «Теплоресурс» |  |  |  | 2822,58/ 2939,25 |  |  |  |  |
| МУП «Теплоснабжение» |  |  |  |  | 2905,95/ 3100,16 | 3100,16 |  |  |
| МУП «Теплоцентраль» |  |  |  |  |  |  | 3435,93 |  |
| МКП «Теплоцентраль» ННР АК |  |  |  |  |  |  |  | 4803,11 |

Часть 7. Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения, городского округа

Из статьи 23 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ                     «О теплоснабжении»* следует:

Статья 23. Организация развития систем теплоснабжения поселений, городских округов

1.	Развитие систем теплоснабжения поселений, городских округов осуществляется
в целях удовлетворения спроса на тепловую энергию, теплоноситель и обеспечения
надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном вредном
воздействии на окружающую среду экономического стимулирования развития и
внедрения энергосберегающих технологий.

2.	Развитие системы теплоснабжения поселения или городского округа
осуществляется на основании схемы теплоснабжения, которая должна соответствовать
документам территориального планирования поселения или городского округа, в том
числе схеме планируемого размещения объектов теплоснабжения в границах поселения
или городского округа.

3.	Уполномоченные в соответствии с настоящим Федеральным законом органы
должны осуществлять разработку, утверждение и ежегодную актуализацию схем
теплоснабжения, которые должны содержать:

1)	определение условий организации централизованного теплоснабжения,
индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления;

- решения о загрузке источников тепловой энергии, принятые в соответствии со схемой теплоснабжения;

- графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, и котельных, в том числе график перевода котельных в "пиковый" режим функционирования;

- меры по консервации избыточных источников тепловой энергии;

5)	меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной
выработки электрической и тепловой энергии;

- радиус эффективного теплоснабжения, позволяющий определить условия, при которых подключение теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе;

- оптимальный температурный график и оценку затрат при необходимости его изменения.

*Принят Государственной Думой 9 июля 2010 года, Одобрен Советом Федерации 14 июля 2010 года

Преимущества автономных и местных систем теплоснабжения для потребителей, которые имеют финансовые возможности для их обустройства, поясняются следующими причинами:

- отсутствием единого подхода в расчетах стоимости тепловой энергии, которая вырабатывается в автономных и существующих котельных;

- желанием не зависеть от неконтролируемых потребителем процессов генерации и получения теплоты.

Анализ проектов и обоснований автономных источников теплоты показывает, что подтверждение целесообразности автономизации достигается, как правило, за счет следующего:

- сравнение эффективности работы котлов в автономных источниках теплоты с несовершенными и устаревшими агрегатами, которые снимаются из эксплуатации в существующих котельных;

- уменьшение выработки теплоты в автономных источниках, по сравнению с проектными данными, за счет исключения затрат теплоты на вентиляцию, уменьшения затрат теплоты на горячее водоснабжение, ограничения потребления горячей воды, снижения температуры в помещении и других мероприятий, которые уменьшают уровень теплового комфорта.

Распределение жилых зданий в России по уровню энергетической эффективности крайне неравномерно. Небольшая часть зданий, построенных после 2000 г. в соответствии с требованиями новых СНиП, отвечает современным стандартам тепловой защиты и энергоэффективности. Однако большинство существующих зданий имеют весьма низкие параметры эффективности отопления. Следующие средние показатели удельного энергопотребления на цели отопления были рассчитаны в зависимости от года постройки:

построенные до 1990 г. (0,23 Гкал/м2/год); построенные в 1991-2000 гг. и недавно отремонтированные (0,13 Гкал/м2/год); построенные после 2000 г. (0,09 Гкал/м2/год).

Малые системы теплоснабжения (в малых поселениях) характеризуются высокими удельными расходами ТЭ на цели отопления, достигающими 0,5 Гкал/м2, что в 5 раз превышает уровень современного эффективного домостроения в России.

Данные по показателям удельного энергопотребления на цели отопления занесены в таблицу 2.11.3.

Часть 8.    ПЛАН действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в системе теплоснабжения муниципального образования «Гальбштадский сельсовет»

1. Настоящий план определяет порядок действий органов местного
самоуправления, ресурсоснабжающих организаций, иных субъектов
хозяйственной деятельности в сфере оказания жилищно-коммунальных услуг,
потребителей тепловой энергии по ликвидации последствий аварийных
ситуаций на системах теплоснабжения муниципального образования «Гальбштадский сельсовет».

2. Взаимодействие органов местного самоуправления,
ресурсоснабжающих организаций, иных субъектов хозяйственной
деятельности в сфере оказания жилищно-коммунальных услуг, потребителей
тепловой энергии при возникновении аварийных ситуаций на системах
теплоснабжения на территории района, осуществляется в соответствии с
Порядком ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения на
территории района, утвержденным постановлением Администрации района

3. Взаимоотношения теплоснабжающих организаций с исполнителями
коммунальных услуг и потребителями определяются заключенными между
ними договорами и действующим законодательством в сфере предоставления
коммунальных услуг.

Ответственность исполнителей коммунальных услуг, потребителей и
теплоснабжающей организации определяется балансовой принадлежностью
инженерных сетей и фиксируется в акте, прилагаемом к договору
разграничения балансовой принадлежности инженерных сетей и
эксплуатационной ответственности сторон.

4. Исполнители коммунальных услуг и потребители должны
обеспечивать:

- своевременное и качественное техническое обслуживание и ремонт
теплопотребляющих систем, а также разработку и выполнение, согласно
договору на пользование тепловой энергией, графиков ограничения и
отключения теплопотребляющих установок при временном недостатке
тепловой мощности или топлива на источниках теплоснабжения;

- допуск работников специализированных организаций, с которыми

заключены договоры на техническое обслуживание и ремонт
теплопотребляющих систем, на объекты в любое время суток.

5. В настоящем плане под аварийной ситуацией понимаются
технологические нарушения на объекте теплоснабжения и (или)
теплопотребляющей установке, приведшие к разрушению или повреждению
сооружений и (или) технических устройств (оборудования) объекта
теплоснабжения и (или) теплопотребляющей установки, неконтролируемому
взрыву и (или) выбросу опасных веществ, отклонению от установленного
технологического режима работы объектов теплоснабжения и (или)
теплопотребляющих установок, полному или частичному ограничению
режима потребления тепловой энергии (мощности).

6. К перечню возможных последствий аварийных ситуаций
(чрезвычайных ситуаций) на тепловых сетях и источниках тепловой энергии
относятся:

- кратковременное нарушение теплоснабжения населения, объектов
социальной сферы;

- полное ограничение режима потребления тепловой энергии для
населения, объектов социальной сферы;

- причинение вреда третьим лицам;

- разрушение объектов теплоснабжения (котлов, тепловых сетей,
котельных);

- отсутствие теплоснабжения более 24 часов (одни сутки).

7. Риски возникновения аварий, масштабы и последствия:

| Вид аварии | Причина аварии | Масштаб аварии и последствия | Уровень реагирования |
| --- | --- | --- | --- |
| Остановка котельной | Прекращение подачи электроэнергии | Прекращение циркуляции воды в систему отопления всех потребителей, понижение температуры в зданиях и жилых домах, размораживание тепловых сетей и отопительных батарей | местный |
| Остановка котельной | Прекращение подачи топлива | Прекращение подачи горячей воды в систему отопления всех потребителей, понижение температуры в зданиях и жилых домах | местный |
| Порыв тепловых сетей | Прекращение подачи топлива | Прекращение подачи горячей воды в систему отопления всех потребителей, понижение температуры в зданиях и жилых домах, размораживание тепловых сетей и отопительных батарей | местный |
| Порыв сетей водоснабжения | Предельный износ, повреждение водопроводной сети | Прекращение циркуляции в системе водоснабжения | местный |

8. Расчеты допустимого времени устранения технологических
нарушений:

а) на объектах водоснабжения:

| № п/п | Наименование технологического нарушения | Диаметр труб, мм | Время устранения, при глубине заложения труб, м |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | до 2 | более 2 |
| 1 | Отключение водоснабжения | до 400 | 8 | 12 |
| 2 | Отключение водоснабжения | от 400 до 1000 | 2 | 28 |
| 3 | Отключение водоснабжения | св. 1000 | 8 | 24 |

б) на объектах теплоснабжения:

| № п/п | Наименование технологического нарушения | Время устранения | Ожидаемая температура в жилых помещениях при температуре наружного воздуха, 0С |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0 | - 10 | - 20 | более - 20 |
| 1 | Отключение отопления | 2 |  |  |  |  |
| 2 | Отключение отопления | 4 |  |  |  |  |
| 3 | Отключение отопления | 6 |  |  |  |  |
| 4 | Отключение отопления | 8 |  |  |  |  |

9. Порядок действий муниципального звена территориальной
подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций при аварийном отключении коммунальных систем жизнеобеспечения населения на сутки и более (в условиях
критически низких температур окружающего воздуха):

| № п/п | Мероприятия | Срок исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| При возникновении аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения |  |  |  |
| 1 | При поступлении информации (сигнала) в дежурно-диспетчерские службы ресурсоснабжающих организаций (далее - ДДС, РСО) об аварии на коммунально-технических системах жизнеобеспечения населения: - определение объема последствий аварийной ситуации (количество населенных пунктов, жилых домов, учреждений социальной сферы, котельных, водозаборов); - принятие мер по бесперебойному обеспечению теплом и электроэнергией объектов жизнеобеспечения населения; - организация жизнеобеспечения населения по обводным каналам, организация работ по восстановлению линий электропередач и систем жизнеобеспечения; - принятие мер для обеспечения электроэнергией учреждений социальной сферы с круглосуточным пребыванием населения; - информирование ЕДДС об аварийной ситуации, причинах и последствиях ее возникновения, ходе ведения работ по ее устранению, задействованных силах и средствах. | Немедленно | ДДС, аварийно-восстановительные бригады РСО (далее - бригады) |
| 2 | Сбор сведений о наличии и Работоспособности автономных источников питания, распределение автономных источников питания по объектам | Немедленно, Ч + 1 ч 30 мин | ЕДДС |
| 3 | Оповещение и сбор комиссии по чрезвычайным ситуациям (далее - КЧС) по решению председателя КЧС при критически низких температурах, остановке котельных, водозаборов, прекращении отопления жилых домов, учреждений социальной сферы, повлекших нарушения условий жизнедеятельности людей | Немедленно, Ч + 1 ч30 мин | ЕДДС |
| 4 | Усиление ДДС и ЕДДС (при необходимости) | Ч + 1 ч 30 мин | РСО, Администрация района |
| 5 | Поддержание автономных источников питания в постоянной готовности, отправка автономных источников питания для обеспечения электроэнергией котельных, насосных станций, учреждений социальной сферы. Подключение дополнительных источников энергоснабжения (освещения) для работы в темное время суток. Обеспечение бесперебойной подачи тепла в жилые кварталы | Ч + (0 ч 30 мин – 1 ч 00 мин) | РСО, Администрация района, бригады |
| 6 | Проведение расчетов по устойчивости функционирования систем отопления в условиях критически низких температур при отсутствии энергоснабжения и выработка рекомендаций | Ч+ 2 ч 00 мин | РСО, Администрация района |
| 7 | Проведение заседания комиссии по ЧС и подготовка распоряжения о переводе муниципального звена территориальной подсистемы РСЧС в режим ПОВЫШЕННОЙГОТОВНОСТИ (по решению председателя КЧС при критически низких температурах, остановках котельных, водозаборов, прекращении отопления жилых домов, учреждений социальной сферы, повлекших нарушения условий жизнедеятельности людей | Ч + (1 ч ЗО мин - 2 ч 30 мин) | Председатель КЧС, Администрация района |
| 8 | Организация работы оперативного штаба при КЧС | Ч+ 2 ч 30 мин | Председатель КЧС |
| 9 | Уточнение (при необходимости): - пунктов приема эвакуируемого населения; - планов эвакуации населения из зоны чрезвычайной ситуации. Планирование обеспечения эвакуируемого населения питанием и материальными средствами первой необходимости. Принятие непосредственного участия в эвакуации населения и размещении эвакуируемых. | Ч + 2 ч 30 мин | КЧС, Администрация района |
| 10 | Перевод ЕДДС в режим ПОВЫШЕННАЯ ГОТОВНОСТЬ (по решению главы района). Организация взаимодействия с органами исполнительной власти по проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ (при необходимости) | Ч + 2 ч 30 мин | Оперативный штаб КЧС |
| 11 | Выезд оперативной группы наместо, на котором произошла авария. Проведение анализа обстановки, определение возможных последствий аварии и необходимых сил и средств для ее ликвидации (по решению главы района).Определение количества потенциально опасных и химически опасных предприятий, котельных, учреждений социальной сферы и жилых объектов, попадающих в зону возможной ЧС | Ч + (2 ч 00 мин – 3 час 00 мин) | Оперативный штаб КЧС |
| 12 | Организация несения круглосуточного дежурства руководящего состава Администрации района (по решению главы района) | Ч + 3 ч 00 мин | Оперативный штаб КЧС |
| 13 | Организация и проведение работ по ликвидации аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения | Ч + 3 ч 00 мин | Оперативный штаб КЧС, РСО, бригады, Администрация района |
| 14 | Оповещение населения об аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения (при необходимости) | Ч + 3 ч 00 мин | Оперативный штаб КЧС |
| 15 | Принятие дополнительных мер по обеспечению устойчивого функционирования отраслей и объектов экономики, жизнеобеспечению населения | Ч + 3 ч 00 мин | Оперативный штаб КЧС |
| 16 | Организация сбора и обобщения информации:- о ходе развития аварии и проведения работ по ее ликвидации; - о состоянии безопасности объектов жизнеобеспечения; - о состоянии отопительных котельных, тепловых пунктов, систем энергоснабжения, наличии резервного топлива | Через каждый 1 час (в течение первых суток), 2 часа (в последующие сутки) | Оперативный штаб КЧС |
| 17 | Организация контроля устойчивой работы объектов и систем жизнеобеспечения населения | В ходе ликвидации аварии | Оперативный штаб КЧС |
| 18 | Проведение мероприятий по обеспечению общественного порядка и обеспечение беспрепятственного проезда спецтехники в районе аварии | Ч + 3 ч 00 мин | Правоохранительные органы |
| 19 | Привлечение дополнительных сил и средств, необходимых для ликвидации аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения | По решению председателя КЧС | РСО, Администрация района |
| По истечении 24 часов после возникновения аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения (переход аварии в режим чрезвычайной ситуации) |  |  |  |
| 20 | Принятие решения и подготовка распоряжения о переводе муниципального звена территориальной подсистемы РСЧС в режим ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ | Ч + 24 час 00 мин | Председатель КЧС, Администрация района |
| 21 | Усиление группировки сил и средств, необходимых для ликвидации ЧС. Приведение в готовность нештатных аварийно-спасательных формирований. Определение количества сил и средств, направляемых для оказания помощи в ликвидации ЧС | По решению председателя КЧС | Оперативный штаб КЧС |
| 22 | Проведение мониторинга аварийной обстановки в населенных пунктах, где произошла ЧС. Сбор, анализ, обобщение и передача информации в заинтересованные ведомства о результатах мониторинга | Через каждые 2 часа | Оперативный штаб КЧС |
| 23 | Подготовка проекта распоряжения о переводе муниципального звена территориальной подсистемы МЧС в режим ПОВСЕДНЕВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | При обеспечении устойчивого функционирования объектов жизнеобеспечения населения, по завершении работ по ликвидации ЧС | Оперативный штаб КЧС |
| 24 | Анализ и оценка эффективности проведенного комплекса мероприятий и действий служб, привлекаемых для ликвидации ЧС | В течение месяца после ликвидации ЧС | КЧС |

Глава 2. Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения

Часть 1.  Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения

| Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения представлены в таблице. Таблица: Базовый уровень потребления тепла на цели теплоснабжения (2012 г) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Расчетный элемент территориального деления | Подключенная нагрузка, Гкал/час | Базовый уровень потребления тепла на цели теплоснабжения, Гкал/год |
| 1 | с. Гальбштадт | 0,99 | 5065 |
|  | Итого | 0,99 | 5065 |

Часть 2. Прогнозы приростов площади строительных фондов

Генеральным    планом    МО «Гальбштадтский сельсовет» предусматриваются    следующие мероприятия по развитию населенного пункта:

1. Расчет объемов нового жилищного строительства на расчетный срок произведен, исходя из прогнозируемой численности населения села. Прогнозируемый прирост населения в с. Гальбштадт является обоснованием к предусмотренному проектом увеличению существующей селитебной территории.

Принятая проектом площадь земельного участка на одно домовладение составляет 1500 м², коэффициент семейственности - 3,0.

Принятая плотность населения из расчета жилищной обеспеченности на расчетный срок 30 м²/чел -17х18:30 = 10,2 чел/га.

Согласно расчетам объемов нового жилищного строительства на расчетный срок  проектными решениями генерального плана под размещение жилья требуется 38,6 га территории.

Площадь проектируемого жилого фонда составит 12660 м².

Плотность проектируемой застройки  - 305 м²/га.

Жилой фонд населенного пункта на конец расчетного срока при численности постоянного населения 2200 человек и принятой нормой жилищной обеспеченности составит  66000 м² общей площади (табл. 26). Жилой фонд увеличится на 58%.

Площадь проектируемых жилых зон составит  38,6 га, в том числе, индивидуальной застройки – 36,9 га, малоэтажной многоквартирной застройки (3 этажа) – 1,7 га.

2.  Предприятия общественного питания

Проектными решениями предлагается строительство кафе в северной части населенного пункта на 40 мест (с учетом обслуживания населения прилегающих территорий).

Предприятия торговли

Проектом предусмотрено строительство магазина продовольственных товаров торговой площадью  86 м² по ул. Первомайская 77, магазина непродовольственных товаров торговой площадью 169 м² по ул. Первомайская 52 и торгового павильона площадью 40 м² и по ул. Первомайская 38.

Согласно проекту здание пекарни по ул. Тракторная подлежит реконструкции. Здесь планируется разместить магазин кулинарии.

Учреждения здравоохранения

Реконструкции согласно проекту подлежит здание центральной районной больницы. Планируется расширение поликлиники за счет строительства  корпуса лаборатории.

Под проектируемую общественно-деловую зону предусмотрено:

- 1,9 га на существующей селитебной территории;

- 1,5 га в юго-западной части села на проектируемой селитебной территории;

- 3,4 га в восточной части села на проектируемой селитебной территории.

На более далекую перспективу (после 2029 года) под общественно-деловую зону проектом предлагается выделить 5,2 га территории в юго-западной части села.

3. Предприятия производственного и коммунально-складского назначения размещаются, в основном, в юго-восточной части села. Здесь находятся: мельница ООО «Брюкке», мясокомбинат ООО «Брюкке», ДРСУ. ООО «Некрасовская Сельхозтехника» находится на селитебной территории. ООО «Некрасовская Сельхозтехника» располагается в центре селитебной территории, ветлечебница в западной части населенного пункта. Подъезд к ООО «Некрасовская Сельхозтехника» осуществляются по жилой территории.

Часть 3. Прогнозы приростов потребления тепловой энергии (мощности)

Теплоснабжение прогнозируемых к строительству объектов предусматривается от индивидуальных источников тепловой энергии, поэтому приростов потребления тепла на цели централизованного теплоснабжения не ожидается. При этом в качестве основного вида топлива индивидуальных источников предусматривается каменный уголь.

Глава 3. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей

В связи с техническим состоянием источников тепловой энергии МО «Гальбштадтский сельсовет» и тепловых сетей этих источников (Часть 11 Обосновывающих материалов), их убыточностью, высокой степенью износа, низкими тарифами на тепловую энергию, отпускаемую теплоснабжающим предприятием потребителям, основным направлением в развитии системы теплоснабжения МО «Гальбштадтский сельсовет» на расчетный период до 2027 г. становится децентрализация на основе твердого топлива.

Децентрализованное теплоснабжение дает возможность применения местного регулирования в системах квартирного отопления, позволяет создавать более комфортные условия в отапливаемых помещениях, самостоятельно определять режим энергосбережения, снижать затраты.

Каждое рассматриваемое мероприятие должно разрабатываться индивидуально с учетом технической возможностью устройства того или иного вида децентрализованного теплоснабжения – квартирные газовые, электрические, твердотопливные котлы либо приобъектная котельная.

В целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии   с. Гальбштадт теплотрассы котельных «Ремтехснаб», «Администрации» и «ЦРБ» в 2017 закольцованы.

III.    СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Раздел 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения

Теплоснабжение прогнозируемых к строительству объектов предусматривается от индивидуальных источников тепловой энергии, поэтому приростов потребления тепла на цели централизованного теплоснабжения не ожидается. В перспективе полезный отпуск тепловой энергии будет уменьшаться, в связи с установкой теплосчетчиков, внедрению мероприятий по энергосбережению и перехода потребителей тепловой энергии на автономные источники тепла. При этом в качестве основного вида топлива индивидуальных источников предусматривается каменный уголь.

Потребители тепловой энергии с. Гальбштадт, подключенные

к системе централизованного теплоснабжения

| ГАЛЬБШТАДТСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование абонента | Адрес отапливаемого объекта |
| ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ |  |  |
| 1 | Государственное учреждение Управление ПФР в немецком национальном районе Алтайского края (ГУ-УПФР в ННР Алтайского края) | с. Гальбштадт, ул. Первомайская,39 |
| 2 | Краевое государственное казенное учреждение "Центр занятости населения Немецкого национального района | с. Гальбштадт, ул. Тракторная,29 |
| 3 | Межмуниципальный отдел Министерства внутренних дел РФ "Славгородский" (МО МВД России) | с. Гальбштадт, ул. Тракторная,2а |
|  |  | с. Гальбштадт, ул, Тракторная,2а |
|  |  | с. Гальбштадт, ул. Менделеева,42 |
| 4 | Прокуратура Алтайского ННР | с. Гальбштадт, ул. Тракторная,8 |
| 5 | Управление Федерального Казначейства по АК | с. Гальбштадт, ул. Первомайская,39 |
| 6 | ФГБУ "Россельхозцентр" | с. Гальбштадт,ул.Тракторная,4б |
| 7 | Управление Судебного департамента | с. Гальбштадт ул. Первомайская,39 |
| 8 | ФГКУ "9 отряд ФПС по Алтайскому краю" | с. Гальбштадт, ул. Восточная,7 |
| 9 | ФКУ УИИ УФСИН по Алтайскому краю | с. Гальбштадт, ул,Тракторная,2а |
|  |  | с. Гальбштадт, ул, Первомайская,39 |
| КРАЕВОЙ БЮДЖЕТ |  |  |
| 10 | КГБПОУ " Профессиональный Лицей ННР"" | с.Гальбштадт,ул.Тракторная,15 |
| 11 | Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Центральная районная больница ННР(КГБУЗ ЦРБ) | с.Гальбштадт,ул.Тракторная,33 |
|  |  | с.Гальбштадт,ул.Тракторная,33 |
|  |  | с.Гальбштадт,ул.Тракторная,33 |
|  |  | с.Гальбштадт,ул.Клубная,2а |
| МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ |  |  |
| 12 | Администрация Гальбштадтского сельсовета | с. Гальбштадт,ул.Тракторная,8 |
| 13 | Администрация Немецкого национального района | с. Гальбштадт, ул. Менделеева,47 |
|  |  | с. Гальбштадт, ул. Менделеева,47 |
|  |  | с. Гальбштадт, ул. Менделеева,40 |
|  |  | с . Гальбштадт, у л. Клубная, 2 |
|  |  | с.Гальбштадт,ул.Менделеева,42 |
|  |  | с. Гальбштадт,ул.Первомайская,39 |
|  |  | с.Гальбштадт,ул.Первомайская,39 |
| 14 | Отдел по имуществу | с. Гальбштадт ул.Менделеева 42а |
| 15 | МБДОУ детский сад "Ракета" | с.Гальбштадт,ул.Клубная,10 |
| 16 | МБОУ "Гальбштадтская СОШ" | с.Гальбштадт,ул.Восточная,10 |
| 17 | МБОУ ДОД "ДШИ им А.П. Лымарева" | с.Гальбштадт,ул.Клубная,12 |
| 18 | МБУК "ЦКС ННР АК" | с.Гальбштадт,ул.Тракторная,8 |
| 18 |  | с.Гальбштадт,ул.Клубная,4 |
| 19 | ДЮСШ | с.Гальбштадт,ул.Тракторная,1а |
| ПРОЧИЕ ПОТРЕБИТЕЛИ |  |  |
| 20 | ИП Еременко Е Г | с.Гальбштадт,ул.Тракторная,4 |
|  |  | с.Гальбштадт,ул.Тракторная,2 |
| 21 | ИП Эленшлегер | с.Гальбштадт,ул.Менделеева,43 |
| 22 | ИП Личенко С.В. | с.Гальбштадт,ул.Менделеева,44 |
| 23 | ИП Гофман Е.В. | с.Гальбштадт,ул.Тракторная,2 |
| 24 | ИП Якубенков В В | с.Гальбштадт,ул.Менделеева,44 |
| 25 | ИП Шитц А.В. | с.Гальбштадт,ул.Менделеева,44 |
| 26 | ИП Веселкина Л.В. | с.Гальбштадт,ул.Тракторная,2д |
| 27 | ИПБОЮЛ Найбауэр Владимир Яковлевич | с.Гальбштадт,ул.Менделеева,43 |
| 28 | МУП АКВАДОМ | с. Гальбштадт ул.Менделеева,40 |
| 29 | ГУ-Фонд социального страхования РФ | с. Гальбштадт ул.Менделеева,40 |
| 30 | НЕКРАСОВСКАЯ СЕЛЬХОЗТЕХНИКА ООО | с. Гальбштадт ул.Тракторная,4а |
| 31 | ООО СЕЛТИКС | с. Гальбштадт ул.Клубная,2а |
| 32 | РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ (НОВОЕ ВРЕМЯ) | с. Гальбштадт ул.Тракторная,27 |
| 33 | ОАО РОСТЕЛЕКОМ | с. Гальбштадт,ул.Менделеева,40 |
| 34 | МУП ФАРМАЦИЯ ННР | с.Гальбштадт ул.Менделеева,42 |
| 35 | ФГУП "Почта России" | с.Гальбштадт ул.Менделеева,40 |
| 36 | Филиал ФГУП "РТРС" | с.Гальбштадт ул.Менделеева,40 |
| 37 | ООО "Сибирское агентство недвижимости" | с.Гальбштадт,ул.Клубная,6 |
| 38 | ООО "РИО" | с.Гальбштадт,ул.Тракторная,8а |
| 39 | ООО "Денталь" | с.Гальбштадт,ул.Тракторная,2 |
| 40 | Сбербанк России | с.Гальбштадт ул.Первомайская,41 |
| НАСЕЛЕНИЕ |  |  |
| 1 | Гендель В И | Гальбштадт с, Клубная ул, № 14 Кв. 1 |
| 2 | Здоровенко О Ю | Гальбштадт с, Клубная ул, № 14 Кв. 2 |
| 3 | Шибанова Е Н | Гальбштадт с, Клубная ул, № 14 Кв. 3 |
| 4 | Козлякова З Ф | Гальбштадт с, Клубная ул, № 14 Кв. 4 |
| 5 | Повзло Л Я | Гальбштадт с, Клубная ул, № 14 кв. 5 |
| 6 | Гендель В И | Гальбштадт с, Клубная ул, № 14 Кв. 6 |
| 7 | Трусов С Ю | Гальбштадт с, Клубная ул, № 14 Кв. 7 |
| 8 | Боброва Е В | Гальбштадт с, Клубная ул, № 14 Кв. 8 |
| 9 | Риккель М И | Гальбштадт с, Клубная ул, № 14 Кв. 9 |
| 10 | Сафина Е И | Гальбштадт с, Клубная ул, № 14 Кв. 10 |
| 11 | Эккерт Ж Ф | Гальбштадт с, Клубная ул, № 14 Кв. 11 |
| 12 | Стоянков С Е | Гальбштадт с, Клубная ул, № 14 Кв. 12 |
| 13 | Петрова Г П | Гальбштадт с, Клубная ул, № 14 Кв. 13 |
| 14 | Байрит В Э | Гальбштадт с, Клубная ул, № 14 Кв. 14 |
| 15 | Немкевич Л М | Гальбштадт с, Клубная ул, № 14 Кв. 15 |
| 16 | Новикова Н А | Гальбштадт с, Клубная ул, № 14 Кв. 16 |
| 17 | Фитерер Т Э | Гальбштадт с, Клубная ул, № 14 Кв. 17 |
| 18 | Ширяева А В | Гальбштадт с, Клубная ул, № 14 Кв. 18 |
| 19 | Верхотурова В И | Гальбштадт с, Клубная ул, № 14 Кв. 19 |
| 20 | Квач Г Ф | Гальбштадт с, Клубная ул, № 14 Кв. 20 |
| 21 | Торопкина Н Н | Гальбштадт с, Клубная ул, № 14 Кв. 21 |
| 22 | Повзло Л Я | Гальбштадт с, Клубная ул, № 14 Кв. 22 |
| 23 | Дубровская А А | Гальбштадт с, Клубная ул, № 14 Кв. 23 |
| 24 | Зотова М В | Гальбштадт с, Клубная ул, № 14 Кв. 24 |
| 25 | Другова Н И | Гальбштадт с, Менделеева ул, № 39 Кв. 1 |
| 26 | Сафонкин В Ю | Гальбштадт с, Менделеева ул, № 41 Кв. 1 |
| 27 | Плоткин Б Р | Гальбштадт с, Менделеева ул, № 44 кв. 2 |
| 28 | Ляпун И А | Гальбштадт с, Менделеева ул, № 45 кв. 1 |
| 29 | Субханкулов Д А | Гальбштадт с, Менделеева ул, № 45 кв. 2 |
| 30 | Берх М А | Гальбштадт с, Менделеева ул, № 46 Кв. 1 |
| 31 | Гофман Е В | Гальбштадт с, Менделеева ул, № 49 Кв. 1 |
| 32 | Тиссен Э А | Гальбштадт с, Менделеева ул, № 51 Кв. 2 |
| 33 | Якимова В.А | Гальбштадт с, Менделеева ул, № 51 Кв. 1 |
| 34 | Володькин А П | Гальбштадт с, Менделеева ул, № 55 Кв. 1 |
| 35 | Бовт Т.А | Гальбштадт с, Менделеева ул, № 53 Кв. 2 |
| 36 | Фоменко Т А | Гальбштадт с, Менделеева ул, № 57 Кв. 1 |
| 37 | Гроскоп П.В | Гальбштадт с, Менделеева ул, № 59 Кв. 1 |
| 38 | Найбауэр С А | Гальбштадт с, Менделеева ул, № 59 Кв. 2 |
| 39 | Павлик В П | Гальбштадт с, Западная ул, № 2 |
| 40 | Новак В В | Гальбштадт с. Менделеева ул. дом № 62 кв.1 |
| 41 | Лосива Е.В. | Гальбштадт с. Менделеева ул.дом № 62 кв 2. |
| 42 | Рапп А.К. | Гальбштадт с. Менделеева ул.дом № 62 кв 3 |
| 43 | Нарижный В В | Гальбштадт с. Менделеева ул.дом № 62 кв 4 |
| 44 | Наливайко М.М. | Гальбштадт с. Менделеева ул.дом № 62 кв 5 |
| 45 | Чепигина О.В. | Гальбштадт с. Менделеева ул.дом № 62 кв 6 |
| 46 | Мумбер С.А. | Гальбштадт с. Менделеева ул.дом № 62 кв 7 |
| 47 | Мумбер С.А. | Гальбштадт с. Менделеева ул.дом № 62 кв 8 |
| 48 | Думлер О.Е. | Гальбштадт с. Менделеева ул.дом № 62 кв 9 |
| 49 | Ющенко А Н | Гальбштадт с. Менделеева ул.дом № 64 кв 1 |
| 50 | Крайнерт А.Г. | Гальбштадт с. Менделеева ул.дом № 64 кв 2 |
| 51 | Готфрид Е.А. | Гальбштадт с. Менделеева ул.дом № 64 кв 3 |
| 52 | Фишер Ю.Ю. | Гальбштадт с. Менделеева ул.дом № 64 кв 4 |
| 53 | Святкина Т.Ю. | Гальбштадт с. Менделеева ул.дом № 64 кв 5 |
| 54 | Вагнер Э.А. | Гальбштадт с. Менделеева ул.дом № 64 кв 6 |
| 55 | Зайцева В.И. | Гальбштадт с. Менделеева ул.дом № 64 кв 7 |
| 56 | Фишер Ю.Ю. | Гальбштадт с. Менделеева ул.дом № 64 кв 8 |
| 57 | Ботнарь Е.П. | Гальбштадт с. Менделеева ул.дом № 64 кв 9 |
| 58 | Шауэрман А.К. | Гальбштадт с, Тракторная ул, № 23 Кв. 1 |
| 59 | Лымарева Е.П. | Гальбштадт с, Тракторная ул, № 25 Кв. 1 |
| 60 | Дымов С.И. | Гальбштадт с, Тракторная ул, № 25 Кв. 2 |
| 61 | Герман А.В. | Гальбштадт с, Тракторная ул, № 35 Кв. 1 |
| 62 | Кузьминых Е.Н. | Гальбштадт с, Тракторная ул, № 35 Кв. 2 |
| 63 | Шайтурова Н.В. | Гальбштадт с, Тракторная ул, № 17 Кв. 1 |
| 64 | Кулебяко С.В. | Гальбштадт с. Тракторная ул, № 23, Корпус а |
| 65 | Греков В. А. | Гальбштадт с, Тракторная ул, № 37 |

Прогноз прироста (уменьшения) полезного отпуска тепловой энергии

| Планируемый и фактический полезный отпуск ТЭ на прогнозный период |  | Котельная ЦРБ | Котельная Ремтех | Котельная Администрации | Котельная Менделеева 62 | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2015 | план | 996 | 1320 | 2860 | 160 | 5336 |
|  | факт | 903,01 | 1229 | 2760,7 | 151,8 | 5044,7 |
| 2016 | план | 840 | 1300 | 2580 | 130 | 4850 |
|  | факт | 716,4 | 1190,26 | 2436,12 | 74,99 | 4417,77 |
| 2017 | план |  |  |  |  | 4270 |
|  | факт всего, в т. ч. | 818,21 | 838,233 | 2761,958 | 112,42 | 4530,821 |
|  | бюджет всех уровней | 710,711 | 554,335 | 2156,443 | - | 3421,489 |
|  | население | 73,349 | 156,579 | 101,015 | 112,42 | 443,363 |
|  | прочие | 34,15 | 127,319 | 504,5 | - | 665,969 |
| 2018 | план всего, в т. ч. | 664,843 | 1155,543 | 2698,121 | 133,753 | 4652,26 |
|  | бюджет всех уровней | 565,503 | 763,333 | 2069,014 | - | 3397,85 |
|  | население | 81,045 | 205 | 120,542 | 133,753 | 540,34 |
|  | прочие | 18,295 | 187,210 | 508,565 | - | 714,07 |
|  | факт |  |  |  |  | 4640,468 |
| 2019 | план всего, в т. ч. | 664,843 | 862,937 | 2990,726 | 133,753 | 4652,258 |
|  | бюджет всех уровней | 565,503 | 470,727 | 2361,619 | - | 3397,849 |
|  | население | 81,045 | 205 | 120,542 | 133,753 | 540,34 |
|  | прочие | 18,295 | 187,210 | 508,565 | - | 714,07 |
|  | факт |  |  |  |  | 4768,98 |
| 2020 | план всего, в т. ч. | 664,843 | 862,937 | 2990,726 | 133,753 | 4652,258 |
|  | бюджет всех уровней | 565,503 | 470,727 | 2361,619 | - | 3397,849 |
|  | население | 81,045 | 205 | 120,542 | 133,753 | 540,34 |
|  | прочие | 18,295 | 187,210 | 508,565 | - | 714,07 |
|  | факт | 655,319 | 929,078 | 2 601,546 | 105,92 | 4 291,863 |
| 2021 | план всего, в т. ч. | 664,843 | 862,937 | 2990,726 | 133,753 | 4652,258 |
|  | бюджет всех уровней | 565,503 | 470,727 | 2361,619 | - | 3397,849 |
|  | население | 81,045 | 205 | 120,542 | 133,753 | 540,34 |
|  | прочие | 18,295 | 187,210 | 508,565 | - | 714,07 |
|  | факт | 655,319 | 929,078 | 3 339,749 | 125,755 | 5 049,901 |
| 2022 | план всего, в т. ч. | 664,843 | 862,937 | 2990,726 | 133,753 | 4652,258 |
|  | бюджет всех уровней | 565,503 | 470,727 | 2361,619 | - | 3397,849 |
|  | население | 81,045 | 205 | 120,542 | 133,753 | 540,34 |
|  | прочие | 18,295 | 187,210 | 508,565 | - | 714,07 |
|  | факт | 679,02 | 1018,86 | 2 875,540 | 110,93 | 4 684,35 |
| 2023 | план всего, в т. ч. |  |  |  |  | 4555,60 |
|  | бюджет всех уровней |  |  |  |  | 3397,849 |
|  | население |  |  |  |  | 520,516 |
|  | прочие |  |  |  |  | 520,514 |
|  | факт |  |  |  |  | 4749,78 |
| 2024 | план всего, в т. ч. |  |  |  |  | 4555,60 |
|  | бюджет всех уровней |  |  |  |  | 3397,849 |
|  | население |  |  |  |  | 520,516 |
|  | прочие |  |  |  |  | 520,514 |
|  | факт |  |  |  |  |  |
| 2025 | план всего, в т. ч. |  |  |  |  | 4 55,60 |
|  | бюджет всех уровней |  |  |  |  | 3397,849 |
|  | население |  |  |  |  | 520,516 |
|  | прочие |  |  |  |  | 520,514 |
|  | факт |  |  |  |  |  |
| 2026 | план всего, в т. ч. |  |  |  |  |  |
|  | бюджет всех уровней |  |  |  |  |  |
|  | население |  |  |  |  |  |
|  | прочие |  |  |  |  |  |
|  | факт |  |  |  |  |  |
| 2027 | план всего, в т. ч. |  |  |  |  |  |
|  | бюджет всех уровней |  |  |  |  |  |
|  | население |  |  |  |  |  |
|  | прочие |  |  |  |  |  |
|  | факт |  |  |  |  |  |

Раздел 2. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

Фактическая подключенная тепловая нагрузка на котельные в перспективе будет уменьшаться по мере установки теплосчетчиков, внедрению мероприятий по энергосбережению и перехода потребителей тепловой энергии на автономные источники тепла. В связи, с чем необходимо проведение мероприятий по оптимизации работы котельных, объединение тепловых сетей котельных в единую сеть с целью перехода на теплоснабжение от одной котельной.

Перспективные балансы тепловой мощности источников и тепловой нагрузки потребителей приведены в таблице.

Таблица: Перспективные балансы тепловой мощности источников и тепловой

нагрузки потребителей

| № п/п | Система теплоснабжения | Установленная мощность (базовый уровень), Гкал/ч | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час (план/факт) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | базовый уровень (2012) | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | Котельная «ЦРБ» ул. Тракторная, 33а | 1,8 | 0,21 | 0,21 0,20 | 0,20 0,19 | 0,20 0,18 | 0,16 0,14 | 0,16 | 0,13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Котельная Администрации ННР ул. Менделеева, 47б | 3,2 | 1,25 | 0,7 0,65 | 0,6 0,58 | 0,56 0,54 | 0,50 0,48 | 0,54 | 0,528 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Котельная «Ремтехпредснаб» ул. Космонавтов, 4а | 2,25 | 0,44 | 0,38 0,26 | 0,32 0,25 | 0,26 0,24 | 0,25 0,23 | 0,164 | 0,226 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ул. Менделеева 62а | 0,09 | 0,045 | 0,043 0,035 | 0,037 0,032 | 0,03 0,03 | 0,025 0,015 | 0,022 | 0,026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: | 7,34 | 1,945 | 1,333 1,145 | 1,157 1,052 | 1,05 0,99 | 0,935 0,865 | 0,835 0,886 | 0,91 0,908 | 0,812 0,932 | 0,910 0,84 | 0,910 0,988 | 0,910 1,233 | 1,30 | 1,50 | 1,22 |  |  |

Раздел 3. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

Основное направление развития теплоснабжения в МО «Гальбштадтский сельсовет», определяемое Схемой теплоснабжения на расчетный период до 2027 г., – переход от неэффективных, технически и морально устаревших источников тепловой энергии к децентрализации с применением индивидуальных котлов на различных видах топлива. В целях оптимизации в 2017 году объединены теплотрассы котельных «Ремтехснаб», «Администрации» и «ЦРБ» в единую систему с возможностью теплоснабжения от любого источника тепловой энергии.

В 2024 году планируется текущий ремонт и замена аварийных участков тепловых сетей.

В 2025 году планируется проведение работ по замена водогрейного котла КВр-1,25 в котельной Ремтех с. Гальбштадт. Стоимость работ по замене водогрейного котла КВр-1,25 в котельной Ремтех с. Гальбштадт составит порядка 480 тыс. руб.

В результате проведенных работ по замене котлов в котельных с. Гальбштадт ожидается сокращение количества аварийных ситуаций, увеличение эффективности работы котельных.

Раздел 4. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей

В целях оптимизации в 2025 году объединены теплотрассы котельных «Ремтехснаб», «Администрации» и «ЦРБ» в единую систему.

Предполагаемые мероприятия по строительству и реконструкции тепловых сетей: приведение диаметров тепловых сетей в соответствие с расчетными нагрузками.

В 2024 году планируется текущий ремонт и замена аварийных участков тепловых сетей.

Схема тепловых сетей

Схема расположения тепловых сетей, находящихся в муниципальной собственности, показана на рисунке ниже.

Раздел 5. Перспективные топливные балансы

Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах поселения, рассчитываются на основе спроса на тепловую энергию.

Раздел 6. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

Теплоснабжение объектов социальной сферы и жилищного фонда с. Гальбштадт в настоящее время осуществляется от трех котельных. 	Расположение котельных и теплотрасс позволяет закольцевать тепловые сети трех котельных, таким образом, обеспечив повышение надежности теплоснабжения потребителей.

Работы по объединению теплотрасс и модернизации котельной «Администрации» выполнены в 2017 году.

В 2024-2025 гг планируется объединение двух котельных в с. Гальбштадт РемТех и ЦРБ. Стоимость работ составит 500т.р

Раздел 7. Решение об определении единой теплоснабжающей организации

В качестве единой теплоснабжающей организации определено МКП «Теплоцентраль» ННР АК

Раздел 8. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

Источники тепловой энергии работают автономно.

Раздел 9. Решения по бесхозяйным сетям

Бесхозяйные сети отсутствуют.