|  | Утверждена постановлением Администрации Немецкого национального района Алтайского края № 122/1 от 20.03.2024 |
| --- | --- |

- СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КАМЫШИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ»

- НЕМЕЦКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО РАЙОНА

- АЛТАЙСКОГО КРАЯ

- на период до 2027 года

(актуализация на 2025 г)

- ВВЕДЕНИЕ

Проектирование систем теплоснабжения населенных пунктов представляет собой комплексную проблему, от  правильного решения которой зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы, в первую очередь его градостроительной деятельности.

Рассмотрение проблемы начинается на стадии разработки генеральных планов в самом общем виде совместно с другими вопросами сельской инфраструктуры, и такие решения носят предварительный характер. Дается обоснование необходимости сооружения новых или расширение существующих источников тепла для покрытия имеющегося дефицита мощности и  возрастающих тепловых нагрузок на расчетный срок.  При этом рассмотрение вопросов выбора основного оборудования для котельных, а так же трасс тепловых сетей от них производится только после технико-экономического обоснования принимаемых решений. В качестве основного предпроектного документа по развитию теплового хозяйства поселения принята перспективная схема теплоснабжения поселения.

Обоснование решений (рекомендации) при разработке схемы теплоснабжения осуществляется на основе технико-экономического сопоставления вариантов развития систем теплоснабжения в целом и отдельных ее частей путем оценки их сравнительной эффективности по критерию минимума суммарных дисконтированных затрат.

Схемы разрабатываются на основе анализа фактических тепловых нагрузок потребителей с учетом перспективного развития на 15 лет, структуры топливного баланса региона, оценки состояния существующих источников тепла и тепловых сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надежности, экономичности.

В последние годы наряду с системами централизованного теплоснабжения усовершенствованию подверглись системы децентрализованного теплоснабжения, в основном за счет развития крупных систем централизованного газоснабжения с подачей газа крышным или пристроенным котельным или непосредственно в квартиры жилых зданий, где за счет его сжигания в топках котлов, газовых водонагревателях, квартирных генераторах тепла может быть получено тепло одновременно для отопления, горячего водоснабжения, а так же приготовления пищи.

Основой для разработки и реализации схем теплоснабжения муниципального образования Камышинский сельсовет Немецкого национального района Алтайского края далее по тексту МО Камышинский сельсовет  до 2027 г., является Федеральный закон от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении» (статья 23. Организация развития систем теплоснабжения поселений, городских округов) регулирующий всю систему взаимоотношений в теплоснабжении и направленный на обеспечение устойчивого и надежного обеспечения тепловой энергией потребителей.

При проведении разработки использовались «Требования к схемам теплоснабжения» и «Требования к порядку разработки и утверждения  схем теплоснабжения»,предложенные к утверждению Правительства Российской Федерации  в соответствии с частью 1 статьи 4 Федерального закона «О теплоснабжении», РД-10-ВЭП «Методические основы разработки схем теплоснабжения поселения и промышленных узлов РФ», введенный  с 22.05.2006 г., взамен аннулированного Эталона «Схем теплоснабжения городов и промузлов» 1992 г.

- Технической базой разработки являются:

- проектная и исполнительная документация по источникам тепла, тепловым сетям (ТС);

- эксплуатационная документация (расчетные температурные графики, гидравлические режимы, данные по присоединенным тепловым нагрузкам, их видам и т.п.);

- материалы проведения периодических испытаний ТС по определению тепловых потерь и гидравлических характеристик;

- конструктивные данные по видам прокладки и типам применяемых теплоизоляционных конструкций, сроки эксплуатации тепловых сетей;

- материалы по разработке энергетических характеристик систем транспорта тепловой энергии;

- данные технологического и коммерческого учета потребления топлива, отпуска и потребления тепловой энергии, теплоносителя, электроэнергии, измерений «журналов наблюдений, электронных архивов) по приборам контроля режимов отпуска и потребления топлива, тепловой, электрической энергии и воды (расход, давление, температура);

- документы похозяйственной и финансовой деятельности (действующие нормы и нормативы, тарифы и их составляющие, лимиты потребления, договоры на поставку топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) и на пользования тепловой энергии, водой, данные потребления ТЭР на собственные нужды, по потерям ТЭР и т.д.;

- статистическая отчетность организации о выработки и отпуске тепловой энергии и использовании ТЭР в натуральном и стоимостном выражении.

- I.ОБЩАЯ ЧАСТЬ

- Краткая характеристика территории

Закон Алтайского края «О статусе и границах муниципальных образований Немецкого национального района Алтайского края» от 07.03.2006 г. № 18-ЗС принят  Постановлением Алтайского краевого Совета народных депутатов от 28.02.2006 г. № 101 (ред. Закона Алтайского края от 09.03.2007 г. № 17-ЗС). Согласно Закону муниципальное образование Камышинский сельсовет наделен статусом сельского поселения с установлением границ.

- Рис. 1. Местоположение муниципального образования

Село Камыши расположено в северно-западной части Алтайского края, граничит с Николаевским и Подсосновским сельсоветами Немецкого национального района, Новопесчанским, Устьянским и Асямовским сельсоветами Бурлинского района. Расстояние до краевого центра — 430 км. Основано село Камыши в 1906 году. Общая площадь муниципального образования 5490 га, из них пашни — 4709 га. Протяженность границы поселения 8 км, вдоль границы поселения проходит автотрасса районного значения, связь с железной дорогой осуществляется через территории Славгородского и Хабарского районов. В настоящее время в селе функционируют средняя школа, количество учащихся — 80, детский сад — 45 дошкольников. Свою деятельность на территории МО осуществляют Администрация сельсовета, котельная, Дом Культуры, сельская библиотека, спортзал, отделение связи, филиал сбербанка, ФАП, ООО «Эко – Продукт», магазин РАЙПО, 3 предпринимателя.

Анализ демографической ситуации в муниципальном образовании и перспективы её изменения производились на основе исходных данных, предоставленных Администрацией с. Камыши.

Таблица 1

- Динамика основных демографических показателей с. Камыши

| Показатели | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | среднее значение за период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность постоянного населения (на начало года) - всего | 653 | 647 | 656 | 648 | 628 | 632 | 630 | 627 | 632 | 637 | 647 | 639,5 |
| Среднегодовой прирост населения + миграционный прирост |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Краткая характеристика  площадки расположения котельной

Котельная расположена на северо-восточной окраине с. Камыши в зоне свободной от застройки. Ближайшая автомагистраль – ул. Луговая в 120 м от котельной.

Котельная ограничена:

- с севера, запада, востока - зона свободная от застройки;

- с юга – жилой застройкой.

Паводковыми водами не затопляется. Участок относится к 1В климатическому району и характеризуется следующими данными:

- нормативная ветровая нагрузка – 38

- самый холодный месяц в году – январь

- самый теплый месяц в году – июль

- температура: наиболее холодной пятидневки – 23,0 0С

наиболее теплой пятидневки – 23,9 0С

котельная состоит из следующих объектов:

- котельная с двумя котлами

- металлическая дымовая труба

- Склад для угла

- площадка под золу

-Трансформаторная подстанция (КТПН) 400кВА

-Резервуар пожарного запаса воды 2х50м2

-Выгреб

-Для загрузки угля предназначена подъемная балка с емкостью под уголь-

-

- Основной подъезд к котельной с улицы Луговой.

- Характеристика системы теплоснабжения

Теплоснабжение потребителей с. Камыши  осуществляется от одной котельной,                               обслуживаемой единой теплоснабжающей организацией.

- Таблица 2

- Характеристика объекта теплоснабжения на территории с. Камыши

| № п/п | Наименование объектов теплоснабжения, адрес | Марка котлов | Количество, шт. | Год установки | Вид топлива | Установленная мощность, Гкал/ч | Расчетная мощность, Гкал/ч | КПД котельной |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная с. Камыши ул. Луговая | КВ-1,6-95 ШП | 2 | 2000 | Уголь | 3,2 | 0,25 | 68 |

Жилищный фонд, подключенный к централизованному отоплению, отсутствует.

Износ оборудования составляет 15%.

Подача тепла от источников теплоснабжения осуществляется распределительными сетями, выполненными из стальных труб диаметром 50-219 мм (табл. 3). Суммарная протяжённость сетей составляет 2090 м. Трубы проложены наружно на низких бетонных опорах. Теплоизоляция из минераловатных матов покрытых оцинкованной жестью.

- Таблица 3

- Характеристика теплосети

| Наименование объектов теплоснабжения, адрес | Трасса |  |
| --- | --- | --- |
|  | Диаметр (Ду), мм | Протяженность, м. |
| Котельная с. Камыши ННР | 50 | 273 |
| ул. Луговая | 57 | 150 |
|  | 76 | 152 |
|  | 80 | 12 |
|  | 100 | 516 |
|  | 150 | 108 |
|  | 159 | 168 |
|  | 219 | 711 |
|  |  | 2090 |

Потребителями тепла являются объекты социальной сферы, административно-общественные здания. Жилищный фонд с. Камыши отапливается  от индивидуальных источников теплоснабжения и домовладений, подключенных к централизованному теплоснабжению, нет.

Тепло подаётся только на отопление. Горячее водоснабжение не предусмотрено.

Расход тепла на жилищно-коммунальные нужды рассчитан по «Методике определения потребности в топливе, электрической энергии и воде при производстве и передаче тепловой энергии и теплоносителей в системах коммунального теплоснабжения».

- Таблица 4

- Расчетная тепловая нагрузка котельной 2011 г

| Наименование объекта | V, м3 | Q, Гкал/ч | Qгод, Гкал/год |
| --- | --- | --- | --- |
| Центральная котельная с. Камыши |  |  |  |
| Социальная сфера | 25830 | 0,1336 | 553,168 |
| Прочие потребители | 65706,06 | 0,068 | 311,666 |
| итого |  | 0,2111 | 905,872 |
| Собственные нужды котельной |  | 0,008 | 38,293 |
| Потери |  | 0,0654 | 314,614 |
| Всего: |  | 0,2845 | 1258,779 |

Расчетное теплопотребление, с учётом потерь при транспортировке, в 2011 году составило 1259 Гкал, что в перерасчете на твердое топливо составляет 247 т угля. Фактический расход угля в 2011 году составил 480 т.

Анализ существующего положения показывает, что теплоснабжение в с. Камыши неэффективно.

Оборудование котельной имеет высокую степень износа. КПД котельной низок, вследствие чего имеет место большой перерасход в угле. Неэффективное сжигание приводит к негативному воздействию на окружающую среду. Так как котельные находятся в зонах непосредственного расположения жилых домов и административно-общественных зданий, это оказывает неблагоприятные условия на природу, и на комфортное проживание населения. Тепловые сети, вследствие старения теплоизоляции  и большого износа труб, имеют  большие тепловые потери.

- Оборудование котельной

В котельной установлено 2 котлоагрегата водогрейных типа КВ – 1,6 КБ (КВ-1,6-95ШП) АО «Бийскэнергомаш»

В комплект котлоагрегата входят:

- блок котла (в виде транспортабельного блока);

- топка с шурующей планкой производительности 2 МБТ (1,6гкал/час);

- щит автоматики для управления котлоагрегатом;

- золоуловитель ЗУ1;

- дымосос ДН-8/15,00

-вентилятор ВД-2,8.

- 1.   Котлы.

| Номер котла | Марка котла | Завод изготовитель, заводской номер | Год ввода в эксплуатацию | Теплопроизво- дительн. Гкал/ч | Давление воды Кгс/см.2 | Температура воды 0С |  | Поверхность нагрева м2 | Год последнего капремонта | Вес металлической части котла, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | на входе | на выходе |  |  |  |
| 1 | КВ-1,6 | Бийский | 2000 | 1,6 | 4 | 95 | 70 | 76 |  | 1620 |
| 2 | КВ 1,6-95 | Бийский | 2000 | 1,6 | 4 | 95 | 70 | 76 |  | 1620 |

| Марка | Механизм | Кол-во шт. | Частота вращения об/мин | Производи тельность тыс.м.3/час. | Полное давле ние Па | Потребл. мощ ность кВт | кпд % | Напря жение В |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ДН- 8/15,00 ВД-2,8 | Дымосос Вентилятор | 2 1 | 1500 3000 | 2500 1800 | 80 80 | 15 4 |  | 380 380 |

2.  Тягодутьевые механизмы

- 3.  Насосы.

| Наименование оборудования | Марка насоса (эл. двигателя) | кол-во шт. | Частота вращения об/мин | Производи тельность м. куб/час | Полное давление кгс/см2 | Потреб. мощ ность кВт | кпд % | Нап ряже ние В |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Насос сетевой | АИРХМ32М2УЗ | 1,0 | 2310 | 140 | 4 | 15 | 65 | 380 |
| Насос сетевой | БАИ 16092у2 | 1,0 | 2930 | 140 | 4 | 15 | 89 | 380 |

- 4.  Основная арматура

| Теплоноситель | Тип арматуры | Год установки | кол-во шт. | Давление (Ру) кг/см2 | Температ. 0С | Диаметр (Ду) мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вода | Задвижка чуг. | 2001 | 2 | 10 | 115 | 150 |
|  | Задвижка чуг. | 2001 | 2 | 10 | 115 | 100 |
|  | Задвижка чуг. | 2001 | 2 | 10 | 115 | 80 |

- 5. Приборы учета и контроля.

| № п/п | Назначение прибора учета, контроля | Наименование прибора | Место установки | Вид учета | Дата послед. поверки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Учет расхода воды | Счетчик воды | Подпитка | Технический | 2013 |
| 2. | Контроль давления | Манометр шт-2 | котлы | Технический | 2013 |
| 3. | Контроль температуры | Термометр шт-2 | котлы | Технический | 2013 |
| 4. | Контроль температуры | Термометр шт-1 | выход из котельной | Технический | 2013 |

- Электроснабжение и силовое электрооборудование.

Электроснабжение котельной осуществляется от РТП-110-35-10кВ №32 «Заря» по III категории надежности согласно техническим условиям от 18.09.1998 г. за №160-08-0350, выданным Кулундинскими сетями ОАО «Алтайэнерго». Место подключения – ВЛ-10кВ №32-7.

Точкой подсоединения является опора №17 с отпайкой 5/1.

- Мощность КТП-400 кВА

Питающая сеть 0,4кВ от КТП до котельной соединена кабелем марки ААШвУ сечением 3х185+1х50

- -установленная мощность Ру-147,1 кВт в т.ч. освещение Руо = 2,78кВ

- расчетная мощность Рр=101 кВт в т.ч. освещение Рр.о.= 2,78 кВт

Металлический корпус КТП и дымовой трубы заземлены. В качестве источников света используются светильники с люминесцентными лампами  и лампами накаливания.

Светоограждение дымовой трубы высотой 14,8 м не делается согласно НАС ГА -86 «наставление на аэродромной службе в гражданской авиации СССР» пункт 3.4.4.

- Автоматизация

Котлоагрегат КВ-1,6 работающий на каменном угле, комплектуется контрольно-измерительными приборами автоматики безопасности. Системой автоматики безопасности предусмотрена подача звукового и светового сигнала аварийной ситуации с одновременным отключением двигателей – привода планки, вентилятора и дымососа при6

- перегрузке планки;

- повышении и понижении давления воды на выходе из котла;

- повышение температуры воды на выходе из котла;

- падении разряжения в топке.

Регулирование давления подпиточной воды тепловой сети осуществляется регуляторами прямого действия типа УРРД – 01.

Для измерения тепловой энергии предусмотрен теплосчетчик СТ-1 с вычислителем «SLIPERCAL-430» с датчиками температуры в комплекте.

- Водопотребление и водоотведение

Вода в здании котельной используется в следующих технологических процессах:

- подпитка тепловой сети;

-расхолаживание слива из котлов (при ремонте);

-гидроуборка;

-полив территории.

Источником снабжения водой здания котельной являются существующие артезианские скважины.

Среднесуточное водопотребление свежей воды – 93,33 м3.

Среднесуточное водоотведение сточных вод – 1,95 м3.

Расход воды на восстановление безвозвратных потерь составляет – 91,38 м3/сутки

- Балансовая схема водопотребления и водоотведения.

- Таблица 5

Из хозяйственно-питьевого водопровода 93,33 м3/сут

Хозяйственно-питьевые нужды,

0,19 м3/сут

Душевые расходы,

1,50 м3/сут

Производственные

Нужды,

87,14 м3/сут

Полив территории,

4,50 м3/сут

0,26 м3/сут

86,88 м3/сут

Безвозвратные потери,

91,38 м3/сут

в бытовую канализацию

1,95 м3/сут

- Цены и тарифы в сфере теплоснабжения

Динамика   утвержденных   тарифов   с   учетом   последних   трех   лет   приведена в таблице.

Таблица: Динамика тарифов на тепловую энергию теплоснабжающих организаций, действующих на территории МО «Камышинский  сельсовет»

| Единая теплоснабжающая организация | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «ЭНЕРГИЯ» | 2511,48/ 1850,87 | 1850,87/ 1984,72 | 1984,72/ 2125,75 | - |  |  |  |  |  |
| МУП «РТП» | - | - | - | 2125,75/ 2220,01 |  |  |  |  |  |
| МУП «Теплоресурс» |  |  |  |  | 2822,58/ 2939,25 | 2905,95/3100,16 |  |  |  |
| МУП «Теплоцентраль» |  |  |  |  |  |  | 3100,16 | 3435,93 |  |
| МКП «Теплоцентраль» ННР АК |  |  |  |  |  |  |  |  | 4803,11 |

ПЛАН

действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в системе теплоснабжения муниципального образования «Камышинский сельсовет»

1. Настоящий план определяет порядок действий органов местного
самоуправления, ресурсоснабжающих организаций, иных субъектов
хозяйственной деятельности в сфере оказания жилищно-коммунальных услуг,
потребителей тепловой энергии по ликвидации последствий аварийных
ситуаций на системах теплоснабжения муниципального образования «Камышинский сельсовет».

2. Взаимодействие органов местного самоуправления,
ресурсоснабжающих организаций, иных субъектов хозяйственной
деятельности в сфере оказания жилищно-коммунальных услуг, потребителей
тепловой энергии при возникновении аварийных ситуаций на системах
теплоснабжения на территории района, осуществляется в соответствии с
Порядком ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения на
территории района, утвержденным постановлением Администрации района

3. Взаимоотношения теплоснабжающих организаций с исполнителями
коммунальных услуг и потребителями определяются заключенными между
ними договорами и действующим законодательством в сфере предоставления
коммунальных услуг.

Ответственность исполнителей коммунальных услуг, потребителей и
теплоснабжающей организации определяется балансовой принадлежностью
инженерных сетей и фиксируется в акте, прилагаемом к договору
разграничения балансовой принадлежности инженерных сетей и
эксплуатационной ответственности сторон.

4. Исполнители коммунальных услуг и потребители должны
обеспечивать:

- своевременное и качественное техническое обслуживание и ремонт
теплопотребляющих систем, а также разработку и выполнение, согласно
договору на пользование тепловой энергией, графиков ограничения и
отключения теплопотребляющих установок при временном недостатке
тепловой мощности или топлива на источниках теплоснабжения;

- допуск работников специализированных организаций, с которыми

заключены договоры на техническое обслуживание и ремонт
теплопотребляющих систем, на объекты в любое время суток.

5. В настоящем плане под аварийной ситуацией понимаются
технологические нарушения на объекте теплоснабжения и (или)
теплопотребляющей установке, приведшие к разрушению или повреждению
сооружений и (или) технических устройств (оборудования) объекта
теплоснабжения и (или) теплопотребляющей установки, неконтролируемому
взрыву и (или) выбросу опасных веществ, отклонению от установленного
технологического режима работы объектов теплоснабжения и (или)
теплопотребляющих установок, полному или частичному ограничению
режима потребления тепловой энергии (мощности).

6. К перечню возможных последствий аварийных ситуаций
(чрезвычайных ситуаций) на тепловых сетях и источниках тепловой энергии
относятся:

- кратковременное нарушение теплоснабжения населения, объектов
социальной сферы;

- полное ограничение режима потребления тепловой энергии для
населения, объектов социальной сферы;

- причинение вреда третьим лицам;

- разрушение объектов теплоснабжения (котлов, тепловых сетей,
котельных);

- отсутствие теплоснабжения более 24 часов (одни сутки).

7. Риски возникновения аварий, масштабы и последствия:

| Вид аварии | Причина аварии | Масштаб аварии и последствия | Уровень реагирования |
| --- | --- | --- | --- |
| Остановка котельной | Прекращение подачи электроэнергии | Прекращение циркуляции воды в систему отопления всех потребителей, понижение температуры в зданиях, размораживание тепловых сетей и отопительных батарей | местный |
| Остановка котельной | Прекращение подачи топлива | Прекращение подачи горячей воды в систему отопления всех потребителей, понижение температуры в зданиях | местный |
| Порыв тепловых сетей | Прекращение подачи топлива | Прекращение подачи горячей воды в систему отопления всех потребителей, понижение температуры в зданиях, размораживание тепловых сетей и отопительных батарей | местный |
| Порыв сетей водоснабжения | Предельный износ, повреждение водопроводной сети | Прекращение циркуляции в системе водоснабжения | местный |

8. Расчеты допустимого времени устранения технологических
нарушений:

а) на объектах водоснабжения:

| № п/п | Наименование технологического нарушения | Диаметр труб, мм | Время устранения, при глубине заложения труб, м |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | до 2 | более 2 |
| 1 | Отключение водоснабжения | до 400 | 8 | 12 |
| 2 | Отключение водоснабжения | от 400 до 1000 | 2 | 28 |
| 3 | Отключение водоснабжения | св. 1000 | 8 | 24 |

б) на объектах теплоснабжения:

| № п/п | Наименование технологического нарушения | Время устранения | Ожидаемая температура в жилых помещениях при температуре наружного воздуха, 0С |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0 | - 10 | - 20 | более - 20 |
| 1 | Отключение отопления | 2 |  |  |  |  |
| 2 | Отключение отопления | 4 |  |  |  |  |
| 3 | Отключение отопления | 6 |  |  |  |  |
| 4 | Отключение отопления | 8 |  |  |  |  |

9. Порядок действий муниципального звена территориальной
подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций при аварийном отключении коммунальных систем жизнеобеспечения населения на сутки и более (в условиях
критически низких температур окружающего воздуха):

| № п/п | Мероприятия | Срок исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| При возникновении аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения |  |  |  |
| 1 | При поступлении информации (сигнала) в дежурно-диспетчерские службы ресурсоснабжающих организаций (далее - ДДС, РСО) об аварии на коммунально-технических системах жизнеобеспечения населения: - определение объема последствий аварийной ситуации - принятие мер по бесперебойному обеспечению теплом и электроэнергией объектов жизнеобеспечения населения; - организация жизнеобеспечения населения по обводным каналам, организация работ по восстановлению линий электропередач и систем жизнеобеспечения; - принятие мер для обеспечения электроэнергией учреждений социальной сферы с круглосуточным пребыванием населения; - информирование ЕДДС об аварийной ситуации, причинах и последствиях ее возникновения, ходе ведения работ по ее устранению, задействованных силах и средствах. | Немедленно | ДДС, аварийно-восстановительные бригады РСО (далее - бригады) |
| 2 | Сбор сведений о наличии и Работоспособности автономных источников питания, распределение автономных источников питания по объектам | Немедленно, Ч + 1 ч 30 мин | ЕДДС |
| 3 | Оповещение и сбор комиссии по чрезвычайным ситуациям (далее - КЧС) по решению председателя КЧС при критически низких температурах, остановке котельных, водозаборов, учреждений социальной сферы, повлекших нарушения условий жизнедеятельности людей | Немедленно, Ч + 1 ч30 мин | ЕДДС |
| 4 | Усиление ДДС и ЕДДС (при необходимости) | Ч + 1 ч 30 мин | РСО, Администрация района |
| 5 | Поддержание автономных источников питания в постоянной готовности, отправка автономных источников питания для обеспечения электроэнергией котельных, насосных станций, учреждений социальной сферы. Подключение дополнительных источников энергоснабжения (освещения) для работы в темное время суток. Обеспечение бесперебойной подачи тепла в жилые кварталы | Ч + (0 ч 30 мин – 1 ч 00 мин) | РСО, Администрация района, бригады |
| 6 | Проведение расчетов по устойчивости функционирования систем отопления в условиях критически низких температур при отсутствии энергоснабжения и выработка рекомендаций | Ч+ 2 ч 00 мин | РСО, Администрация района |
| 7 | Проведение заседания комиссии по ЧС и подготовка распоряжения о переводе муниципального звена территориальной подсистемы РСЧС в режим ПОВЫШЕННОЙГОТОВНОСТИ (по решению председателя КЧС при критически низких температурах, остановках котельной, водозаборов, прекращении отопления учреждений социальной сферы, повлекших нарушения условий жизнедеятельности людей | Ч + (1 ч ЗО мин - 2 ч 30 мин) | Председатель КЧС, Администрация района |
| 8 | Организация работы оперативного штаба при КЧС | Ч+ 2 ч 30 мин | Председатель КЧС |
| 9 | Уточнение (при необходимости): - пунктов приема эвакуируемого населения; - планов эвакуации населения из зоны чрезвычайной ситуации. Планирование обеспечения эвакуируемого населения питанием и материальными средствами первой необходимости. Принятие непосредственного участия в эвакуации населения и размещении эвакуируемых. | Ч + 2 ч 30 мин | КЧС, Администрация района |
| 10 | Перевод ЕДДС в режим ПОВЫШЕННАЯ ГОТОВНОСТЬ (по решению главы района). Организация взаимодействия с органами исполнительной власти по проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ (при необходимости) | Ч + 2 ч 30 мин | Оперативный штаб КЧС |
| 11 | Выезд оперативной группы наместо, на котором произошла авария. Проведение анализа обстановки, определение возможных последствий аварии и необходимых сил и средств для ее ликвидации (по решению главы района).Определение количества потенциально опасных и химически опасных предприятий, котельных, учреждений социальной сферы и жилых объектов, попадающих в зону возможной ЧС | Ч + (2 ч 00 мин – 3 час 00 мин) | Оперативный штаб КЧС |
| 12 | Организация несения круглосуточного дежурства руководящего состава Администрации района (по решению главы района) | Ч + 3 ч 00 мин | Оперативный штаб КЧС |
| 13 | Организация и проведение работ по ликвидации аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения | Ч + 3 ч 00 мин | Оперативный штаб КЧС, РСО, бригады, Администрация района |
| 14 | Оповещение населения об аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения (при необходимости) | Ч + 3 ч 00 мин | Оперативный штаб КЧС |
| 15 | Принятие дополнительных мер по обеспечению устойчивого функционирования отраслей и объектов экономики, жизнеобеспечению населения | Ч + 3 ч 00 мин | Оперативный штаб КЧС |
| 16 | Организация сбора и обобщения информации:- о ходе развития аварии и проведения работ по ее ликвидации; - о состоянии безопасности объектов жизнеобеспечения; - о состоянии отопительных котельных, тепловых пунктов, систем энергоснабжения, наличии резервного топлива | Через каждый 1 час (в течение первых суток), 2 часа (в последующие сутки) | Оперативный штаб КЧС |
| 17 | Организация контроля устойчивой работы объектов и систем жизнеобеспечения населения | В ходе ликвидации аварии | Оперативный штаб КЧС |
| 18 | Проведение мероприятий по обеспечению общественного порядка и обеспечение беспрепятственного проезда спецтехники в районе аварии | Ч + 3 ч 00 мин | Правоохранительные органы |
| 19 | Привлечение дополнительных сил и средств, необходимых для ликвидации аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения | По решению председателя КЧС | РСО, Администрация района |
| По истечении 24 часов после возникновения аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения (переход аварии в режим чрезвычайной ситуации) |  |  |  |
| 20 | Принятие решения и подготовка распоряжения о переводе муниципального звена территориальной подсистемы РСЧС в режим ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ | Ч + 24 час 00 мин | Председатель КЧС, Администрация района |
| 21 | Усиление группировки сил и средств, необходимых для ликвидации ЧС. Приведение в готовность нештатных аварийно-спасательных формирований. Определение количества сил и средств, направляемых для оказания помощи в ликвидации ЧС | По решению председателя КЧС | Оперативный штаб КЧС |
| 22 | Проведение мониторинга аварийной обстановки в населенных пунктах, где произошла ЧС. Сбор, анализ, обобщение и передача информации в заинтересованные ведомства о результатах мониторинга | Через каждые 2 часа | Оперативный штаб КЧС |
| 23 | Подготовка проекта распоряжения о переводе муниципального звена территориальной подсистемы МЧС в режим ПОВСЕДНЕВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | При обеспечении устойчивого функционирования объектов жизнеобеспечения населения, по завершении работ по ликвидации ЧС | Оперативный штаб КЧС |
| 24 | Анализ и оценка эффективности проведенного комплекса мероприятий и действий служб, привлекаемых для ликвидации ЧС | В течение месяца после ликвидации ЧС | КЧС |

III. СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Раздел 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения

Потребители тепловой энергии, подключенные к системе централизованного теплоснабжения с. Камыши

| КАМЫШИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ |  |  |
| --- | --- | --- |
| КРАЕВОЙ БЮДЖЕТ |  |  |
| 1 | Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Центральная районная больница ННР (КГБУЗ ЦРБ) | с. Камыши, ул. Луговая, 26а |
| МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ |  |  |
| 2 | Администрация Камышинского сельсовета | с. Камыши, ул. Луговая, 27б |
| 3 | Филиал МБОУ "Подсосновская СОШ" | с. Камыши, ул. Луговая, 26б |
|  |  | с. Камыши, ул. Луговая, 26б |
|  |  | с. Камыши, ул. Луговая, 26б |
| ПРОЧИЕ ПОТРЕБИТЕЛИ |  |  |
| 4 | ИП Гербер А.Д. | с. Камыши, ул. Луговая, 29/2 |
| 5 | ИП Гиль М И | с. Камыши, ул. Луговая, 27б |
| 6 | ИП Берх М.А | с. Камыши, ул. Чкалова, 8 |
| 7 | ООО "ЭкоПродукт" | с. Камыши ул. Луговая, 26 |
| 8 | ФГУП "Почта России" | с. Камыши ул. Луговая, 5 |

Прогнозы приростов потребления тепловой энергии (мощности)

Теплоснабжение прогнозируемых к строительству объектов предусматривается от индивидуальных источников тепловой энергии, поэтому приростов потребления тепла на цели централизованного теплоснабжения не ожидается. При этом в качестве основного вида топлива индивидуальных источников предусматривается каменный уголь.

Прогноз прироста (уменьшения) полезного отпуска тепловой энергии

| Планируемый и фактический полезный отпуск ТЭ на прогнозный период |  | Котельная с. Камыши | Итого |
| --- | --- | --- | --- |
| 2015 | план | 1086 | 1086 |
|  | факт | 905,872 | 905,872 |
| 2016 | план | 1070 | 1070 |
|  | факт | 1009,03 | 1009,03 |
| 2017 | план | 990 | 990 |
|  | факт всего в т. ч. | 905,87 | 905,87 |
|  | бюджет всех уровней | 595,98 | 595,98 |
|  | население | 48,11 | 48,11 |
|  | прочие | 261,78 | 261,78 |
| 2018 | план всего, в т. ч. | 851,545 | 851,545 |
|  | бюджет всех уровней | 510,979 | 510,979 |
|  | население | - | - |
|  | прочие | 340,565 | 340,565 |
|  | факт | 995,244 | 995,244 |
| 2019 | план всего, в т. ч. | 851,544 | 851,544 |
|  | бюджет всех уровней | 510,979 | 510,979 |
|  | население | - | - |
|  | прочие | 340,565 | 340,565 |
|  | факт | 851,54 | 851,54 |
| 2020 | план всего, в т. ч. | 851,544 | 851,544 |
|  | бюджет всех уровней | 510,979 | 510,979 |
|  | население | - | - |
|  | прочие | 340,565 | 340,565 |
|  | факт | 1 227,22 | 1 227,22 |
| 2021 | план всего, в т. ч. | 851,544 | 851,544 |
|  | бюджет всех уровней | 510,979 | 510,979 |
|  | население | - | - |
|  | прочие | 340,565 | 340,565 |
|  | факт | 1 379,37 | 1 379,37 |
| 2022 | план всего, в т. ч. | 1 229,22 | 1 229,22 |
|  | бюджет всех уровней | 1 115,695 | 1 115,695 |
|  | население | - | - |
|  | прочие | 113,528 | 113,528 |
|  | факт | 1097,55 | 1097,55 |
| 2023 | план всего, в т. ч. | 1229,22 | 1229,22 |
|  | бюджет всех уровней | 1115,695 | 1115,695 |
|  | население | - | - |
|  | прочие | 113,528 | 113,528 |
|  | факт | 1201,40 | 1201,40 |
| 2024 | план всего, в т. ч. | 1229,223 | 1229,223 |
|  | бюджет всех уровней | 1115,695 | 1115,695 |
|  | население | - | - |
|  | прочие | 113,528 | 113,528 |
|  | факт |  |  |
| 2025 | план всего, в т. ч. | 1229,223 | 1229,223 |
|  | бюджет всех уровней | 1115,695 | 1115,695 |
|  | население | - | - |
|  | прочие | 113,528 | 113,528 |
|  | факт |  |  |
| 2026 | факт |  |  |
|  | факт |  |  |
| 2027 | план |  |  |
|  | факт |  |  |

Раздел 2. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

Фактическая подключенная тепловая нагрузка на котельные в перспективе будет уменьшаться по мере установки теплосчетчиков, внедрению мероприятий по энергосбережению и перехода потребителей тепловой энергии на автономные источники тепла.

Перспективные балансы тепловой мощности источников и тепловой нагрузки потребителей приведены в таблице.

Таблица: Перспективные балансы тепловой мощности источников и тепловой

нагрузки потребителей

| Система теплоснабжения | Установленная мощность (базовый уровень), Гкал/ч | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час (план/факт) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | базовый уровень (2012) | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Котельная с. Камыши ул. Луговая | 3,2 | 0,22 | 0,212 0,177 | 0,209 0,197 | 0,194 0,177 | 0,166 0,195 | 0,194 0,167 | 0,167 0,240 | 0,167 0,371 | 0,167 0,316 | 0,316 | 0,316 | 0,33 |  |  |
| Итого: | 3,2 | 0,22 | 0,212 0,177 | 0,209 0,197 | 0,194 0,177 | 0,166 0,195 | 0,194 0,167 | 0,167 0,240 | 0,167 0,371 | 0,167 0,316 | 0,316 | 0,316 | 0,33 |  |  |

Схема расположения тепловых сетей с. Камыши

Схема расположения тепловых сетей с. Камыши, находящихся в муниципальной собственности, показана на рисунке ниже

Раздел 3. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

Основное направление развития теплоснабжения в МО «Камышинский сельсовет», определяемое Схемой теплоснабжения на расчетный период до 2027 г., – переход от оптимизация работы котельного оборудования и тепловых сетей.

После проведения работ по замене котла ожидается сокращение количества аварийных ситуаций, увеличение эффективности работы котельной.

Раздел 4. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей

Предполагаемые мероприятия по строительству и реконструкции тепловых сетей: приведение диаметров тепловых сетей в соответствие с расчетными нагрузками.

В 2024 году предусмотрен текущий ремонт тепловых сетей и замена аварийных участков тепловых сетей.

Раздел 5. Перспективные топливные балансы

Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах поселения, рассчитываются на основе спроса на тепловую энергию.

Раздел 6. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

Теплоснабжение объектов социальной сферы и жилищного фонда с. Камыши численностью 690 человек в настоящее время осуществляется одной котельной. В перспективе для дальнейшей ее эксплуатации необходимы инвестиции в модернизацию котельного оборудования и теплосетей.

Раздел 7. Решение об определении единой теплоснабжающей организации

В качестве единой теплоснабжающей организации определяется МКП «Теплоцентраль» ННР АК

Раздел 8. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

Источники тепловой энергии работают автономно.

Раздел 9. Решения по бесхозяйным сетям

Бесхозяйные сети отсутствуют