|  | Утверждена постановлением Администрации Немецкого национального района Алтайского края № 122/1 от 20.03.2024 |
| --- | --- |

Схема теплоснабжения                                                                             мунипального  образования                                                             «Шумановский сельсовет»                                                                                      Немецкого национального района                                                        Алтайского края                                                                                                                                       ДО 2027 ГОДА

(актуализация на 2025 г)

ВВЕДЕНИЕ

Проектирование систем теплоснабжения населённых пунктов представляет собой комплексную проблему, от правильного решения которой во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы. Прогноз спроса на тепловую энергию основан на прогнозировании развития поселения, в первую очередь его градостроительной деятельности, определённой планом на период до 2027 года.

Рассмотрение проблемы начинается на стадии разработки генеральных планов в самом общем виде совместно с другими вопросами сельской инфраструктуры, и такие решения носят предварительный характер. Даётся обоснование необходимости сооружения новых или расширение существующих источников тепла для покрытия имеющегося дефицита мощности и возрастающих тепловых нагрузок на расчётный срок. При этом рассмотрение вопросов выбора основного оборудования для котельных, а также трасс тепловых сетей от них производится только после технико-экономического обоснования принимаемых решений. В качестве основного предпроектного документа по развитию теплового хозяйства поселения принята перспективная схема теплоснабжения поселения.

Схемы разрабатываются на основе анализа фактических тепловых нагрузок потребителей с учётом перспективного развития на 15 лет, структуры топливного баланса региона, оценки состояния существующих источников тепла и тепловых сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надёжности, экономичности.

Обоснование решений (рекомендаций) при разработке схемы теплоснабжения осуществляется на основе технико-экономического сопоставления вариантов развития системы теплоснабжения в целом и отдельных ее частей (локальных зон теплоснабжения) путем оценки их сравнительной эффективности по критерию минимума суммарных дисконтированных затрат.

В последние годы наряду с системами централизованного теплоснабжения значительному усовершенствованию подверглись системы децентрализованного теплоснабжения, в основном, за счёт развития крупных систем централизованного газоснабжения с подачей газа крышным или пристроенным котельным или непосредственно в квартиры жилых зданий, где за счёт его сжигания в топках котлов, газовых водонагревателях, квартирных генераторах тепла может быть получено тепло одновременно для отопления, горячего водоснабжения, а также для приготовления пищи.

Основой для разработки и реализации схемы теплоснабжения муниципального образования «Шумановский сельсовет», далее по тексту МО «Шумановский сельсовет», до 2027 г. является Федеральный закон от 27 июля 2010 г № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (Статья 23. Организация развития систем теплоснабжения поселений, городских округов), регулирующий всю систему взаимоотношений в теплоснабжении и направленный на обеспечение устойчивого и надёжного снабжения тепловой энергией потребителей.

При проведении разработки использовались «Требования к схемам теплоснабжения» и «Требования к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения», предложенные к утверждению Правительству Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 4 Федерального закона «О теплоснабжении», РД-10-ВЭП «Методические основы разработки схем теплоснабжения поселений и промышленных узлов РФ», введённый с 22.05.2006 г. взамен аннулированного Эталона «Схем теплоснабжения городов и промузлов», 1992 г., а также результаты проведенных ранее на

объекте энергетических обследований, режимно-наладочных работ, регламентных испытаний, разработки энергетических характеристик, данные отраслевой статистической отчетности.

Технической базой разработки являются:

- проектная и исполнительная документация по источникам тепла, тепловым сетям (ТС);

- эксплуатационная документация (расчетные температурные графики, гидравлические режимы, данные по присоединенным тепловым нагрузкам, их видам и т.п.);

- материалы проведения периодических испытаний ТС по определению тепловых потерь и гидравлических характеристик;

- конструктивные данные по видам прокладки и типам применяемых теплоизоляционных конструкций, сроки эксплуатации тепловых сетей;

- материалы по разработке энергетических характеристик систем транспорта тепловой энергии;

- данные технологического и коммерческого учета потребления топлива, отпуска и потребления тепловой энергии, теплоносителя, электроэнергии, измерений (журналов наблюдений, электронных архивов) по приборам контроля режимов отпуска и потребления топлива, тепловой, электрической энергии и воды (расход, давление, температура);

- документы по хозяйственной и финансовой деятельности (действующие нормы и нормативы, тарифы и их составляющие, лимиты потребления, договоры на поставку топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) и на пользование тепловой энергией, водой, данные потребления ТЭР на собственные нужды, по потерям ТЭР и т.д.);

- статистическая отчетность организации о выработке и отпуске тепловой энергии и использовании ТЭР в натуральном и стоимостном выражении.

I.ОБЩАЯ ЧАСТЬ

Глава 1. Краткая характеристика территории

Закон Алтайского края «О статусе и границах муниципальных образований Немецкого национального района Алтайского края» от 07.03.2006 г. № 18-ЗС принят  Постановлением Алтайского краевого Совета народных депутатов от 28.02.2006 г. №101 (ред. Закона Алтайского края от 09.03.2007 г. № 17-ЗС). Согласно Закону муниципальное образование Шумановский сельсовет наделен статусом сельского поселения с установлением границ.

Муниципальное образование расположено в центральной части Немецкого национального района и состоит из основного и чересполосного участков (рис. 1). На территории сельсовета расположен один населенный пункт – с. Шумановка. Село основано в 1911 году, оно расположено в 430 км к западу от г. Барнаула и связано с краевым центром и другими городами и районами края автомобильной дорогой Крутиха - Панкрушиха - Хабары – Славгород - граница Республики Казахстан. До ближайшей железнодорожной станции г. Славгород 56 км.

Рис. 1. Местоположение муниципального образования

Анализ демографической ситуации в муниципальном образовании и перспективы её изменения производились на основе исходных данных, предоставленных Администрацией с. Шумановка.

На начало 2010 г. численность населения муниципального образования составляет 1405 человек, в том числе моложе трудоспособного возраста   23,3% от общей численности населения с. Шумановка, старше трудоспособного возраста – 15,8%, в трудоспособном возрасте находится  60,9% населения. Численность мужского населения составляет 46%.

Прогноз численности населения с. Шумановка до 2029 года произведён с использованием статистических методов  обработки демографической информации за 2000-2009 гг. (табл. 1).

Таблица 1

Динамика основных демографических показателей с. Шумановка

| Показатели | 2001-2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Среднее значение за период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность постоянного населения (на начало года) - всего | 1380 | 1383 | 1387 | 1399 | 1418 | 1438 | 1425 | 1405 | 1404 |
| Среднегодовой прирост населения + миграционный прирост |  | 2 | 3 | 12 | 19 | 20 | -13 | -20 | 24 |

Hp=Hф∗(1+П+М100)t

где Нр – проектная численность населения, человек;

Нф – фактическая численность населения в исходном году (на начальный год расчёта), человек;

П – естественный среднегодовой прирост населения, %;

М – среднегодовая разница миграции населения, %;

t – расчётный срок.

Расчет показывает, что при сохранении существующих показателей темпа естественного прироста населения и миграции в дальнейшем будет происходить небольшое увеличение численности населения и к концу расчетного периода составит 1500 человек. При сохранении показателей естественного прироста населения и снижении миграционного оттока возможен существенный прирост населения до 1500 человек на первую очередь и 1550 человек на расчетный срок (рис. 2). Данные показатели приняты за основу во  всех последующих проектных расчетах (табл. 2).

Рис. 2. Динамика и прогноз численности населения с. Шумановка

Создание на территории с. Шумановка предприятий малого бизнеса, будут способствовать росту численности населения на территории муниципального образования.

Таблица 2

Расчетная численность населения

| Наименование показателей | Единица измерения | Численность населения |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Первая очередь 2019 год | Расчетный срок 2029 год |
| Ожидаемая численность населения с учетом демографических показателей | чел. | 1500 | 1550 |
| Ожидаемая численность населения при снижении миграционного оттока | чел. | 1500 | 1550 |

Глава 2. Характеристика системы теплоснабжения

Теплоснабжение потребителей с. Шумановка осуществляется от модульной котельной, обслуживаемой единой теплоснабжающей организацией

Таблица 3

Характеристика объектов теплоснабжения на территории с. Шумановка

| № п/п | Наименование объектов теплоснабжения, адрес | Марка котлов | Количество, шт. | Год установки | Вид топлива | Потребляемое кол-во топлива, тонн/год (по паспорту) | Установленная мощность, Гкал/ч | Фактическая мощность, Гкал/ч | КПД котельной | Удельный расход тепла (уст. на 2019г), кг ус. топл./Гкал | Количество выработанного тепла, в 2019 г, Гкал/год | Полезный отпуск (факт 2019), Гкал/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Центральная котельная с. Шумановка, ул. Молодежная 28а | КВм-2,0 КБ | 1 | 2018 | уголь | 4131 | 5,16 | 5,16 | 81 | 216,9 | 2984 | 2984 |
|  |  | КВм-2,0 КБ | 1 | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Износ оборудования составляет 5 %.

Подача тепла от источника теплоснабжения осуществляется распределительными сетями, выполненными из стальных труб диаметром 25-219 мм (табл. 4). Суммарная протяжённость сетей составляет 27.758 км. Трубы проложены наружно на низких бетонных опорах и  в подземных каналах. Теплоизоляция из минераловатных матов покрытых сталью.

Таблица 4

Характеристика теплосетей

| Наименование объектов теплоснабжения, адрес | Трасса |  |
| --- | --- | --- |
|  | Диаметр (Ду), мм | Протяженность, м |
| Центральная котельная с. Шумановка | 20 |  |
|  | 25 | 2800 |
|  | 32 | 1400 |
|  | 40 | 800 |
|  | 57 | 4800 |
|  | 76 | 5400 |
|  | 89 | 5400 |
|  | 114 | 3158 |
|  | 133 | 200 |
|  | 159 | 1600 |
|  | 219 | 2200 |
| Итого: |  | 27758 |

Потребителями тепла являются объекты социальной сферы, административно-общественные здания, производственные здания, жилые дома.

Тепло подаётся только на отопление. Горячее водоснабжение не предусмотрено.

Расход тепла на жилищно-коммунальные нужды рассчитан по «Методике определения потребности в топливе, электрической энергии и воде при производстве и передаче тепловой энергии и теплоносителей в системах коммунального теплоснабжения».

Таблица 5

Расчётная тепловая нагрузка котельной 2019 г

| Наименование объекта | V, м3 | Q, Гкал/ч | Qгод, Гкал/год |
| --- | --- | --- | --- |
| Центральная котельная с. Шумановка |  |  |  |
| Жилищный фонд | 18629,44 | 0,968 | 1 464 |
| Социальная сфера | 36178 | 0,803 | 888 |
| Прочие потребители | 17138 | 0,181 | 241 |
| Итого: |  | 1,952 | 2 593 |
| Собственные нужды котельной |  | 0 | 0 |
| Потери |  | 0 | 0 |
| Всего: |  |  | 2 593 |

Расчетное годовое теплопотребление с учётом потерь при транспортировке, в 2011 году составило 13 102 Гкал, что в перерасчете на твердое топливо составляет 2 569 т угля калорийностью 5 100 ккал/кг. Фактический расход угля котельной с. Шумановка  в 2011 году составил 3 956 т.

Анализ существующего положения показывает, что теплоснабжение в                      с. Шумановка неэффективно.

Оборудование котельной выработало свой эксплуатационный ресурс. КПД котельной очень низок, вследствие чего имеет место большой перерасход угля. Неэффективное сжигание приводит к негативному воздействию на окружающую среду.

Тепловые сети, вследствие старения теплоизоляции  и большого износа труб, имеют  большие тепловые потери.

II.      ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения

Часть 1. Функциональная структура теплоснабжения

Централизованное      теплоснабжение      потребителей МО «Шумановский сельсовет» осуществляется от модульной котельной:

- Модульная котельная с. Шумановка (установленная мощность 5,16 Гкал/ч, температурный график – 95/70°С, система теплоснабжения – двухтрубная).

Часть 2. Источники тепловой энергии, тепловые сети, зоны действия источников тепловой энергии, тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии, Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии, Балансы теплоносителя.

Модульная котельная в с. Шумановка

Принадлежность -------------------------------------------------------------------------- муниципальная

Установленная (проектная) мощность котельной ------------------------------------    6 МВт/час

Расчетный температурный график сетевой воды -------------------------------------   95/70 оС/ оС

Дымовая труба: ------------------------------------------ материал - труба стальная  ГОСТ10704-76

высота ----------------------------------- 22 м

диаметр ----------------------------- 820 мм

топливо (осн.) ------------------- уголь                                                                                         топливо (рез) ------------------------- дрова

Год ввода в эксплуатацию котельной --------------------------------------------------------------  2018

Балансовая стоимость----------------------------------------------------------------                           руб.

Персонал (всего) ------------------------------------------------------------------------------------  10  чел.

- Технические данные котельной

| Показатель | Номер котла |  |  | Всего по котельной |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |  |
| Марка котлоагрегата | КВм-2,0 | КВм-2,0 | КВм-2,0 | 3 |
| Регистрационный номер котла | 18185 | 18186 | 18187 |  |
| Установленная мощность МВт/ч (проектная) | 2 | 2 | 2 | 6 |
| Располаг. Мощность Гкал/ч | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 5,16 |
| Паспортный к.п.д. % | 81 | 81 | 81 | 81 |
| Паспортный расход топлива кг/час | 406 | 406 | 406 | 1218 |
| Год ввода в эксплуатацию | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 |
| Срок службы лет. | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Проведение наладочных работ год. | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 |
| Вид проектного топлива | Уголь Кузнецкий ДР | Уголь Кузнецкий ДР | Уголь Кузнецкий ДР | Уголь Кузнецкий ДР |
| Низшая теплота сгорания проектного топлива ккал/кг. | 5230 | 5230 | 5230 | 5230 |
| Используемое топливо (указывается вид топлива) | Уголь Кузнецкий ДР | Уголь Кузнецкий ДР | Уголь Кузнецкий ДР | Уголь Кузнецкий ДР |
| Низшая теплота сгорания топлива ккал/кг | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 |
| Наличие экономайзеров (есть, нет) | нет | нет | нет | нет |
| Наличие воздухоподогревателей (есть, нет) | нет | нет | нет | нет |
| Наличие автоматики (есть, нет) | есть | есть | есть | есть |
| Наличие химводоподготовки (есть, нет) | есть | есть | есть | есть |

2.   Характеристика  тепловых нагрузок котельной.

| № п/п | Наименование показателя | Ед. Изм. | Расчетные показатели (СНИП) | Баз. период 2019 | Откл.% | План на рег. период 2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Расчетная температура наружного воздуха максимального зимнего режима | град С | -40 | -40 |  | -40 |
| 2 | Средняя температура наиболее холодного месяца. | град С | -36 | -36,5 |  | -22,6 |
| 3 | Средняя температура отопительного сезона | град С | -7,1 | -9,2 |  | -7,7 |
| 4 | Продолжительность отопительного сезона. | дн. | 212 | 212 |  | 212 |
| 5 | Продолжительность отопительного периода (с учетом протапливания) | час. | 5088 | 5088 |  | 5088 |

3.   Котлы.

| Номер котла | Марка котла | Завод изготовитель, заводской номер | Год ввода в эксплуатацию | Теплопроизво- дительн. Гкал/ч | Давление воды Кгс/см.2 | Температура воды 0С |  | Поверхность нагрева м2 | Год последнего капремонта | Вес металлической части котла, кг | Примечания (указывается техническое состояние котла: в резерве, в ремонте, на консервации, списан с эксплуатации и т.д. и т.п.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | На входе | На выходе |  |  |  |  |
| 1. | КВм-2,0 КБ | ООО «ЭнергоАльянс» | 2018 | 1,72 | 6,0 | 70 | 95 | 66,8 | - | 4 030 | В работе |
| 2. | КВм-2,0 КБ | ООО «ЭнергоАльянс» | 2018 | 1,72 | 6,0 | 70 | 95 | 66,8 | - | 4 030 | В работе |
| 3. | КВм-2,0 КБ | ООО «ЭнергоАльянс» | 2018 | 1,72 | 6,0 | 70 | 95 | 66,8 | - | 4 030 | В резерве |

4.  Тягодутьевые механизмы

| № п/п | Марка | Механизм | Кол-во шт. | Частота Вращения об/мин | Производительность тыс.м.3/час. | Полное давление Па | Потребл. мощность кВт | Кпд % | Ток А | Напр. В | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КВм-2,0 КБ | Дымосос ВДН-9,0 эл. двигатель Вентилятор ВР-280-46 | 3 1 | 1000 1500 | 9,930 34,5 | 125 | 4,2 7,5 | 94 93 |  | 380 380 |  |

5.  Насосы.

| № п/п | Наименование оборудования | Марка насоса (эл. двигателя) | кол-во шт. | Частота Вращения об/мин | Производительность м. куб/час | Полное давление кгс/см.2 | Потребляемая мощность кВт | кпд % | Ток А | Напр. В |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Насос сетевой | DAB | 1 | 3000 | 320 | 5 | 75 | 92 |  | 380 |
| 2 | Насос сетевой | DAB | 1 | 3000 | 140 | 5 | 30 | 94 |  | 380 |

6.  Основная арматура

| № п/п | Теплоноситель | Тип арматуры | Год установки | кол-во шт. | Давление (Ру) кг/см2 | Температура 0С | Диаметр (Ду)мм | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вода | Задвижка чуг. | 2018 | 6 | 10 | 115 | 150 |  |
| 2 |  | Задвижка чуг. | 2018 | 4 | 10 | 115 | 100 |  |
| 3 |  | Задвижка чуг. | 2018 | 4 | 10 | 115 | 80 |  |

7.  Приборы учета и контроля.

| № п/п | Назначение прибора учета, контроля | Наименование прибора | Место установки | Вид учета | Дата посл. поверки | Дата след. поверки | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Учет расхода воды | Счетчик воды | Подпитка | Технический | 2018 | 2023 |  |
| 2. | Контроль давления | Манометр шт-6 | КВм-2,0 | Технический | 2020 | 2021 |  |
| 3. | Контроль температуры | Термометр шт-6 | КВм-2,0 | Технический | 2020 | 2021 |  |
| 4. | Контроль температуры | Термометр шт-12 | МКУ-6 | Технический | 2020 | 2021 |  |

Часть 8. Цены и тарифы в сфере теплоснабжения

Динамика   утвержденных   тарифов   с   учетом   последних   трех   лет   приведена в таблице.

Таблица: Динамика тарифов на тепловую энергию теплоснабжающих организаций, действующих на территории МО «Шумановский сельсовет»  в руб.

| Единая теплоснабжающая организация | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «ЭНЕРГИЯ» | 2511,48/ 1850,87 | 1850,87/ 1984,72 | 1984,72/ 2125,75 | - |  |  |  |  |  |
| МУП «РТП» | - | - | - | 2125,75/ 2220,01 |  |  |  |  |  |
| МУП «Теплоресурс» |  |  |  |  | 2822,58/ 2939,25 |  |  |  |  |
| МУП «Теплоснабжение» |  |  |  |  |  | 2905,95/ 3100,16 | 3100,16 |  |  |
| МУП «Теплоцентраль» |  |  |  |  |  |  |  | 3495,93 |  |
| МКП «Теплоцентраль» ННР АК |  |  |  |  |  |  |  |  | 4803,11 |

Часть 9. Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения, городского округа

Из статьи 23 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»* следует:

Статья 23. Организация развития систем теплоснабжения поселений, городских округов

1.	Развитие систем теплоснабжения поселений, городских округов осуществляется
в целях удовлетворения спроса на тепловую энергию, теплоноситель и обеспечения
надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном вредном
воздействии на окружающую среду экономического стимулирования развития и
внедрения энергосберегающих технологий.

2.	Развитие системы теплоснабжения поселения или городского округа
осуществляется на основании схемы теплоснабжения, которая должна соответствовать
документам территориального планирования поселения или городского округа, в том
числе схеме планируемого размещения объектов теплоснабжения в границах поселения
или городского округа.

3.	Уполномоченные в соответствии с настоящим Федеральным законом органы
должны осуществлять разработку, утверждение и ежегодную актуализацию схем
теплоснабжения, которые должны содержать:

1)	определение условий организации централизованного теплоснабжения,
индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления;

- решения о загрузке источников тепловой энергии, принятые в соответствии со схемой теплоснабжения;

- графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, и котельных, в том числе график перевода котельных в "пиковый" режим функционирования;

- меры по консервации избыточных источников тепловой энергии;

5)	меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной
выработки электрической и тепловой энергии;

- радиус эффективного теплоснабжения, позволяющий определить условия, при которых подключение теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе;

- оптимальный температурный график и оценку затрат при необходимости его изменения.

*Принят Государственной Думой 9 июля 2010 года, Одобрен Советом Федерации 14 июля 2010 года

Преимущества автономных и местных систем теплоснабжения для потребителей, которые имеют финансовые возможности для их обустройства, поясняются следующими причинами:

- отсутствием единого подхода в расчетах стоимости тепловой энергии, которая вырабатывается в автономных и существующих котельных;

- желанием не зависеть от неконтролируемых потребителем процессов генерации и получения теплоты.

Анализ проектов и обоснований автономных источников теплоты показывает, что подтверждение целесообразности автономизации достигается, как правило, за счет следующего:

- сравнение эффективности работы котлов в автономных источниках теплоты с несовершенными и устаревшими агрегатами, которые снимаются из эксплуатации в существующих котельных;

- уменьшение выработки теплоты в автономных источниках, по сравнению с проектными данными, за счет исключения затрат теплоты на вентиляцию, уменьшения затрат теплоты на горячее водоснабжение, ограничения потребления горячей воды, снижения температуры в помещении и других мероприятий, которые уменьшают уровень теплового комфорта.

Распределение жилых зданий в России по уровню энергетической эффективности крайне неравномерно. Небольшая часть зданий, построенных после 2000 г. в соответствии с требованиями новых СНиП, отвечает современным стандартам тепловой защиты и энергоэффективности. Однако большинство существующих зданий имеют весьма низкие параметры эффективности отопления. Следующие средние показатели удельного энергопотребления на цели отопления были рассчитаны в зависимости от года постройки:

построенные до 1990 г. (0,23 Гкал/м2/год); построенные в 1991-2000 гг. и недавно отремонтированные (0,13 Гкал/м2/год); построенные после 2000 г. (0,09 Гкал/м2/год).

Малые системы теплоснабжения (в малых поселениях) характеризуются высокими удельными расходами ТЭ на цели отопления, достигающими 0,5 Гкал/м2, что в 5 раз превышает уровень современного эффективного домостроения в России.

Данные по показателям удельного энергопотребления на цели отопления занесены в таблицу.

Часть 10.  ПЛАН действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в системе теплоснабжения муниципального образования «Шумановский сельсовет»

1. Настоящий план определяет порядок действий органов местного
самоуправления, ресурсоснабжающих организаций, иных субъектов
хозяйственной деятельности в сфере оказания жилищно-коммунальных услуг, потребителей тепловой энергии по ликвидации последствий аварийных ситуаций на системах теплоснабжения муниципального образования «Шумановский сельсовет».

2. Взаимодействие органов местного самоуправления,
ресурсоснабжающих организаций, иных субъектов хозяйственной
деятельности в сфере оказания жилищно-коммунальных услуг, потребителей
тепловой энергии при возникновении аварийных ситуаций на системах
теплоснабжения на территории района, осуществляется в соответствии с
Порядком ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения на
территории района, утвержденным постановлением Администрации района

3. Взаимоотношения теплоснабжающих организаций с исполнителями
коммунальных услуг и потребителями определяются заключенными между
ними договорами и действующим законодательством в сфере предоставления
коммунальных услуг.

Ответственность исполнителей коммунальных услуг, потребителей и
теплоснабжающей организации определяется балансовой принадлежностью
инженерных сетей и фиксируется в акте, прилагаемом к договору
разграничения балансовой принадлежности инженерных сетей и
эксплуатационной ответственности сторон.

4. Исполнители коммунальных услуг и потребители должны
обеспечивать:

- своевременное и качественное техническое обслуживание и ремонт
теплопотребляющих систем, а также разработку и выполнение, согласно
договору на пользование тепловой энергией, графиков ограничения и
отключения теплопотребляющих установок при временном недостатке
тепловой мощности или топлива на источниках теплоснабжения;

- допуск работников специализированных организаций, с которыми

заключены договоры на техническое обслуживание и ремонт
теплопотребляющих систем, на объекты в любое время суток.

5. В настоящем плане под аварийной ситуацией понимаются
технологические нарушения на объекте теплоснабжения и (или)
теплопотребляющей установке, приведшие к разрушению или повреждению
сооружений и (или) технических устройств (оборудования) объекта
теплоснабжения и (или) теплопотребляющей установки, неконтролируемому
взрыву и (или) выбросу опасных веществ, отклонению от установленного
технологического режима работы объектов теплоснабжения и (или)
теплопотребляющих установок, полному или частичному ограничению
режима потребления тепловой энергии (мощности).

6. К перечню возможных последствий аварийных ситуаций
(чрезвычайных ситуаций) на тепловых сетях и источниках тепловой энергии
относятся:

- кратковременное нарушение теплоснабжения населения, объектов
социальной сферы;

- полное ограничение режима потребления тепловой энергии для
населения, объектов социальной сферы;

- причинение вреда третьим лицам;

- разрушение объектов теплоснабжения (котлов, тепловых сетей,
котельных);

- отсутствие теплоснабжения более 24 часов (одни сутки).

7. Риски возникновения аварий, масштабы и последствия:

| Вид аварии | Причина аварии | Масштаб аварии и последствия | Уровень реагирования |
| --- | --- | --- | --- |
| Остановка котельной | Прекращение подачи электроэнергии | Прекращение циркуляции воды в систему отопления всех потребителей, понижение температуры в зданиях, размораживание тепловых сетей и отопительных батарей | местный |
| Остановка котельной | Прекращение подачи топлива | Прекращение подачи горячей воды в систему отопления всех потребителей, понижение температуры в зданиях | местный |
| Порыв тепловых сетей | Прекращение подачи топлива | Прекращение подачи горячей воды в систему отопления всех потребителей, понижение температуры в зданиях, размораживание тепловых сетей и отопительных батарей | местный |
| Порыв сетей водоснабжения | Предельный износ, повреждение водопроводной сети | Прекращение циркуляции в системе водоснабжения | местный |

8. Расчеты допустимого времени устранения технологических
нарушений:

а) на объектах водоснабжения:

| № п/п | Наименование технологического нарушения | Диаметр труб, мм | Время устранения, при глубине заложения труб, м |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | до 2 | более 2 |
| 1 | Отключение водоснабжения | до 400 | 8 | 12 |
| 2 | Отключение водоснабжения | от 400 до 1000 | 2 | 28 |
| 3 | Отключение водоснабжения | св. 1000 | 8 | 24 |

б) на объектах теплоснабжения:

| № п/п | Наименование технологического нарушения | Время устранения | Ожидаемая температура в жилых помещениях при температуре наружного воздуха, 0С |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0 | - 10 | - 20 | более - 20 |
| 1 | Отключение отопления | 2 |  |  |  |  |
| 2 | Отключение отопления | 4 |  |  |  |  |
| 3 | Отключение отопления | 6 |  |  |  |  |
| 4 | Отключение отопления | 8 |  |  |  |  |

9. Порядок действий муниципального звена территориальной
подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций при аварийном отключении коммунальных систем жизнеобеспечения населения на сутки и более (в условиях
критически низких температур окружающего воздуха):

| № п/п | Мероприятия | Срок исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| При возникновении аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения |  |  |  |
| 1 | При поступлении информации (сигнала) в дежурно-диспетчерские службы ресурсоснабжающих организаций (далее - ДДС, РСО) об аварии на коммунально-технических системах жизнеобеспечения населения: - определение объема последствий аварийной ситуации - принятие мер по бесперебойному обеспечению теплом и электроэнергией объектов жизнеобеспечения населения; - организация жизнеобеспечения населения по обводным каналам, организация работ по восстановлению линий электропередач и систем жизнеобеспечения; - принятие мер для обеспечения электроэнергией учреждений социальной сферы с круглосуточным пребыванием населения; - информирование ЕДДС об аварийной ситуации, причинах и последствиях ее возникновения, ходе ведения работ по ее устранению, задействованных силах и средствах. | Немедленно | ДДС, аварийно-восстановительные бригады РСО (далее - бригады) |
| 2 | Сбор сведений о наличии и Работоспособности автономных источников питания, распределение автономных источников питания по объектам | Немедленно, Ч + 1 ч 30 мин | ЕДДС |
| 3 | Оповещение и сбор комиссии по чрезвычайным ситуациям (далее - КЧС) по решению председателя КЧС при критически низких температурах, остановке котельных, водозаборов, учреждений социальной сферы, повлекших нарушения условий жизнедеятельности людей | Немедленно, Ч + 1 ч30 мин | ЕДДС |
| 4 | Усиление ДДС и ЕДДС (при необходимости) | Ч + 1 ч 30 мин | РСО, Администрация района |
| 5 | Поддержание автономных источников питания в постоянной готовности, отправка автономных источников питания для обеспечения электроэнергией котельных, насосных станций, учреждений социальной сферы. Подключение дополнительных источников энергоснабжения (освещения) для работы в темное время суток. Обеспечение бесперебойной подачи тепла в жилые кварталы | Ч + (0 ч 30 мин – 1 ч 00 мин) | РСО, Администрация района, бригады |
| 6 | Проведение расчетов по устойчивости функционирования систем отопления в условиях критически низких температур при отсутствии энергоснабжения и выработка рекомендаций | Ч+ 2 ч 00 мин | РСО, Администрация района |
| 7 | Проведение заседания комиссии по ЧС и подготовка распоряжения о переводе муниципального звена территориальной подсистемы РСЧС в режим ПОВЫШЕННОЙГОТОВНОСТИ (по решению председателя КЧС при критически низких температурах, остановках котельной, водозаборов, прекращении отопления учреждений социальной сферы, повлекших нарушения условий жизнедеятельности людей | Ч + (1 ч ЗО мин - 2 ч 30 мин) | Председатель КЧС, Администрация района |
| 8 | Организация работы оперативного штаба при КЧС | Ч+ 2 ч 30 мин | Председатель КЧС |
| 9 | Уточнение (при необходимости): - пунктов приема эвакуируемого населения; - планов эвакуации населения из зоны чрезвычайной ситуации. Планирование обеспечения эвакуируемого населения питанием и материальными средствами первой необходимости. Принятие непосредственного участия в эвакуации населения и размещении эвакуируемых. | Ч + 2 ч 30 мин | КЧС, Администрация района |
| 10 | Перевод ЕДДС в режим ПОВЫШЕННАЯ ГОТОВНОСТЬ (по решению главы района). Организация взаимодействия с органами исполнительной власти по проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ (при необходимости) | Ч + 2 ч 30 мин | Оперативный штаб КЧС |
| 11 | Выезд оперативной группы наместо, на котором произошла авария. Проведение анализа обстановки, определение возможных последствий аварии и необходимых сил и средств для ее ликвидации (по решению главы района).Определение количества потенциально опасных и химически опасных предприятий, котельных, учреждений социальной сферы и жилых объектов, попадающих в зону возможной ЧС | Ч + (2 ч 00 мин – 3 час 00 мин) | Оперативный штаб КЧС |
| 12 | Организация несения круглосуточного дежурства руководящего состава Администрации района (по решению главы района) | Ч + 3 ч 00 мин | Оперативный штаб КЧС |
| 13 | Организация и проведение работ по ликвидации аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения | Ч + 3 ч 00 мин | Оперативный штаб КЧС, РСО, бригады, Администрация района |
| 14 | Оповещение населения об аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения (при необходимости) | Ч + 3 ч 00 мин | Оперативный штаб КЧС |
| 15 | Принятие дополнительных мер по обеспечению устойчивого функционирования отраслей и объектов экономики, жизнеобеспечению населения | Ч + 3 ч 00 мин | Оперативный штаб КЧС |
| 16 | Организация сбора и обобщения информации:- о ходе развития аварии и проведения работ по ее ликвидации; - о состоянии безопасности объектов жизнеобеспечения; - о состоянии отопительных котельных, тепловых пунктов, систем энергоснабжения, наличии резервного топлива | Через каждый 1 час (в течение первых суток), 2 часа (в последующие сутки) | Оперативный штаб КЧС |
| 17 | Организация контроля устойчивой работы объектов и систем жизнеобеспечения населения | В ходе ликвидации аварии | Оперативный штаб КЧС |
| 18 | Проведение мероприятий по обеспечению общественного порядка и обеспечение беспрепятственного проезда спецтехники в районе аварии | Ч + 3 ч 00 мин | Правоохранительные органы |
| 19 | Привлечение дополнительных сил и средств, необходимых для ликвидации аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения | По решению председателя КЧС | РСО, Администрация района |
| По истечении 24 часов после возникновения аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения (переход аварии в режим чрезвычайной ситуации) |  |  |  |
| 20 | Принятие решения и подготовка распоряжения о переводе муниципального звена территориальной подсистемы РСЧС в режим ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ | Ч + 24 час 00 мин | Председатель КЧС, Администрация района |
| 21 | Усиление группировки сил и средств, необходимых для ликвидации ЧС. Приведение в готовность нештатных аварийно-спасательных формирований. Определение количества сил и средств, направляемых для оказания помощи в ликвидации ЧС | По решению председателя КЧС | Оперативный штаб КЧС |
| 22 | Проведение мониторинга аварийной обстановки в населенных пунктах, где произошла ЧС. Сбор, анализ, обобщение и передача информации в заинтересованные ведомства о результатах мониторинга | Через каждые 2 часа | Оперативный штаб КЧС |
| 23 | Подготовка проекта распоряжения о переводе муниципального звена территориальной подсистемы МЧС в режим ПОВСЕДНЕВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | При обеспечении устойчивого функционирования объектов жизнеобеспечения населения, по завершении работ по ликвидации ЧС | Оперативный штаб КЧС |
| 24 | Анализ и оценка эффективности проведенного комплекса мероприятий и действий служб, привлекаемых для ликвидации ЧС | В течение месяца после ликвидации ЧС | КЧС |

Глава 2. Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения

Часть 1.  Данные базового уровня  потребления  тепла на цели теплоснабжения

| Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения представлены в таблице. Таблица: Базовый уровень потребления тепла на цели теплоснабжения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Расчетный элемент территориального деления | Подключенная нагрузка, Гкал/ч | Базовый уровень потребления тепла на цели теплоснабжения (2019 г), Гкал/год |
| 1 | с. Шумановка | 1,592 | 2 592,78 |
|  | Итого | 1,592 | 2 592,78 |

Часть 2. Прогнозы приростов площади строительных фондов

Приросты площади строительных фондов ожидаются только за счет  индивидуального жилищного строительства.

Часть 3. Прогнозы приростов потребления тепловой энергии (мощности)

Теплоснабжение прогнозируемых к строительству объектов предусматривается от индивидуальных источников тепловой энергии, поэтому приростов потребления тепла на цели централизованного теплоснабжения не ожидается. При этом в качестве основного вида топлива индивидуальных источников предусматривается каменный уголь.

Глава 3. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей

В связи с техническим состоянием источника тепловой энергии МО «Шумановский сельсовет» и тепловых сетей этого источника (Часть 11 Обосновывающих материалов), их убыточностью, высокой степенью износа, высокими тарифами на тепловую энергию, отпускаемую единой теплоснабжающим предприятием» потребителям, основным направлением в развитии системы теплоснабжения МО «Шумановский сельсовет» на расчетный период до 2027 г. становится снижение затрат на производство и передачу тепловой энергии, повышение энергетической эффективности источника тепловой энергии.

Одним из возможных вариантов развития системы теплоснабжения может стать децентрализация теплоснабжения.

Децентрализованное теплоснабжение дает возможность применения местного регулирования в системах квартирного отопления, позволяет создавать более комфортные условия в отапливаемых помещениях, самостоятельно определять режим энергосбережения, снижать затраты.

Каждое рассматриваемое мероприятие должно разрабатываться индивидуально с учетом технической возможностью устройства того или иного вида децентрализованного теплоснабжения – квартирные газовые, электрические, твердотопливные котлы либо приобъектная котельная.

III.    СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Потребители тепловой энергии с. Шумановка, подключенные

к системе централизованного теплоснабжения

| ШУМАНОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| КРАЕВОЙ БЮДЖЕТ |  |  |  |
| 1 | Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Центральная районная больница ННР (КГБУЗ ЦРБ) |  | с. Шумановка, ул. Ленина,40 |
| МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ |  |  |  |
| 2 | Администрация Шумановского сельсовета |  | с. Шумановка, ул. Ленина,44 |
|  |  |  | с. Шумановка, ул. Ленина,47 |
|  |  |  | с. Шумановка, ул. Ленина,43 |
| 3 | МОУ "Шумановская СОШ" |  | с. Шумановка, ул. Титова,31 |
| 4 | Филиал МБДОУ д/с "Ладушки" |  | с. Шумановка, ул. Титова,35 |
| ПРОЧИЕ ПОТРЕБИТЕЛИ |  |  |  |
| 5 | Баранов В.М. |  | с. Шумановка, ул. Ленина,48 |
| 6 | ИП Баранов Р. М |  | с. Шумановка, ул. Ленина,48 |
| 7 | ИП Берх М.А. |  | с. Шумановка, ул. Ленина,48 |
| 8 | ООО МФО "Жилищное общество Гальбштадт" |  | с. Шумановка ул. Титова,33 |
|  |  |  | с. Шумановка ул. Ленина,55 |
|  |  |  | с. Шумановка ул. Ленина,55 |
| 9 | МБХ ООО Фонд Алтай |  | с. Шумановка ул. Титова,33 |
| 10 | ОАО РОСТЕЛЕКОМ |  | с. Шумановка, ул. Ленина,44 |
| 11 | ФГУП "Почта России" |  | с. Шумановка, ул. Ленина,44 |
| 12 | ООО "ЭкоПродукт" |  | с. Шумановка ул. Ленина,46 |
| 13 | Сбербанк России |  | с. Шумановка ул. Ленина,44 |
| НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |
| 1 | Фурина С В | Шумановка с, Константиновская ул, № 21 Кв. 1 |  |
| 2 | Кононенко Н И | Шумановка с, Константиновская ул, № 21 Кв. 3 |  |
| 3 | Тосикова З.И. | Шумановка с, Константиновская ул, № 23 Кв. 1 |  |
| 4 | Бреннер Г Е | Шумановка с, Константиновская ул, № 23 Кв. 2 |  |
| 5 | Клюмп В П | Шумановка с, Константиновская ул, № 40 Кв. 2 |  |
| 6 | Якубенкова Е Д | Шумановка с, Константиновская ул, № 42 Кв. 1 |  |
| 7 | Лоза С А | Шумановка с, Константиновская ул, № 43 Кв. 1 |  |
| 8 | Лефлер В Н | Шумановка с, Константиновская ул, № 45 Кв. 1 |  |
| 9 | Бернгардт Л Г | Шумановка с, Константиновская ул, № 49 Кв. 1 |  |
| 10 | Жак И В | Шумановка с, Константиновская ул, № 51 Кв. 1 |  |
| 11 | Илларионов А В | Шумановка с, Константиновская ул, № 54 Кв. 1 |  |
| 12 | Гузь В И | Шумановка с, Константиновская ул, № 55 Кв. 1 |  |
| 13 | Никитина Л И | Шумановка с, Константиновская ул, № 57 Кв. 1 |  |
| 14 | Селлер И И | Шумановка с, Константиновская ул, № 59 Кв. 1 |  |
| 15 | Пархоменко В Н | Шумановка с, Константиновская ул, № 61 Кв. 1 |  |
| 16 | Шумейко О Ф | Шумановка с, Константиновская ул, № 65 |  |
| 17 | Шиич Г В | Шумановка с, Константиновская ул, № 66 Кв. 1 |  |
| 18 | Темникова С А | Шумановка с, Константиновская ул, № 70 Кв. 1 |  |
| 19 | Баус В Е | Шумановка с, Константиновская ул, № 71 Кв. 1 |  |
| 20 | Боровиков А Б | Шумановка с, Константиновская ул, № 73 Кв. 1 |  |
| 21 | Ошаров В А | Шумановка с, Константиновская ул, № 75 Кв. 1 |  |
| 22 | Гофман Е И | Шумановка с, Константиновская ул, № 76 Кв. 1 |  |
| 23 | Сизенцов Г.Б. | Шумановка с, Ленина ул, № 10 Кв. 1 |  |
| 24 | Сизенцов А Б | Шумановка с, Ленина ул, № 10 Кв. 1 |  |
| 25 | Гитлейн А И | Шумановка с, Ленина ул, № 15 Кв. 1 |  |
| 26 | Гаева Л В | Шумановка с, Ленина ул, № 24 Кв. 1 |  |
| 27 | Мищенко Н.Д. | Шумановка с, Ленина ул, № 26 Кв. 1 |  |
| 28 | Шнайдер О А | Шумановка с, Ленина ул, № 28, 1 Кв. 1 |  |
| 29 | Зиновьев О В | Шумановка с, Ленина ул, № 28, 1 Кв. 2 |  |
| 30 | Якубенков А В | Шумановка с, Ленина ул, № 29, 1 Кв. 1 |  |
| 31 | Бурнашова Е Г | Шумановка с, Ленина ул, № 32 Кв. 1 |  |
| 32 | Рева В Ю | Шумановка с, Ленина ул, № 35 Кв. 1 |  |
| 33 | Шиндлер И И | Шумановка с, Ленина ул, № 36 Кв. 1 |  |
| 34 | Лефлер В Н | Шумановка с, Ленина ул, № 39 Кв. 1 |  |
| 35 | Боброва Л А | Шумановка с, Ленина ул, № 49 Кв. 2 |  |
| 36 | Ефимова А.В | Шумановка с, Ленина ул, № 53 Кв. 1 |  |
| 37 | Бебель Е В | Шумановка с, Ленина ул, № 54 Кв. 1 |  |
| 38 | Мигина В И | Шумановка с, Ленина ул, № 56 Кв. 1 |  |
| 39 | Карасева В Н | Шумановка с, Ленина ул, № 61 Кв. 1 |  |
| 40 | Якимова С Г | Шумановка с, Ленина ул, № 63 |  |
| 41 | Галиберда Л А | Шумановка с, Ленина ул, № 65 Кв. 1 |  |
| 42 | Отришко О Г | Шумановка с, Ленина ул, № 67 Кв. 1 |  |
| 43 | Постоялко В И | Шумановка с, Ленина ул, № 67 Кв. 2 |  |
| 44 | Брандт И Э | Шумановка с, Ленина ул, № 69 Кв. 1 |  |
| 45 | Коровин Д В | Шумановка с, Ленина ул, № 74 Кв. 1 |  |
| 46 | Геберт Н Э | Шумановка с, Ленина ул, № 79 Кв. 1 |  |
| 47 | Дорогих Л В | Шумановка с, Ленина ул, № 80 Кв. 1 |  |
| 48 | Спирина К И | Шумановка с, Ленина ул, № 81 Кв. 1 |  |
| 49 | Шинкарюк В П | Шумановка с, Ленина ул, № 85 Кв. 1 |  |
| 50 | Лиханов С А | Шумановка с, Ленина ул, № 87 Кв. 1 |  |
| 51 | Панферин Д И | Шумановка с, Ленина ул, № 95 Кв. 1 |  |
| 52 | Костюченко С М | Шумановка с, Молодежная ул, № 12 Кв. 2 |  |
| 53 | Тищенко С В | Шумановка с, Молодежная ул, № 14 Кв. 2 |  |
| 54 | Райш Н П | Шумановка с, Молодежная ул, № 17 Кв. 1 |  |
| 55 | Лисс А А | Шумановка с, Молодежная ул, № 20 Кв. 2 |  |
| 56 | Дерр К П | Шумановка с, Молодежная ул, № 21 Кв. 1 |  |
| 57 | Клюмп П И | Шумановка с, Молодежная ул, № 23 Кв. 1 |  |
| 58 | Комаревцева С М | Шумановка с, Молодежная ул, № 29 Кв. 1 |  |
| 59 | Бедрина Е И | Шумановка с, Молодежная ул, № 35 Кв. 1 |  |
| 60 | Полькин М Е | Шумановка с, Молодежная ул, № 38 Кв. 1 |  |
| 61 | Петрянин В Н | Шумановка с, Молодежная ул, № 40 Кв. 1 |  |
| 62 | Филиппова Л С | Шумановка с, Молодежная ул, № 43 Кв. 1 |  |
| 63 | Знаменская Т Г | Шумановка с, Молодежная ул, № 44 Кв. 1 |  |
| 64 | Сидорович В И | Шумановка с, Молодежная ул, № 45 Кв. 1 |  |
| 65 | Фоот Т В | Шумановка с, Молодежная ул, № 50 Кв. 1 |  |
| 66 | Будко Г А | Шумановка с, Молодежная ул, № 6 Кв. 2 |  |
| 67 | Павлов Ю Б | Шумановка с, Молодежная ул, № 8 Кв. 1 |  |
| 68 | Самойлова Л.В. | Шумановка с, Новая ул, № 9 Кв. 2 |  |
| 69 | Золотько В Ф | Шумановка с, Новая ул, № 10 Кв. 2 |  |
| 70 | Аникиенко И Н | Шумановка с, Новая ул, № 11 Кв. 2 |  |
| 71 | Колгатникова Е Г | Шумановка с, Новая ул, № 12 Кв. 1 |  |
| 72 | Сердюк В А | Шумановка с, Новая ул, № 12 Кв. 2 |  |
| 73 | Шинкарюк А.В. | Шумановка с, Новая ул, № 14Кв. 1 |  |
| 74 | Аникиенко Т А | Шумановка с, Новая ул, № 16 Кв. 2 |  |
| 75 | Гамбург А В | Шумановка с, Новая ул, № 17 Кв. 1 |  |
| 76 | Старжинская М В | Шумановка с, Новая ул, № 19 Кв. 1 |  |
| 77 | Лушов Г Г | Шумановка с, Новая ул, № 19 Кв. 2 |  |
| 78 | Будко Н В | Шумановка с, Новая ул, № 20 Кв. 1 |  |
| 79 | Черезова Ж Н | Шумановка с, Новая ул, № 21 Кв. 1 |  |
| 80 | Горжинская Ю.Ю. | Шумановка с, Новая ул, № 8 Кв. 1 |  |
| 81 | Карпенко Ф.П. | Шумановка с, Титова ул, № 13, а Кв. 1 |  |
| 82 | Чернышов В В | Шумановка с, Титова ул, № 13, а Кв. 1 |  |
| 83 | Мороз Ю С | Шумановка с, Титова ул, № 13, Кв. 1 |  |
| 84 | Бурлуцкая Е.В. | Шумановка с, Титова ул, № 18 Кв. 1 |  |
| 85 | Кавун И П | Шумановка с, Титова ул, № 20 Кв. 1 |  |
| 86 | Шишкина Е А | Шумановка с, Титова ул, № 25 Кв. 1 |  |
| 87 | Богатырев В М | Шумановка с, Титова ул, № 26 Кв. 1 |  |
| 88 | Шишкина Н И | Шумановка с, Титова ул, № 27 Кв. 1 |  |
| 89 | Фролова А В | Шумановка с, Титова ул, № 30 Кв. 1 |  |
| 90 | Чанова М Б | Шумановка с, Титова ул, № 30 Кв. 2 |  |
| 91 | Павленко О В | Шумановка с, Титова ул, № 30 Кв. 3 |  |
| 92 | Кузнецов А М | Шумановка с, Титова ул, № 30 Кв. 4 |  |
| 93 | Зырянова Ю А | Шумановка с, Титова ул, № 30 Кв. 5 |  |
| 94 | Примакова Е К | Шумановка с, Титова ул, № 30 Кв. 6 |  |
| 95 | Осипова Л И | Шумановка с, Титова ул, № 30 Кв. 7 |  |
| 96 | Лях Л П | Шумановка с, Титова ул, № 30 кв.8 |  |
| 97 | Быстрова Т В | Шумановка с, Титова ул, № 32 Кв. 1 |  |
| 98 | Грунцева Г А | Шумановка с, Титова ул, № 32 Кв. 2 |  |
| 99 | Шимко В И | Шумановка с, Титова ул, № 32 Кв. 3 |  |
| 100 | Лебедь В И | Шумановка с, Титова ул, № 32 Кв. 4 |  |
| 101 | Риммер О В | Шумановка с, Титова ул, № 32 Кв. 5 |  |
| 102 | Шафнер Е И | Шумановка с, Титова ул, № 32 Кв. 6 |  |
| 103 | Газиева А В | Шумановка с, Титова ул, № 32 Кв. 7 |  |
| 104 | Спесивцева И Ю | Шумановка с, Титова ул, № 32 Кв. 8 |  |
| 105 | Пеннер Е Н | Шумановка с, Титова ул, № 34 Кв. 1 |  |
| 106 | Синий Р Н | Шумановка с, Титова ул, № 34 Кв. 2 |  |
| 107 | Мячин О В | Шумановка с, Титова ул, № 34 Кв. 3 |  |
| 108 | Гитлейн Э А | Шумановка с, Титова ул, № 34 Кв. 4 |  |
| 109 | Класс Н Г | Шумановка с, Титова ул, № 34 Кв. 5 |  |
| 110 | Стадниченко В С | Шумановка с, Титова ул, № 34 Кв. 6 |  |
| 111 | Яковенко А А | Шумановка с, Титова ул, № 34 Кв. 7 |  |
| 112 | Мужаровская В Р | Шумановка с, Титова ул, № 34 Кв. 8 |  |
| 113 | Подольский Н В | Шумановка с, Титова ул, № 38 Кв. 1 |  |
| 114 | Шотт Л И | Шумановка с, Титова ул, № 4 Кв. 1 |  |
| 115 | Ляшенко А Н | Шумановка с, Титова ул, № 41 Кв. 1 |  |
| 116 | Степанцова Т С | Шумановка с, Титова ул, № 41 Кв. 2 |  |
| 117 | Рейзинг В П | Шумановка с, Титова ул, № 42 Кв. 1 |  |
| 118 | Хромцов В В | Шумановка с, Титова ул, № 43 Кв. 1 |  |
| 119 | Фальке О П | Шумановка с, Титова ул, № 47 Кв. 1 |  |
| 120 | Коновалова М Е | Шумановка с, Титова ул, № 49 Кв. 1 |  |
| 121 | Бочкарева Л А | Шумановка с, Титова ул, № 49 Кв. 2 |  |
| 122 | Епихина О Ф | Шумановка с, Титова ул, № 54 Кв. 1 |  |
| 123 | Мороз О.П. | Шумановка с, Титова ул, № 56 Кв. 1 |  |
| 124 | Кутовенко Т Я | Шумановка с, Титова ул, № 65 Кв. 1 |  |
| 125 | Хромцова Р Т | Шумановка с, Титова ул, № 69 Кв. 1 |  |
| 126 | Тертычная О.Н. | Шумановка с, Титова ул, № 72Кв. 1 |  |
| 127 | Шлее И А | Шумановка с, Титова ул, № 80 Кв. 1 |  |
| 128 | Зайберт А В | Шумановка с, Титова ул, № 88 Кв. 2 |  |
| 129 | Кропотов А А | Шумановка с, Титова ул, № 90 Кв. 1 |  |

Схема расположения тепловых сетей

Схема расположения тепловых сетей на территории Шумановского сельсовета, находящихся в муниципальной собственности, показана на рисунке ниже. Тепловые сети  потребителей тепловой энергии с. Шумановка, являются их зоной ответственности и в данной схеме не отражены.

Раздел 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения.

Прогноз прироста (уменьшения) полезного отпуска тепловой энергии

| Планируемый и фактический полезный отпуск ТЭ на прогнозный период |  | Котельная с. Шумановка | Итого |
| --- | --- | --- | --- |
| 2015 | план | 6670 | 6670 |
|  | факт | 6438,767 | 6438,767 |
| 2016 | план | 6100 | 6100 |
|  | факт | 6025,24 | 6025,24 |
| 2017 | план | 6000 | 6000 |
|  | факт всего, в т. ч. | 6439 | 6439 |
|  | бюджет всех уровней | 1043,77 | 1043,77 |
|  | население | 4897,11 | 4897,11 |
|  | прочие | 497,87 | 497,87 |
| 2018 | план всего, в т. ч. | 4834,554 | 4834,554 |
|  | бюджет всех уровней | 1043,786 | 1043,786 |
|  | население | 3517,608 | 3517,608 |
|  | прочие | 273,160 | 273,160 |
|  | факт | 2632,323 | 2632,323 |
| 2019 | план всего, в т. ч. | 2984,259 | 2984,259 |
|  | бюджет всех уровней | 1043,786 | 1043,786 |
|  | население | 1654,917 | 1654,917 |
|  | прочие | 285,556 | 285,556 |
|  | факт | 2984,26 | 2984,26 |
| 2020 | план всего, в т. ч. | 2984,259 | 2984,259 |
|  | бюджет всех уровней | 1043,786 | 1043,786 |
|  | население | 1654,917 | 1654,917 |
|  | прочие | 285,556 | 285,556 |
|  | факт | 2 592,78 | 2 592,78 |
| 2021 | план всего, в т. ч. | 2984,259 | 2984,259 |
|  | бюджет всех уровней | 1043,786 | 1043,786 |
|  | население | 1654,917 | 1654,917 |
|  | прочие | 285,556 | 285,556 |
|  | факт | 2 719,71 | 2 719,71 |
| 2022 | план всего, в т. ч. | 2 592,78 | 2 592,78 |
|  | бюджет всех уровней | 888,169 | 888,169 |
|  | население | 1 464,027 | 1 464,027 |
|  | прочие | 240,581 | 240,581 |
|  | факт | 2513,47 | 2513,47 |
| 2023 | план всего, в т. ч. | 2592,78 | 2592,78 |
|  | бюджет всех уровней | 888,169 | 888,169 |
|  | население | 1464,027 | 1464,027 |
|  | прочие | 240,581 | 240,581 |
|  | факт | 2447,24 | 2447,24 |
| 2024 | план всего, в т. ч. | 888,169 | 888,169 |
|  | бюджет всех уровней | 1464,027 | 1464,027 |
|  | население | 240,581 | 240,581 |
|  | прочие | 888,169 | 888,169 |
|  | факт |  |  |
| 2025 | план всего, в т. ч. | 888,169 | 888,169 |
|  | бюджет всех уровней | 1464,027 | 1464,027 |
|  | население | 240,581 | 240,581 |
|  | прочие | 888,169 | 888,169 |
|  | факт |  |  |
| 2026 | план |  |  |
|  | факт |  |  |
| 2027 | план |  |  |
|  | факт |  |  |

Раздел 2. Перспективные балансы тепловой мощности источников

тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

Перспективные балансы тепловой мощности источников и тепловой нагрузки потребителей приведены в таблице.

Таблица: Перспективные балансы тепловой мощности источников и тепловой

нагрузки потребителей

| Система теплоснабжения | Установленная мощность (базовый уровень), Гкал/ч | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час (план/факт) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | базовый уровень (2012) | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Центральная котельная с. Шумановка | 12 | 1,768 | 1,305 1,260 | 1,193 1,179 | 1,174 1,260 | 1,154 0,515 | 1,136 0,584 | 0,584 0,584 | 0,584 1,952 | 1,952 1,730 | 1,730 | 1,682 | 1,68 |  |  |
| Итого: | 12 | 1,768 | 1,305 1,260 | 1,193 1,179 | 1,174 1,260 | 1,154 0,515 | 1,136 0,584 | 0,584 0,507 | 0,584 1,952 | 1,952 1,730 | 1,730 | 1,682 | 1,68 |  |  |

Раздел 3. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

Основное направление развития теплоснабжения в МО «Шумановский сельсовет», определяемое Схемой теплоснабжения на расчетный период до 2027 г., – становится снижение затрат на производство и передачу тепловой энергии, повышение энергетический эффективности источника тепловой энергии.

Одним из возможных вариантов развития системы теплоснабжения может стать децентрализация теплоснабжения.

В 2023 году планируется проведение работ по текущему ремонту водогрейных котлов и котельного оборудования.

В 2024 году планируется проведение работ по текущему ремонту водогрейных котлов и котельного оборудования.

Раздел 4. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей

Предполагаемые мероприятия по строительству и реконструкции тепловых сетей: приведение диаметров тепловых сетей в соответствие с расчетными нагрузками, замена трубопроводов, замена теплоизоляции.

В 2024 году планируется проведение работ по текущему ремонту и замене аварийных участков тепловых сетей.

Раздел 5. Перспективные топливные балансы

Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах поселения, рассчитываются на основе спроса на тепловую энергию.

Раздел 6. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

Предложения по инвестированию средств в существующие объекты или инвестиции, предполагаемые для осуществления определенными организациями, утверждаются в схеме теплоснабжения только при наличии согласия лиц, владеющих на праве собственности или ином законном праве данными объектами, или соответствующих организаций на реализацию инвестиционных проектов.

В 2024 году планируется замена труб на участках теплотрассы в с. Кусак. Затраты составят на общую сумму 10 000 тыс. руб..

Раздел 7. Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)

В качестве единой теплоснабжающей организации определяется МКП «Теплоцентраль» ННР АК

Раздел 8. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

На территории МО «Шумановский сельсовет» единственный источник тепловой энергии.

Раздел 9. Решения по бесхозяйным сетям

Бесхозяйные сети на территории Шумановского сельсовета отсутствуют.