|  | Утверждена постановлением Администрации Немецкого национального района Алтайского края № 146 от 28.03.2025 |
| --- | --- |

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КУСАКСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ»

НЕМЕЦКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО РАЙОНА

НА ПЕРИОД ДО 2027 ГОДА

(актуализация на 2026 г)

ВВЕДЕНИЕ

Проектирование систем теплоснабжения населённых пунктов представляет собой комплексную проблему, от правильного решения которой во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы. Прогноз спроса на тепловую энергию основан на прогнозировании развития поселения, в первую очередь его градостроительной деятельности, определённой планом на период до 2027 года.

Рассмотрение проблемы начинается на стадии разработки генеральных планов в самом общем виде совместно с другими вопросами сельской инфраструктуры, и такие решения носят предварительный характер. Даётся обоснование необходимости сооружения новых или расширение существующих источников тепла для покрытия имеющегося дефицита мощности и возрастающих тепловых нагрузок на расчётный срок. При этом рассмотрение вопросов выбора основного оборудования для котельных, а также трасс тепловых сетей от них производится только после технико-экономического обоснования принимаемых решений. В качестве основного предпроектного документа по развитию теплового хозяйства поселения принята перспективная схема теплоснабжения поселения.

Схемы разрабатываются на основе анализа фактических тепловых нагрузок потребителей с учётом перспективного развития на 15 лет, структуры топливного баланса региона, оценки состояния существующих источников тепла и тепловых сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надёжности, экономичности.

Обоснование решений (рекомендаций) при разработке схемы теплоснабжения осуществляется на основе технико-экономического сопоставления вариантов развития системы теплоснабжения в целом и отдельных ее частей (локальных зон теплоснабжения) путем оценки их сравнительной эффективности по критерию минимума суммарных дисконтированных затрат.

В последние годы наряду с системами централизованного теплоснабжения значительному усовершенствованию подверглись системы децентрализованного теплоснабжения, в основном, за счёт развития крупных систем централизованного газоснабжения с подачей газа крышным или пристроенным котельным или непосредственно в квартиры жилых зданий, где за счёт его сжигания в топках котлов, газовых водонагревателях, квартирных генераторах тепла может быть получено тепло одновременно для отопления, горячего водоснабжения, а также для приготовления пищи.

Основой для разработки и реализации схемы теплоснабжения муниципального образования «Кусакский сельсовет», далее по тексту МО «Кусакский сельсовет», до 2027 г. является Федеральный закон от 27 июля 2010 г № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (Статья 23. Организация развития систем теплоснабжения поселений, городских округов), регулирующий всю систему взаимоотношений в теплоснабжении и направленный на обеспечение устойчивого и надёжного снабжения тепловой энергией потребителей.

При проведении разработки использовались «Требования к схемам теплоснабжения» и «Требования к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения», предложенные к утверждению Правительству Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 4 Федерального закона «О теплоснабжении», РД-10-ВЭП «Методические основы разработки схем теплоснабжения поселений и промышленных узлов РФ», введённый с 22.05.2006 г. взамен аннулированного Эталона «Схем теплоснабжения городов и промузлов», 1992 г., а также результаты проведенных ранее на

объекте энергетических обследований, режимно-наладочных работ, регламентных испытаний, разработки энергетических характеристик, данные отраслевой статистической отчетности.

Технической базой разработки являются:

- проектная и исполнительная документация по источникам тепла, тепловым сетям (ТС);

- эксплуатационная документация (расчетные температурные графики, гидравлические режимы, данные по присоединенным тепловым нагрузкам, их видам и т.п.);

- материалы проведения периодических испытаний ТС по определению тепловых потерь и гидравлических характеристик;

- конструктивные данные по видам прокладки и типам применяемых теплоизоляционных конструкций, сроки эксплуатации тепловых сетей;

- материалы по разработке энергетических характеристик систем транспорта тепловой энергии;

- данные технологического и коммерческого учета потребления топлива, отпуска и потребления тепловой энергии, теплоносителя, электроэнергии, измерений (журналов наблюдений, электронных архивов) по приборам контроля режимов отпуска и потребления топлива, тепловой, электрической энергии и воды (расход, давление, температура);

- документы по хозяйственной и финансовой деятельности (действующие нормы и нормативы, тарифы и их составляющие, лимиты потребления, договоры на поставку топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) и на пользование тепловой энергией, водой, данные потребления ТЭР на собственные нужды, по потерям ТЭР и т.д.);

- статистическая отчетность организации о выработке и отпуске тепловой энергии и использовании ТЭР в натуральном и стоимостном выражении.

I.ОБЩАЯ ЧАСТЬ

Глава 1. Краткая характеристика территории

Закон Алтайского края «О статусе и границах муниципальных образований Немецкого национального района Алтайского края» от 07.03.2006 г. № 18-ЗС принят  Постановлением Алтайского краевого Совета народных депутатов от 28.02.2006 г. №101 (ред. Закона Алтайского края от 09.03.2007 г. № 17-ЗС). Согласно Закону муниципальное образование Кусакский сельсовет наделен статусом сельского поселения с установлением границ.

Муниципальное образование расположено в центральной части Немецкого национального района и состоит из основного и чересполосного участков (рис. 1). На территории сельсовета расположены два населенных пункта – с. Кусак и с. Красноармейское. Село Кусак основано в 1909 году, оно расположено в 430 км к западу от г. Барнаула и связано с краевым центром и другими городами и районами края автомобильной дорогой Крутиха - Панкрушиха - Хабары – Славгород - граница Республики Казахстан. До ближайшей железнодорожной станции г. Славгород 40 км.

Рис. 1. Местоположение муниципального образования

Анализ демографической ситуации в муниципальном образовании и перспективы её изменения производились на основе исходных данных, предоставленных Администрацией с. Кусак.

На начало 2010 г. численность населения муниципального образования составляет 1750 человек, в том числе моложе трудоспособного возраста   23,3% от общей численности населения с. Гальбштадт, старше трудоспособного возраста – 15,8%, в трудоспособном возрасте находится  60,9% населения. Численность мужского населения составляет 46%.

Прогноз численности населения МО «Кусакский сельсовет» до 2029 года произведён с использованием статистических методов  обработки демографической информации за 2000-2009 гг. (табл. 1).

Таблица 1

Динамика основных демографических показателей

МО «Кусакский сельсовет»

| Показатели | 2005 | 2006г. | 2007г. | 2008г. | 2009г. | 2010г. | 2011г. | 2012г. | Среднее значение за период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность постоянного населения (на начало года) - всего | 1859 | 1862 | 1858 | 1841 | 1859 | 1858 | 1862 | 1971 | 1823 |
| Среднегодовой прирост населения + миграционный прирост |  | 3 | -4 | -17 | -12 | -35 | -5 | -10 | -36 |

Hp=Hф∗(1+П+М100)t

где Нр – проектная численность населения, человек;

Нф – фактическая численность населения в исходном году (на начальный год расчёта), человек;

П – естественный среднегодовой прирост населения, %;

М – среднегодовая разница миграции населения, %;

t – расчётный срок.

Расчет показывает, что при сохранении существующих показателей темпа естественного прироста населения и миграции в дальнейшем будет происходить небольшое уменьшение численности населения и к концу расчетного периода составит 1800 человек. При сохранении показателей естественного прироста населения и снижении миграционного оттока возможен небольшой прирост населения до 1850 человек на первую очередь и 1860 человек на расчетный срок (рис. 2). Данные показатели приняты за основу во  всех последующих проектных расчетах (табл. 2).

Рис.2. Динамика и прогноз численности населения

МО «Кусакский сельсовет»

Создание на территории с. Кусак предприятий малого бизнеса, будут способствовать росту численности населения на территории муниципального образования.

Таблица 2

Расчетная численность населения

| Наименование показателей | Единица измерения | Численность населения |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Первая очередь 2019 год | Расчетный срок 2027 год |
| Ожидаемая численность населения с учетом демографических показателей | чел. | 1800 | 1850 |
| Ожидаемая численность населения при снижении миграционного оттока | чел. | 1850 | 1860 |

Глава 2. Характеристика системы теплоснабжения

Теплоснабжение потребителей МО «Кусакский сельсовет» в с. Кусак осуществляется от центральной котельной, обслуживаемой единой теплоснабжающей организацией.

Таблица 3

Характеристика объектов теплоснабжения на территории с. Кусак

| № п/п | Наименование объектов теплоснабжения, адрес | Марка котлов | Количество, шт. | Год установки | Вид топлива | Потребляемое кол-во топлива, тонн/год (по паспорту) | Установленная мощность, Гкал/ч | Фактическая мощность, Гкал/ч | КПД котельной | Удельный расход тепла, кг ус.топл./Гкал | Количество вырабатываемого тепла, Гкал/год (по паспорту) | Потребление тепловой энергии, Гкал/год (фактически) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Центральная котельная с. Кусак | КЕ6,5-14С | 1 | 1983 | уголь | 7500 | 12 | 8,4 | 70 | 218,5 | 31511,49 | 9937,954 |
|  |  | КЕ6,5-14С | 1 | 1983 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | КЕ6,5-14С | 1 | 1983 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Износ оборудования составляет 45 %.

Подача тепла от источника теплоснабжения осуществляется распределительными сетями, выполненными из стальных труб диаметром 25-219мм (табл. 4). Суммарная протяжённость сетей составляет 131,960 км. Трубы проложены наружно на низких бетонных опорах. Теплоизоляция из минераловатных матов покрытых сталью.

Таблица 4

Характеристика теплосетей

| Наименование объектов теплоснабжения, адрес: центральная котельная села Кусак | Трасса |  |
| --- | --- | --- |
|  | Диаметр (Ду), мм | Протяженность, м |
| Центральный ввод от котельной | 325 | 4400 |
| Уличные трассы | 133 | 36000 |
| баня | 50 | 480 |
| мастерские | 40 | 160 |
| магазин | 32 | 320 |
| Спорткомплекс | 50 | 80 |
| школа | 32 | 300 |
|  | 50 | 200 |
| администрация | 40 | 60 |
| контора | 50 | 40 |
| Детский сад | 40 | 60 |
|  | 40 | 60 |
| гараж | 40 | 120 |
| Хирургический корпус | 50 | 20 |
| Строительная контора | 50 | 240 |
| амбулатория | 50 | 16 |
|  | 50 | 200 |
| Новый животноводческий комплекс | 100 | 1000 |
| Количество отводов к домам | 25 | 84184 |
| итого |  | 131960 |

Потребителями тепла являются объекты социальной сферы, административно-общественные здания, производственные здания, жилые дома.

Тепло подаётся на отопление и горячее водоснабжение.

Расход тепла на жилищно-коммунальные нужды рассчитан по «Методике определения потребности в топливе, электрической энергии и воде при производстве и передаче тепловой энергии и теплоносителей в системах коммунального теплоснабжения».

Таблица 5

Расчетная тепловая нагрузка котельной (2011 г)

| Наименование объекта | V, м3 | Q, Гкал/ч | Qгод, Гкал/год |
| --- | --- | --- | --- |
| Центральная котельная с. Кусак |  |  |  |
| Жилищный фонд | 39697,33 | 1,75 | 6825,146 |
| Социальная сфера | 51009 | 0,357 | 1527,237 |
| Прочие потребители | 58785 | 0,515 | 1585,571 |
| Итого: |  | 2,622 | 9937,954 |
| Потери |  | 3,763 | 20661,026 |
| Собственные нужды |  | 0,179 | 912.51 |
| Всего: |  | 6,56 | 31511,49 |

Как видно из таблицы расчетное теплопотребление в 2011 году, с учётом потерь при транспортировке, составило 31 511 Гкал или в перерасчете на уголь марки ДР калорийностью не ниже 5 100 ккал/кг - 6 178 т.

Фактический расход угля котельной составил  11 054 т. разного качества.

Анализ существующего положения показывает, что теплоснабжение в с. Кусак неэффективно.

Оборудование котельной устарело, КПД котельной очень низок, вследствие чего имеет место большой перерасход в угле. Помимо этого установленные котлы работают на неполную мощность. Неэффективное сжигание приводит к негативному воздействию на окружающую среду.

Тепловые сети, вследствие старения теплоизоляции, изношенность технического состояния бойлеров,  имеют  большие тепловые потери.

II.      ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения

Часть 1. Функциональная структура теплоснабжения

В      настоящее      время      централизованное      теплоснабжение      потребителей МО «Кусакский сельсовет» осуществляется от центральной котельной:

- Центральная котельная с. Кусак (установленная мощность 12,5 Гкал/ч, температурный график – 95/70°С, система теплоснабжения – двухтрубная);

Часть 2-8. Источники тепловой энергии, тепловые сети, зоны действия источников тепловой энергии, тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии, Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии, Балансы теплоносителя.

Центральная котельная в с. Кусак

Принадлежность --------------------------------------------------------- муниципальная

Установленная (проектная) мощность котельной ------------------------------------12,5 Гкал/час

Расчетный температурный график сетевой воды -------------------------------------95/70 оС/ оС

Дымовая труба: ----------------------------------------------материал- труба кирпичная

высота ------------------------------------- 30м

диаметр ------------------------------1200*6мм

топливо (осн) -------------------уголь каменный

топливо (рез) ---------------------------дрова

Год ввода в эксплуатацию котельной --------------------------------------------------------------1983 г.

Балансовая стоимость-----------------------------------------------------------------               5,141 млн.руб.

Персонал (всего) ---------------------------------------------------------------------------------------   23  чел.

- Технические данные котельной

| Показатель | Номер котла |  |  | Всего по котельной |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |  |
| Марка котлоагрегата | КЕ 6,5-14С | КЕ 6,5-14С | КЕ 6,5-14С |  |
| Регистрационный номер котла |  |  |  |  |
| Установленная мощность Гкал/ч (проектная) | 4,15 | 4,15 | 4,15 | 12,5 |
| Располаг. Мощность Гкал/ч | 4,15 | 4,15 | 4,15 | 12,5 |
| Паспортный к.п.д. % | 66,15 | 64,19 | 65,44 | 80 |
| Паспортный удельный расход топлива на выработку кг.у.т./Гкал. | 216,4 | 220,4 | 223,4 | 223,4 |
| Фактический к.п.д. % | 66,15 | 64,19 | 65,44 | 80 |
| Год ввода в эксплуатацию год. | 1983 | 1983 | 1983 |  |
| Срок службы лет. | 27 | 27 | 27 |  |
| Проведение наладочных работ год. | - | 2002 | 2025 |  |
| Вид проектного топлива | уголь каменный | уголь каменный | уголь каменный | уголь каменный |
| Низшая теплота сгорания проектного топлива ккал/кг. | 5 100 | 5 100 | 5 100 | 5 100 |
| Используемое топливо (указывается вид топлива) | уголь каменный | уголь каменный | уголь каменный | уголь каменный |
| Низшая теплота сгорания топлива ккал/кг | 4 400 | 4 400 | 4 400 | 4 400 |
| Наличие экономайзеров (есть, нет) | да | да | да | да |
| Наличие воздухоподогревателей (есть, нет) | нет | нет | нет | нет |
| Наличие автоматики (есть, нет) | да | да | да | да |
| Наличие химводоподготовки (есть, нет) | да | да | да | да |

2.   Характеристика  тепловых нагрузок котельной.

| № п/п | Наименование показателя | Ед. Изм. | Расчетные показатели (СНИП) | Баз. период 2010 | Откл.% | План на рег. период 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Расчетная температура наружного воздуха максимальная зимнего режима | град С | -40 | -40 |  | -40 |
| 2 | Средняя температура наиболее холодного месяца. | град С | -36 | -36,5 |  | -22,6 |
| 3 | Средняя температура отопительного сезона | град С | -7,1 | -9,2 |  | -7,7 |
| 4 | Продолжительность отопительного сезона. | дн. | 212 | 212 |  | 212 |
| 5 | Продолжительность отопительного периода (с учетом протапливания) | час. | 5088 | 5088 |  | 5088 |

3.   Котлы.

| Номер котла | Марка котла | Завод изготовитель, заводской номер | Год ввода в эксплуатацию | Теплопроизво- дительн. Гкал/ч | Давление воды Кгс/см.2 | Температура воды 0С |  | Поверхность нагрева м2 | Год последнего капремонта | Вес металлической части котла кг | Примечания (указывается техническое состояние котла: в резерве, в ремонте, на консервации, списан с эксплуатации и т.д. и т.п.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | На входе | На выходе |  |  |  |  |
| 1. | КЕ6,5-14С | г. Бийск | 1983 | 4,15 | 6 | 70 | 95 | 177 |  | 5485 |  |
| 2. | КЕ6,5-14С | г. Бийск | 1983 | 4,15 | 6 | 70 | 95 | 177 |  | 5485 |  |
| 3. | КЕ6,5-14С | г. Бийск | 1983 | 4,15 | 6 | 70 | 95 | 177 |  | 5485 |  |

4.  Тягодутьевые механизмы

| Номер котла | Марка котла | Механизм | Кол-во шт. | Частота Вращения об/мин | Производите- льность тыс.м.3/час. | Полное давление Па | Потребл. мощность кВт | Кпд % | Ток А | Напр. В | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. 3. | КЕ 6,5-14С КЕ 6,5-14С КЕ 6,5-14С | ДН-12,5 ДН-12,5 ДН-12,5 | 1 1 1 | 1000 1000 1000 | 26600 | 155 | 75 |  |  | 380 |  |

5.  Насосы.

| Наименование оборудования | Марка насоса (эл. двигателя) | кол-во шт. | Частота Вращения об/мин | Производи-тельность м.куб/час | Полное давление кгс/см.2 | Потребляемая мощность кВт | кпд % | Ток А | Напр. В |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Насос сетевой | К100-65-200 Эл. дв. АИР | 1,0 1,0 | 1500 1500 | 140 | 5 | 71,25 | 95 |  | 380 |
| Насос сетевой | К100-65-200 Эл. дв. АИР | 1,0 1,0 | 1500 1500 | 140 | 5 | 71,25 | 95 |  | 380 |

6.  Основная арматура

| Теплоноситель | Тип арматуры | Год установки | кол-во шт. | Давление (Ру) кг/см2 | Температура 0С | Диаметр (Ду)мм | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вода | Задвижка чуг. | 1999 | 2 | 10 | 115 | 100 |  |
|  | Задвижка чуг. | 2001 | 2 | 10 | 115 | 100 |  |
|  | Задвижка чуг. | 2001 | 2 | 10 | 115 | 100 |  |

7.  Приборы учета и контроля.

| № п/п | Назначение прибора учета, контроля | Наименование прибора | Место установки | Вид учета | Дата посл. поверки | Дата след. поверки | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Контроль давления | Манометр шт-8 | котлы | Технический | 2011 | 2012 |  |
| 3. | Контроль температуры | Термометр шт-8 | котлы | Технический | 2011 | 2012 |  |

Часть 8. Цены и тарифы в сфере теплоснабжения

Динамика   утвержденных   тарифов   последних   лет   приведена в таблице.

Таблица: Динамика тарифов на тепловую энергию теплоснабжающих организаций, действующих на территории МО «Кусакский сельсовет»

| Единая теплоснабжающая организация | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «ЭНЕРГИЯ» | 1984,72/ 2125,75 | - |  |  |  |  |  |  |  |
| МУП «РТП» | - | 2125,75/ 2220,01 |  |  |  |  |  |  |  |
| МУП «Теплоресурс» |  |  | 2822,58/ 2939,25 |  |  |  |  |  |  |
| МУП «Теплоснабжение» |  |  |  | 2905,95/3100,16 | 3100,16 |  |  |  |  |
| МУП «Теплоцентраль» |  |  |  |  |  | 3435,93 |  |  |  |
| МКП «Теплоцентраль» ННР АК |  |  |  |  |  |  | 4038,83 | 4853,11 | 4853,11 |

Часть 9. Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения, городского округа

Из статьи 23 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»* следует:

Статья 23. Организация развития систем теплоснабжения поселений, городских округов

1.	Развитие систем теплоснабжения поселений, городских округов осуществляется
в целях удовлетворения спроса на тепловую энергию, теплоноситель и обеспечения
надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном вредном
воздействии на окружающую среду экономического стимулирования развития и
внедрения энергосберегающих технологий.

2.	Развитие системы теплоснабжения поселения или городского округа
осуществляется на основании схемы теплоснабжения, которая должна соответствовать
документам территориального планирования поселения или городского округа, в том
числе схеме планируемого размещения объектов теплоснабжения в границах поселения
или городского округа.

3.	Уполномоченные в соответствии с настоящим Федеральным законом органы
должны осуществлять разработку, утверждение и ежегодную актуализацию схем
теплоснабжения, которые должны содержать:

1)	определение условий организации централизованного теплоснабжения,
индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления;

- решения о загрузке источников тепловой энергии, принятые в соответствии со схемой теплоснабжения;

- графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, и котельных, в том числе график перевода котельных в "пиковый" режим функционирования;

- меры по консервации избыточных источников тепловой энергии;

5)	меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной
выработки электрической и тепловой энергии;

- радиус эффективного теплоснабжения, позволяющий определить условия, при которых подключение теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе;

- оптимальный температурный график и оценку затрат при необходимости его изменения.

*Принят Государственной Думой 9 июля 2010 года, Одобрен Советом Федерации 14 июля 2010 года

Преимущества автономных и местных систем теплоснабжения для потребителей, которые имеют финансовые возможности для их обустройства, поясняются следующими причинами:

- отсутствием единого подхода в расчетах стоимости тепловой энергии, которая вырабатывается в автономных и существующих котельных;

- желанием не зависеть от неконтролируемых потребителем процессов генерации и получения теплоты.

Анализ проектов и обоснований автономных источников теплоты показывает, что подтверждение целесообразности автономизации достигается, как правило, за счет следующего:

- сравнение эффективности работы котлов в автономных источниках теплоты с несовершенными и устаревшими агрегатами, которые снимаются из эксплуатации в существующих котельных;

- уменьшение выработки теплоты в автономных источниках, по сравнению с проектными данными, за счет исключения затрат теплоты на вентиляцию, уменьшения затрат теплоты на горячее водоснабжение, ограничения потребления горячей воды, снижения температуры в помещении и других мероприятий, которые уменьшают уровень теплового комфорта.

Распределение жилых зданий в России по уровню энергетической эффективности крайне неравномерно. Небольшая часть зданий, построенных после 2000 г. в соответствии с требованиями новых СНиП, отвечает современным стандартам тепловой защиты и энергоэффективности. Однако большинство существующих зданий имеют весьма низкие параметры эффективности отопления. Следующие средние показатели удельного энергопотребления на цели отопления были рассчитаны в зависимости от года постройки:

построенные до 1990 г. (0,23 Гкал/м2/год); построенные в 1991-2000 гг. и недавно отремонтированные (0,13 Гкал/м2/год); построенные после 2000 г. (0,09 Гкал/м2/год).

Малые системы теплоснабжения (в малых поселениях) характеризуются высокими удельными расходами ТЭ на цели отопления, достигающими 0,5 Гкал/м2, что в 5 раз превышает уровень современного эффективного домостроения в России.

Данные по показателям удельного энергопотребления на цели отопления занесены в таблицу

Часть 10.    ПЛАН действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в системе теплоснабжения муниципального образования «Кусакский сельсовет»

1. Настоящий план определяет порядок действий органов местного
самоуправления, ресурсоснабжающих организаций, иных субъектов
хозяйственной деятельности в сфере оказания жилищно-коммунальных услуг,
потребителей тепловой энергии по ликвидации последствий аварийных
ситуаций на системах теплоснабжения муниципального образования «Кусакский сельсовет».

2. Взаимодействие органов местного самоуправления,
ресурсоснабжающих организаций, иных субъектов хозяйственной
деятельности в сфере оказания жилищно-коммунальных услуг, потребителей
тепловой энергии при возникновении аварийных ситуаций на системах
теплоснабжения на территории района, осуществляется в соответствии с
Порядком ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения на
территории района, утвержденным постановлением Администрации района

3. Взаимоотношения теплоснабжающих организаций с исполнителями
коммунальных услуг и потребителями определяются заключенными между
ними договорами и действующим законодательством в сфере предоставления
коммунальных услуг.

Ответственность исполнителей коммунальных услуг, потребителей и
теплоснабжающей организации определяется балансовой принадлежностью
инженерных сетей и фиксируется в акте, прилагаемом к договору
разграничения балансовой принадлежности инженерных сетей и
эксплуатационной ответственности сторон.

4. Исполнители коммунальных услуг и потребители должны
обеспечивать:

- своевременное и качественное техническое обслуживание и ремонт
теплопотребляющих систем, а также разработку и выполнение, согласно
договору на пользование тепловой энергией, графиков ограничения и
отключения теплопотребляющих установок при временном недостатке
тепловой мощности или топлива на источниках теплоснабжения;

- допуск работников специализированных организаций, с которыми

заключены договоры на техническое обслуживание и ремонт
теплопотребляющих систем, на объекты в любое время суток.

5. В настоящем плане под аварийной ситуацией понимаются
технологические нарушения на объекте теплоснабжения и (или)
теплопотребляющей установке, приведшие к разрушению или повреждению
сооружений и (или) технических устройств (оборудования) объекта
теплоснабжения и (или) теплопотребляющей установки, неконтролируемому
взрыву и (или) выбросу опасных веществ, отклонению от установленного
технологического режима работы объектов теплоснабжения и (или)
теплопотребляющих установок, полному или частичному ограничению
режима потребления тепловой энергии (мощности).

6. К перечню возможных последствий аварийных ситуаций
(чрезвычайных ситуаций) на тепловых сетях и источниках тепловой энергии
относятся:

- кратковременное нарушение теплоснабжения населения, объектов
социальной сферы;

- полное ограничение режима потребления тепловой энергии для
населения, объектов социальной сферы;

- причинение вреда третьим лицам;

- разрушение объектов теплоснабжения (котлов, тепловых сетей,
котельных);

- отсутствие теплоснабжения более 24 часов (одни сутки).

7. Риски возникновения аварий, масштабы и последствия:

| Вид аварии | Причина аварии | Масштаб аварии и последствия | Уровень реагирования |
| --- | --- | --- | --- |
| Остановка котельной | Прекращение подачи электроэнергии | Прекращение циркуляции воды в систему отопления всех потребителей, понижение температуры в зданиях, размораживание тепловых сетей и отопительных батарей | местный |
| Остановка котельной | Прекращение подачи топлива | Прекращение подачи горячей воды в систему отопления всех потребителей, понижение температуры в зданиях | местный |
| Порыв тепловых сетей | Прекращение подачи топлива | Прекращение подачи горячей воды в систему отопления всех потребителей, понижение температуры в зданиях, размораживание тепловых сетей и отопительных батарей | местный |
| Порыв сетей водоснабжения | Предельный износ, повреждение водопроводной сети | Прекращение циркуляции в системе водоснабжения | местный |

8. Расчеты допустимого времени устранения технологических
нарушений:

а) на объектах водоснабжения:

| № п/п | Наименование технологического нарушения | Диаметр труб, мм | Время устранения, при глубине заложения труб, м |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | до 2 | более 2 |
| 1 | Отключение водоснабжения | до 400 | 8 | 12 |
| 2 | Отключение водоснабжения | от 400 до 1000 | 2 | 28 |
| 3 | Отключение водоснабжения | св. 1000 | 8 | 24 |

б) на объектах теплоснабжения:

| № п/п | Наименование технологического нарушения | Время устранения | Ожидаемая температура в жилых помещениях при температуре наружного воздуха, 0С |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0 | - 10 | - 20 | более - 20 |
| 1 | Отключение отопления | 2 |  |  |  |  |
| 2 | Отключение отопления | 4 |  |  |  |  |
| 3 | Отключение отопления | 6 |  |  |  |  |
| 4 | Отключение отопления | 8 |  |  |  |  |

9. Порядок действий муниципального звена территориальной
подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций при аварийном отключении коммунальных систем жизнеобеспечения населения на сутки и более (в условиях
критически низких температур окружающего воздуха):

| № п/п | Мероприятия | Срок исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| При возникновении аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения |  |  |  |
| 1 | При поступлении информации (сигнала) в дежурно-диспетчерские службы ресурсоснабжающих организаций (далее - ДДС, РСО) об аварии на коммунально-технических системах жизнеобеспечения населения: - определение объема последствий аварийной ситуации - принятие мер по бесперебойному обеспечению теплом и электроэнергией объектов жизнеобеспечения населения; - организация жизнеобеспечения населения по обводным каналам, организация работ по восстановлению линий электропередач и систем жизнеобеспечения; - принятие мер для обеспечения электроэнергией учреждений социальной сферы с круглосуточным пребыванием населения; - информирование ЕДДС об аварийной ситуации, причинах и последствиях ее возникновения, ходе ведения работ по ее устранению, задействованных силах и средствах. | Немедленно | ДДС, аварийно-восстановительные бригады РСО (далее - бригады) |
| 2 | Сбор сведений о наличии и Работоспособности автономных источников питания, распределение автономных источников питания по объектам | Немедленно, Ч + 1 ч 30 мин | ЕДДС |
| 3 | Оповещение и сбор комиссии по чрезвычайным ситуациям (далее - КЧС) по решению председателя КЧС при критически низких температурах, остановке котельных, водозаборов, учреждений социальной сферы, повлекших нарушения условий жизнедеятельности людей | Немедленно, Ч + 1 ч30 мин | ЕДДС |
| 4 | Усиление ДДС и ЕДДС (при необходимости) | Ч + 1 ч 30 мин | РСО, Администрация района |
| 5 | Поддержание автономных источников питания в постоянной готовности, отправка автономных источников питания для обеспечения электроэнергией котельных, насосных станций, учреждений социальной сферы. Подключение дополнительных источников энергоснабжения (освещения) для работы в темное время суток. Обеспечение бесперебойной подачи тепла в жилые кварталы | Ч + (0 ч 30 мин – 1 ч 00 мин) | РСО, Администрация района, бригады |
| 6 | Проведение расчетов по устойчивости функционирования систем отопления в условиях критически низких температур при отсутствии энергоснабжения и выработка рекомендаций | Ч+ 2 ч 00 мин | РСО, Администрация района |
| 7 | Проведение заседания комиссии по ЧС и подготовка распоряжения о переводе муниципального звена территориальной подсистемы РСЧС в режим ПОВЫШЕННОЙГОТОВНОСТИ (по решению председателя КЧС при критически низких температурах, остановках котельной, водозаборов, прекращении отопления учреждений социальной сферы, повлекших нарушения условий жизнедеятельности людей | Ч + (1 ч ЗО мин - 2 ч 30 мин) | Председатель КЧС, Администрация района |
| 8 | Организация работы оперативного штаба при КЧС | Ч+ 2 ч 30 мин | Председатель КЧС |
| 9 | Уточнение (при необходимости): - пунктов приема эвакуируемого населения; - планов эвакуации населения из зоны чрезвычайной ситуации. Планирование обеспечения эвакуируемого населения питанием и материальными средствами первой необходимости. Принятие непосредственного участия в эвакуации населения и размещении эвакуируемых. | Ч + 2 ч 30 мин | КЧС, Администрация района |
| 10 | Перевод ЕДДС в режим ПОВЫШЕННАЯ ГОТОВНОСТЬ (по решению главы района). Организация взаимодействия с органами исполнительной власти по проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ (при необходимости) | Ч + 2 ч 30 мин | Оперативный штаб КЧС |
| 11 | Выезд оперативной группы наместо, на котором произошла авария. Проведение анализа обстановки, определение возможных последствий аварии и необходимых сил и средств для ее ликвидации (по решению главы района).Определение количества потенциально опасных и химически опасных предприятий, котельных, учреждений социальной сферы и жилых объектов, попадающих в зону возможной ЧС | Ч + (2 ч 00 мин – 3 час 00 мин) | Оперативный штаб КЧС |
| 12 | Организация несения круглосуточного дежурства руководящего состава Администрации района (по решению главы района) | Ч + 3 ч 00 мин | Оперативный штаб КЧС |
| 13 | Организация и проведение работ по ликвидации аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения | Ч + 3 ч 00 мин | Оперативный штаб КЧС, РСО, бригады, Администрация района |
| 14 | Оповещение населения об аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения (при необходимости) | Ч + 3 ч 00 мин | Оперативный штаб КЧС |
| 15 | Принятие дополнительных мер по обеспечению устойчивого функционирования отраслей и объектов экономики, жизнеобеспечению населения | Ч + 3 ч 00 мин | Оперативный штаб КЧС |
| 16 | Организация сбора и обобщения информации:- о ходе развития аварии и проведения работ по ее ликвидации; - о состоянии безопасности объектов жизнеобеспечения; - о состоянии отопительных котельных, тепловых пунктов, систем энергоснабжения, наличии резервного топлива | Через каждый 1 час (в течение первых суток), 2 часа (в последующие сутки) | Оперативный штаб КЧС |
| 17 | Организация контроля устойчивой работы объектов и систем жизнеобеспечения населения | В ходе ликвидации аварии | Оперативный штаб КЧС |
| 18 | Проведение мероприятий по обеспечению общественного порядка и обеспечение беспрепятственного проезда спецтехники в районе аварии | Ч + 3 ч 00 мин | Правоохранительные органы |
| 19 | Привлечение дополнительных сил и средств, необходимых для ликвидации аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения | По решению председателя КЧС | РСО, Администрация района |
| По истечении 24 часов после возникновения аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения (переход аварии в режим чрезвычайной ситуации) |  |  |  |
| 20 | Принятие решения и подготовка распоряжения о переводе муниципального звена территориальной подсистемы РСЧС в режим ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ | Ч + 24 час 00 мин | Председатель КЧС, Администрация района |
| 21 | Усиление группировки сил и средств, необходимых для ликвидации ЧС. Приведение в готовность нештатных аварийно-спасательных формирований. Определение количества сил и средств, направляемых для оказания помощи в ликвидации ЧС | По решению председателя КЧС | Оперативный штаб КЧС |
| 22 | Проведение мониторинга аварийной обстановки в населенных пунктах, где произошла ЧС. Сбор, анализ, обобщение и передача информации в заинтересованные ведомства о результатах мониторинга | Через каждые 2 часа | Оперативный штаб КЧС |
| 23 | Подготовка проекта распоряжения о переводе муниципального звена территориальной подсистемы МЧС в режим ПОВСЕДНЕВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | При обеспечении устойчивого функционирования объектов жизнеобеспечения населения, по завершении работ по ликвидации ЧС | Оперативный штаб КЧС |
| 24 | Анализ и оценка эффективности проведенного комплекса мероприятий и действий служб, привлекаемых для ликвидации ЧС | В течение месяца после ликвидации ЧС | КЧС |

Глава 2. Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения

Часть 1.  Данные базового уровня  потребления  тепла на цели теплоснабжения

| Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения представлены в таблице. Таблица: Базовый уровень потребления тепла на цели теплоснабжения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Расчетный элемент территориального деления | Подключенная нагрузка, Гкал/ч | Базовый уровень потребления тепла на цели теплоснабжения, Гкал/год |
| 1 | с. Кусак | 2,84 | 14 499,22 |
|  | Итого | 2,84 | 14 499,22 |

Часть 2. Прогнозы приростов площади строительных фондов

Приросты площади строительных фондов ожидаются только за счет индивидуального жилищного строительства.

Часть 3. Прогнозы приростов потребления тепловой энергии (мощности)

Теплоснабжение прогнозируемых к строительству объектов предусматривается от индивидуальных источников тепловой энергии, поэтому приростов потребления тепла на цели централизованного теплоснабжения не ожидается. При этом в качестве основного вида топлива индивидуальных источников предусматривается каменный уголь.

Глава 3. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей

В связи с техническим состоянием источника тепловой энергии МО «Кусакский сельсовет» и тепловых сетей этого источника (Часть 11 Обосновывающих материалов), их убыточностью, высокой степенью износа, высокими тарифами на тепловую энергию, отпускаемую единой теплоснабжающей организацией потребителям, основным направлением в развитии системы теплоснабжения МО «Кусакский сельсовет» на расчетный период до 2027 г. становится снижение затрат на производство и передачу тепловой энергии, повышение энергетической эффективности источника тепловой энергии, модернизация котельного оборудования и теплосетей.

Одним из возможных вариантов развития системы теплоснабжения может децентрализации теплоснабжения.

Децентрализованное теплоснабжение дает возможность применения местного регулирования в системах квартирного отопления, позволяет создавать более комфортные условия в отапливаемых помещениях, самостоятельно определять режим энергосбережения, снижать затраты.

Каждое рассматриваемое мероприятие должно разрабатываться индивидуально с учетом технической возможностью устройства того или иного вида децентрализованного теплоснабжения – квартирные газовые, электрические, твердотопливные котлы либо приобъектная котельная.

III.    СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Раздел 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения

Потребители тепловой энергии, подключенные к системе централизованного теплоснабжения с. Кусак

| КУСАКСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ |  |  |
| --- | --- | --- |
| КРАЕВОЙ БЮДЖЕТ |  |  |
| 1 | Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Центральная районная больница ННР (КГБУЗ ЦРБ) | с. Кусак, ул. Комсомольская, 56 (поликлиника) |
|  |  | с. Кусак, ул. Комсомольская, 56 (стационар) |
|  |  | с. Кусак, ул. Комсомольская, 56 (подвал) |
|  |  | с. Кусак, ул. Комсомольская, 56 (хоз. корпус) |
| МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ |  |  |
| 2 | Администрация Кусакского сельсовета | с. Кусак, ул. Энгельса,54 |
|  |  | Дом культуры ул. Энгельса-39 |
|  |  | с. Кусак, ул. Энгельса,37 |
|  |  | с. Кусак, ул. Энгельса,37 |
|  |  | с. Кусак, ул. Энгельса,37 |
| 3 | МОУ "Кусакская СОШ" | с. Кусак, ул. Молодежная,54 |
|  |  | с. Кусак, ул. Молодежная,54 |
| 4 | Филиал МБДОУ д/с"Снежинка" | с. Кусак, ул. Молодежная,52 |
| ПРОЧИЕ ПОТРЕБИТЕЛИ |  |  |
| 5 | ИП Гебгардт Р.Р. | с. Кусак, ул. Алма-Атинская,28 |
| 6 | ИП Икс Н.В. | с. Кусак, ул. Энгельса |
| 7 | ИП Савченков Д.В. | с. Кусак, ул. Энгельса,49 |
| 8 | ИП Берх М.А | с. Кусак, ул. Энгельса,43 |
| 9 | ФГУП "Почта России" | с. Кусак ул. Энгельса,41 |
| 10 | ИП Брем Е.А. | с. Кусак ул. Энгельса,43 |
| 11 | Сбербанк России | с. Кусак ул. Энгельса,41 |
| НАСЕЛЕНИЕ |  |  |
| 1 | Кириак И.Н. | Кусак с, Алма-Атинская ул, № 101 Кв. 1 |
| 2 | Кувшинова Л.И. | Кусак с, Алма-Атинская ул, № 103 Кв. 1 |
| 3 | Ковальчук Т.А. | Кусак с, Алма-Атинская ул, № 105 Кв. 1 |
| 4 | Шутько С.Н | Кусак с, Алма-Атинская ул, № 107 Кв. 1 |
| 5 | Ерко С.В. | Кусак с, Алма-Атинская ул, № 11 Кв. 1 |
| 6 | Кирхмаер А.Р. | Кусак с, Алма-Атинская ул, № 12 Кв. 1 |
| 7 | Понамаренко В.В. | Кусак с, Алма-Атинская ул, № 13 Кв. 1 |
| 8 | Эккерт Ф А | Кусак с, Алма-Атинская ул, № 15 Кв. 1 |
| 9 | Свергун О Н | Кусак с, Алма-Атинская ул, № 17 Кв. 1 |
| 10 | Богданова Е В | Кусак с, Алма-Атинская ул, № 20 Кв. 1 |
| 11 | Кирилов А С | Кусак с, Алма-Атинская ул, № 21 Кв. 1 |
| 12 | Кузнецова Л И | Кусак с, Алма-Атинская ул, № 22 Кв. 1 |
| 13 | Измайлова К.К. | Кусак с, Алма-Атинская ул, № 24 Кв. 1 |
| 14 | Эккерт В. О. | Кусак с, Алма-Атинская ул, № 31 Кв. 1 |
| 15 | Брем А. О. | Кусак с, Алма-Атинская ул, № 32 Кв. 1 |
| 16 | Климакин А.Е. | Кусак с, Алма-Атинская ул, № 33 Кв. 1 |
| 17 | Брем Н.А. | Кусак с, Алма-Атинская ул, № 35 Кв. 1 |
| 18 | Коваленко Л. Я. | Кусак с, Алма-Атинская ул, № 36 Кв. 1 |
| 19 | Смолич Е. И. | Кусак с, Алма-Атинская ул, № 37 Кв. 1 |
| 20 | Власова Т. В. | Кусак с, Алма-Атинская ул, № 39 Кв. 1 |
| 21 | Назаренко Г. У. | Кусак с, Алма-Атинская ул, № 40 Кв. 1 |
| 22 | Думлер С. Ф. | Кусак с, Алма-Атинская ул, № 41 Кв. 1 |
| 23 | Мясникова И.А. | Кусак с, Алма-Атинская ул, № 42 Кв. 1 |
| 24 | Варкентин Н Д | Кусак с, Алма-Атинская ул, № 43 Кв. 1 |
| 25 | Шефер Я. А. | Кусак с, Алма-Атинская ул, № 45 Кв. 1 |
| 26 | Викентьев Э. Б. | Кусак с, Алма-Атинская ул, № 46 Кв. 1 |
| 27 | Кузнецов А Г | Кусак с, Алма-Атинская ул, № 47 Кв. 1 |
| 28 | Медведева В Н | Кусак с, Алма-Атинская ул, № 48 Кв. 1 |
| 29 | Козинец Г А | Кусак с, Алма-Атинская ул, № 5 Кв. 1 |
| 30 | Лисейченко В. И. | Кусак с, Алма-Атинская ул, № 50 Кв. 1 |
| 31 | Буйлов С. К. | Кусак с, Алма-Атинская ул, № 51 Кв. 1 |
| 32 | Кирхмаер А. Р. | Кусак с, Алма-Атинская ул, № 52 Кв. 1 |
| 33 | Рецлаф Н. Я. | Кусак с, Алма-Атинская ул, № 52 Кв. 2 |
| 34 | Штибен П. Ю. | Кусак с, Алма-Атинская ул, № 53 Кв. 1 |
| 35 | Черноскутова Т. П. | Кусак с, Алма-Атинская ул, № 54 Кв. 1 |
| 36 | Петренко С. А. | Кусак с, Алма-Атинская ул, № 56 Кв. 1 |
| 37 | Брем Е. А. | Кусак с, Алма-Атинская ул, № 57 Кв. 1 |
| 38 | Дягтерев В.В. | Кусак с, Алма-Атинская ул, № 58 Кв. 1 |
| 39 | Тевс С. Р. | Кусак с, Алма-Атинская ул, № 59 Кв. 1 |
| 40 | Белокопытов В О | Кусак с, Алма-Атинская ул, № 6 Кв. 1 |
| 41 | Черная А. И. | Кусак с, Алма-Атинская ул, № 62 Кв. 1 |
| 42 | Сулимов С. Г. | Кусак с, Алма-Атинская ул, № 64 Кв. 1 |
| 43 | Вернер Р. Р. | Кусак с, Алма-Атинская ул, № 64а Кв. 1 |
| 44 | Саврасова Н. Н. | Кусак с, Алма-Атинская ул, № 67 Кв. 1 |
| 45 | Забейворота В. В. | Кусак с, Алма-Атинская ул, № 70 Кв. 1 |
| 46 | Гааген Н. Г. | Кусак с, Алма-Атинская ул, № 71 Кв. 1 |
| 47 | Толочик Р.В | Кусак с, Алма-Атинская ул, № 71 Кв. 2 |
| 48 | Канталинская Р. Г. | Кусак с, Алма-Атинская ул, № 72 Кв. 1 |
| 49 | Рябова А. А. | Кусак с, Алма-Атинская ул, № 72 Кв. 2 |
| 50 | Панов Н. Г. | Кусак с, Алма-Атинская ул, № 73 Кв. 2 |
| 51 | Давыдов Н. А. | Кусак с, Алма-Атинская ул, № 74 Кв. 1 |
| 52 | Рихтер И. А. | Кусак с, Алма-Атинская ул, № 75 Кв. 1 |
| 53 | Юшков А Ю | Кусак с, Алма-Атинская ул, № 78 Кв. 1 |
| 54 | Юшков А Ю | Кусак с, Алма-Атинская ул, № 78 Кв. 2 |
| 55 | Перницкий Л. Е. | Кусак с, Алма-Атинская ул, № 80 Кв. 1 |
| 56 | Северин В.В | Кусак с, Алма-Атинская ул, № 80 Кв. 2 |
| 57 | Гильгерт В Л | Кусак с, Алма-Атинская ул, № 82 Кв. 1 |
| 58 | Веревочкина С. В. | Кусак с, Алма-Атинская ул, № 82 Кв. 2 |
| 59 | Булавин Н. Т. | Кусак с, Алма-Атинская ул, № 83 Кв. 1 |
| 60 | Аксёнов В А | Кусак с, Алма-Атинская ул, № 83 Кв. 2 |
| 61 | Горохова А. А. | Кусак с, Алма-Атинская ул, № 83а Кв. 1 |
| 62 | Тевс А. Р. | Кусак с, Алма-Атинская ул, № 84 Кв. 1 |
| 63 | Кирхмаер Л В | Кусак с, Алма-Атинская ул, № 89 Кв. 1 |
| 64 | Гоман Л П | Кусак с, Алма-Атинская ул, № 9 Кв. 1 |
| 65 | Меньшиков В. П. | Кусак с, Алма-Атинская ул, № 91 Кв. 1 |
| 66 | Шевченко В. А. | Кусак с, Алма-Атинская ул, № 92 Кв. 1 |
| 67 | Савченкова Т. С. | Кусак с, Алма-Атинская ул, № 93 Кв. 1 |
| 68 | Рева З. Ж. | Кусак с, Алма-Атинская ул, № 95 Кв. 1 |
| 69 | Рейман И А | Кусак с, Комсомольская ул, № 102 Кв. 1 |
| 70 | Шредер В. Э. | Кусак с, Комсомольская ул, № 103 Кв. 1 |
| 71 | Тейхриб И. И. | Кусак с, Комсомольская ул, № 104 Кв. 1 |
| 72 | Наливайко И А | Кусак с, Комсомольская ул, № 105 Кв. 1 |
| 73 | Сапко Т Н | Кусак с, Комсомольская ул, № 108 Кв. 1 |
| 74 | Бондарь Ю В | Кусак с, Комсомольская ул, № 109 Кв. 1 |
| 75 | Кислицина Н. Л. | Кусак с, Комсомольская ул, № 110 Кв. 1 |
| 76 | Антипов В. И. | Кусак с, Комсомольская ул, № 114 Кв. 1 |
| 77 | Маер С М | Кусак с, Комсомольская ул, № 115 Кв. 1 |
| 78 | Кривцова Е. Г. | Кусак с, Комсомольская ул, № 116 Кв. 1 |
| 79 | Бурмистрова Л. И. | Кусак с, Комсомольская ул, № 123 Кв. 1 |
| 80 | Гебгардт П П | Кусак с, Комсомольская ул, № 15 Кв. 1 |
| 81 | Полушин А. С. | Кусак с, Комсомольская ул, № 19 Кв. 1 |
| 82 | Семенов В. С. | Кусак с, Комсомольская ул, № 2 Кв. 1 |
| 83 | Сальменов Б. Ш. | Кусак с, Комсомольская ул, № 20 Кв. 1 |
| 84 | Дросс Я. А. | Кусак с, Комсомольская ул, № 21 Кв. 1 |
| 85 | Ездакова И.В. | Кусак с, Комсомольская ул, № 22 Кв. 1 |
| 86 | Шайфлер А. А. | Кусак с, Комсомольская ул, № 23 Кв. 1 |
| 87 | Левиков А Н | Кусак с, Комсомольская ул, № 24 Кв. 1 |
| 88 | Давыдов А. Н. | Кусак с, Комсомольская ул, № 26 Кв. 1 |
| 89 | Федораева М. А. | Кусак с, Комсомольская ул, № 28 Кв. 1 |
| 90 | Наймушина В. М. | Кусак с, Комсомольская ул, № 3 Кв. 1 |
| 91 | Тулаева О С | Кусак с, Комсомольская ул, № 30 Кв. 1 |
| 92 | Другова Р. К. | Кусак с, Комсомольская ул, № 32 Кв. 1 |
| 93 | Кузьмина Л. М. | Кусак с, Комсомольская ул, № 35 Кв. 1 |
| 94 | Панибратец Н И | Кусак с, Комсомольская ул, № 36 Кв. 1 |
| 95 | Лылов В. Н. | Кусак с, Комсомольская ул, № 37 Кв. 1 |
| 96 | Римацкая Н В | Кусак с, Комсомольская ул, № 4 Кв. 1 |
| 97 | Маленко Н. А. | Кусак с, Комсомольская ул, № 41 Кв. 1 |
| 98 | Устилко А С | Кусак с, Комсомольская ул, № 45 Кв. 1 |
| 99 | Булавин Н. Т. | Кусак с, Комсомольская ул, № 46 Кв. 1 |
| 100 | Голубничая С И | Кусак с, Комсомольская ул, № 49 Кв. 1 |
| 101 | Найман Т.М. | Кусак с, Комсомольская ул, № 58 |
| 102 | Побережная Г. К. | Кусак с, Комсомольская ул, № 6 Кв. 1 |
| 103 | Гайдин А. Н. | Кусак с, Комсомольская ул, № 60 Кв. 1 |
| 104 | Янкова Л. А. | Кусак с, Комсомольская ул, № 61 Кв. 1 |
| 105 | Лучкин К. Ю. | Кусак с, Комсомольская ул, № 63 Кв. 1 |
| 106 | Захожая Е. Э. | Кусак с, Комсомольская ул, № 64 Кв. 1 |
| 107 | Мулюкин В. И. | Кусак с, Комсомольская ул, № 65 Кв. 1 |
| 108 | Жвирблис Е. А. | Кусак с, Комсомольская ул, № 66 Кв. 1 |
| 109 | Веревочкин В. Н. | Кусак с, Комсомольская ул, № 67 Кв. 1 |
| 110 | Демчик С. В. | Кусак с, Комсомольская ул, № 69 Кв. 1 |
| 111 | Морозова Ю.А. | Кусак с, Комсомольская ул, № 70 Кв. 1 |
| 112 | Сибин Н Н | Кусак с, Комсомольская ул, № 71 Кв. 1 |
| 113 | Пекшев С В | Кусак с, Комсомольская ул, № 72 Кв. 1 |
| 114 | Мищенко А А | Кусак с, Комсомольская ул, № 73 Кв. 1 |
| 115 | Дунаева Л Н | Кусак с, Комсомольская ул, № 76 Кв. 1 |
| 116 | Заикин В. Н. | Кусак с, Комсомольская ул, № 77 Кв. 1 |
| 117 | Карпова Е. Н. | Кусак с, Комсомольская ул, № 8 Кв. 1 |
| 118 | Ремезов В. Н. | Кусак с, Комсомольская ул, № 80 Кв. 1 |
| 119 | Маркина В. М. | Кусак с, Комсомольская ул, № 82 Кв. 1 |
| 120 | Кучин С П | Кусак с, Комсомольская ул, № 83 Кв. 1 |
| 121 | Лик Е. Ф. | Кусак с, Комсомольская ул, № 84 Кв. 1 |
| 122 | Окороков О. В. | Кусак с, Комсомольская ул, № 86 Кв. 1 |
| 123 | Наливайко А П | Кусак с, Комсомольская ул, № 87 Кв. 1 |
| 124 | Сунь-Вэн-Пин Н. В. | Кусак с, Комсомольская ул, № 88 Кв. 1 |
| 125 | Малик В. А. | Кусак с, Комсомольская ул, № 89 Кв. 1 |
| 126 | Шилякина С. Д. | Кусак с, Комсомольская ул, № 9 Кв. 1 |
| 127 | Аленькина Т. П. | Кусак с, Комсомольская ул, № 91 Кв. 1 |
| 128 | Тетерин В Г | Кусак с, Комсомольская ул, № 94 Кв. 1 |
| 129 | Горбатенко В. С. | Кусак с, Комсомольская ул, № 95 Кв. 1 |
| 130 | Возлева С. Г. | Кусак с, Комсомольская ул, № 96 Кв. 1 |
| 131 | Кувшинова Н В | Кусак с, Комсомольская ул, № 97 |
| 132 | Петкер Р. Я. | Кусак с, Комсомольская ул, № 98 Кв. 1 |
| 133 | Ильцова Н. Н. | Кусак с, Мира ул, № 13 Кв. 1 |
| 134 | Попова И. А. | Кусак с, Мира ул, № 18 Кв. 1 |
| 135 | Митрофанов В. Ф. | Кусак с, Мира ул, № 19 Кв. 1 |
| 136 | Боровской И. Н. | Кусак с, Мира ул, № 22 Кв. 1 |
| 137 | Фрай В. В. | Кусак с, Мира ул, № 24 Кв. 1 |
| 138 | Пензель И. И. | Кусак с, Мира ул, № 25 Кв. 1 |
| 139 | Cибина Л Г | Кусак с, Мира ул, № 26 Кв. 1 |
| 140 | Дейч Т. В. | Кусак с, Мира ул, № 27 Кв. 1 |
| 141 | Богатырь Г. Ф. | Кусак с, Мира ул, № 28 Кв. 1 |
| 142 | Савельев Ю. Н. | Кусак с, Мира ул, № 29 Кв. 1 |
| 143 | Тайлаков М. К. | Кусак с, Мира ул, № 3 Кв. 1 |
| 144 | Барбье М С | Кусак с, Мира ул, № 30 Кв. 1 |
| 145 | Михель М. Я. | Кусак с, Мира ул, № 30/1 Кв. 1 |
| 146 | Алексеева Т Н | Кусак с, Мира ул, № 30/1 Кв. 2 |
| 147 | Петрова Т. И. | Кусак с, Мира ул, № 30/1 Кв. 3 |
| 148 | Раабе А.Ю. | Кусак с, Мира ул, № 30/1 Кв. 4 |
| 149 | Тевс Н. Ф. | Кусак с, Мира ул, № 30/2 Кв. 1 |
| 150 | Северина Н Ф | Кусак с, Мира ул, № 30/2 Кв. 2 |
| 151 | Панибратец А. С. | Кусак с, Мира ул, № 30/3 Кв. 2 |
| 152 | Короткевич Е. М. | Кусак с, Мира ул, № 31 Кв. 1 |
| 153 | Карнаух Г. А. | Кусак с, Мира ул, № 31/1 Кв. 2 |
| 154 | Вернер А. Р. | Кусак с, Мира ул, № 31/2 Кв. 1 |
| 155 | Антипов Б. С. | Кусак с, Мира ул, № 34 Кв. 1 |
| 156 | Лукьянов Ю.Н. | Кусак с, Мира ул, № 35 Кв. 1 |
| 157 | Морозова Л Ф | Кусак с, Мира ул, № 37 Кв. 1 |
| 158 | Фишер Е. И. | Кусак с, Мира ул, № 38 Кв. 1 |
| 159 | Лысенко В. Л. | Кусак с, Мира ул, № 39 Кв. 1 |
| 160 | Кузьмина Л. С. | Кусак с, Мира ул, № 40 Кв. 1 |
| 161 | Шкурин Г. Н. | Кусак с, Мира ул, № 41 Кв. 1 |
| 162 | Варкентин В. П. | Кусак с, Мира ул, № 44 Кв. 1 |
| 163 | Палагина Е А | Кусак с, Мира ул, № 48 Кв. 1 |
| 164 | Брильц Е. Э. | Кусак с, Мира ул, № 53 Кв. 1 |
| 165 | Львов С. Н. | Кусак с, Мира ул, № 6 Кв. 1 |
| 166 | Мурашко В. Р. | Кусак с, Мира ул, № 7 Кв. 1 |
| 167 | Гунина Е В | Кусак с, Мира ул, № 9 Кв. 1 |
| 168 | Фунтусова Н А | Кусак с, Молодежная ул, № 10 Кв. 1 |
| 169 | Хаймович Т. П. | Кусак с, Молодежная ул, № 11 Кв. 1 |
| 170 | Тарасенко В. Г. | Кусак с, Молодежная ул, № 12 Кв. 1 |
| 171 | Вибе Л. П. | Кусак с, Молодежная ул, № 13 Кв. 1 |
| 172 | Маглели Н. Ф. | Кусак с, Молодежная ул, № 14 Кв. 1 |
| 173 | Дягелева З. П. | Кусак с, Молодежная ул, № 15 Кв. 1 |
| 174 | Цейгер Л. А. | Кусак с, Молодежная ул, № 18 Кв. 1 |
| 175 | Сашенко Г М | Кусак с, Молодежная ул, № 19 Кв. 1 |
| 176 | Панферов М. А. | Кусак с, Молодежная ул, № 2 Кв. 1 |
| 177 | Калмыкова Л. М. | Кусак с, Молодежная ул, № 20 Кв. 1 |
| 178 | Сашинский В А | Кусак с, Молодежная ул, № 22 Кв. 1 |
| 179 | Степкина А Н | Кусак с, Молодежная ул, № 23 Кв. 1 |
| 180 | Ханов Р. Х. | Кусак с, Молодежная ул, № 24 Кв. 1 |
| 181 | Тевс А. Я. | Кусак с, Молодежная ул, № 25 Кв. 1 |
| 182 | Тарасенко А. В. | Кусак с, Молодежная ул, № 28 Кв. 1 |
| 183 | Кирхмаер Л. Я. | Кусак с, Молодежная ул, № 29 Кв. 1 |
| 184 | Полянская Н. А. | Кусак с, Молодежная ул, № 30 Кв. 1 |
| 185 | Веревочкин В. В. | Кусак с, Молодежная ул, № 31 Кв. 1 |
| 186 | Вибе Е. Г. | Кусак с, Молодежная ул, № 32 Кв. 1 |
| 187 | Тястова С. А. | Кусак с, Молодежная ул, № 36 Кв. 1 |
| 188 | Штоббе А. Г. | Кусак с, Молодежная ул, № 38 Кв. 1 |
| 189 | Сычёв В Ю | Кусак с, Молодежная ул, № 4 Кв. 1 |
| 190 | Больц Д. А. | Кусак с, Молодежная ул, № 40 Кв. 1 |
| 191 | Мулюкина Н. Г. | Кусак с, Молодежная ул, № 41 Кв. 1 |
| 192 | Никитенко Т. И. | Кусак с, Молодежная ул, № 43 Кв. 1 |
| 193 | Ранерт А. Я. | Кусак с, Молодежная ул, № 44 Кв. 1 |
| 194 | Моркус А. М. | Кусак с, Молодежная ул, № 48 Кв. 1 |
| 195 | Боярова Т.Н. | Кусак с, Молодежная ул, № 49 Кв. 1 |
| 196 | Кабыш Ю.П. | Кусак с, Молодежная ул, № 5 Кв. 1 |
| 197 | Горохова В. А. | Кусак с, Молодежная ул, № 52 Кв. 1 |
| 198 | Жидкова В. Ф. | Кусак с, Молодежная ул, № 58 Кв. 1 |
| 199 | Котлячков О. В. | Кусак с, Молодежная ул, № 6 Кв. 1 |
| 200 | Науменко В. С. | Кусак с, Молодежная ул, № 60 Кв. 1 |
| 201 | Коптеева С.С. | Кусак с, Молодежная ул, № 61 Кв. 1 |
| 202 | Чумаченко В.Н. | Кусак с, Молодежная ул, № 64 Кв. 1 |
| 203 | Роберт Е. В. | Кусак с, Молодежная ул, № 65 Кв. 1 |
| 204 | Брем А. Ф. | Кусак с, Молодежная ул, № 67 Кв. 1 |
| 205 | Штоббе Р. Г. | Кусак с, Молодежная ул, № 68 Кв. 1 |
| 206 | Канталинская О.В. | Кусак с, Молодежная ул, № 69 Кв. 1 |
| 207 | Дьяченко И.Е. | Кусак с, Молодежная ул, № 7 Кв. 1 |
| 208 | Аксентьева Т. В. | Кусак с, Молодежная ул, № 70 Кв. 1 |
| 209 | Кононенко В.П. | Кусак с, Молодежная ул, № 71 кв. 1 |
| 210 | Кононенко В.П. | Кусак с, Молодежная ул, № 72 Кв. 1 |
| 211 | Эрнст Л. Н. | Кусак с, Молодежная ул, № 73 Кв. 1 |
| 212 | Заикин Н В | Кусак с, Молодежная ул, № 74 Кв. 1 |
| 213 | Иванова А.В. | Кусак с, Молодежная ул, № 75 Кв. 1 |
| 214 | Фладунг М. Я. | Кусак с, Молодежная ул, № 77 Кв. 1 |
| 215 | Кенн Н Я | Кусак с, Молодежная ул, № 78 Кв. 1 |
| 216 | Маракуцын О. В. | Кусак с, Молодежная ул, № 8 Кв. 1 |
| 217 | Лазарева И.А. | Кусак с, Молодежная ул, № 80 Кв. 1 |
| 218 | Теске Н.Е. | Кусак с, Молодежная ул, № 81 Кв. 1 |
| 219 | Ремезова В. Г. | Кусак с, Молодежная ул, № 82 Кв. 1 |
| 220 | Дмитриева В. В. | Кусак с, Молодежная ул, № 86 Кв. 1 |
| 221 | Сахарук Т. М. | Кусак с, Молодежная ул, № 88 Кв. 1 |
| 222 | Ерхова Л. Н. | Кусак с, Молодежная ул, № 9 Кв. 1 |
| 223 | Бук А.И. | Кусак с, Молодежная ул, № 91 Кв. 1 |
| 224 | Эккерт В.О. | Кусак с, Молодежная ул, № 93 Кв. 1 |
| 225 | Глушкова Н.Н. | Кусак с, Молодежная ул, № 94 Кв. 1 |
| 226 | Васин В. Э. | Кусак с, Молодежная ул, № 95 Кв. 1 |
| 227 | Сергеев С.В. | Кусак с, Молодежная ул, № 96 Кв. 1 |
| 228 | Рользинг Н.А. | Кусак с, Молодежная ул, № 97 Кв. 1 |
| 229 | Лещенко Н.Н. | Кусак с, Молодежная ул, № 98 Кв. 1 |
| 230 | Третьяков С.Н. | Кусак с, Молодежная ул, № 99 Кв. 1 |
| 231 | Щехин С.И. | Кусак с, Энгельса ул, № 110 Кв. 1 |
| 232 | Ранерт Л.В. | Кусак с, Энгельса ул, № 114 Кв. 1 |
| 233 | Третьяков С.В. | Кусак с, Энгельса ул, № 10 Кв. 1 |
| 234 | Рейман И.А. | Кусак с, Энгельса ул, № 11 Кв. 1 |
| 235 | Палкин В.А. | Кусак с, Энгельса ул, № 12 Кв. 1 |
| 236 | Князева Л.Л. | Кусак с, Энгельса ул, № 14 Кв. 1 |
| 237 | Васютина Л.И. | Кусак с, Энгельса ул, № 17 Кв. 1 |
| 238 | Голубев Е.Ф. | Кусак с, Энгельса ул, № 18 Кв. 1 |
| 239 | Клоков В.Ф. | Кусак с, Энгельса ул, № 19 Кв. 1 |
| 240 | Брем Т.А. | Кусак с, Энгельса ул, № 21 Кв. 1 |
| 241 | Якимова И.В. | Кусак с, Энгельса ул, № 27 Кв. 1 |
| 242 | Щербинин В.И. | Кусак с, Энгельса ул, № 27б Кв. 1 |
| 243 | Брем Н.Е. | Кусак с, Энгельса ул, № 3 Кв. 1 |
| 244 | Безвербная Т.И. | Кусак с, Энгельса ул, № 30 Кв. 1 |
| 245 | Иванов Е.А. | Кусак с, Энгельса ул, № 31 Кв. 1 |
| 246 | Папсуй К.В. | Кусак с, Энгельса ул, № 32 Кв. 1 |
| 247 | Исакова Г.Р. | Кусак с, Энгельса ул, № 33 Кв. 1 |
| 248 | Штрасбург Я.Э. | Кусак с, Энгельса ул, № 36 Кв. 1 |
| 249 | Вибе Г.Д. | Кусак с, Энгельса ул, № 38 Кв. 1 |
| 250 | Завадина Л.А. | Кусак с, Энгельса ул, № 44 Кв. 1 |
| 251 | Кирилова Е. И. | Кусак с, Энгельса ул, № 45 Кв. 1 |
| 252 | Евланов В. В. | Кусак с, Энгельса ул, № 47 Кв. 1 |
| 253 | Пробст Р.П. | Кусак с, Энгельса ул, № 48 Кв. 1 |
| 254 | Шилкина Н.А. | Кусак с, Энгельса ул, № 53 Кв. 1 |
| 255 | Губина Е.М. | Кусак с, Энгельса ул, № 55 Кв. 1 |
| 256 | Пробст И.В. | Кусак с, Энгельса ул, № 56 Кв. 1 |
| 257 | Захаров Ю.Ф. | Кусак с, Энгельса ул, № 62 Кв. 1 |
| 258 | Чеснокова И.В. | Кусак с, Энгельса ул, № 63 Кв. 1 |
| 259 | Волосатых М.А. | Кусак с, Энгельса ул, № 64 Кв. 1 |
| 260 | Бакшеева В.А.. | Кусак с, Энгельса ул, № 66 Кв. 1 |
| 261 | Гацембилер В. И. | Кусак с, Энгельса ул, № 67 Кв. 1 |
| 262 | Хорякова Т.Г. | Кусак с, Энгельса ул, № 7 Кв. 1 |
| 263 | Гартлиб Л.В. | Кусак с, Энгельса ул, № 70 Кв. 1 |
| 264 | Ерусаева П.Я. | Кусак с, Энгельса ул, № 72 Кв. 1 |
| 265 | Болева Н.Ф. | Кусак с, Энгельса ул, № 73 Кв. 1 |
| 266 | Шредер Д.П. | Кусак с, Энгельса ул, № 74 Кв. 1 |
| 267 | Куртукова Ю.Н. | Кусак с, Энгельса ул, № 76 Кв. 1 |
| 268 | Чапурина Н.И. | Кусак с, Энгельса ул, № 77 Кв. 1 |
| 269 | Литвиненко В.Ф. | Кусак с, Энгельса ул, № 78 Кв. 1 |
| 270 | Жидкова А.Ф. | Кусак с, Энгельса ул, № 79 Кв. 1 |
| 271 | Безвербная Т.И. | Кусак с, Энгельса ул, № 8 Кв. 1 |
| 272 | Гебгардт П.И. | Кусак с, Энгельса ул, № 81 Кв. 1 |
| 273 | Варкентин Е.В. | Кусак с, Энгельса ул, № 83 Кв. 1 |
| 274 | Симонов Д.А. | Кусак с, Энгельса ул, № 84 Кв. 1 |
| 275 | Шефер В.Я. | Кусак с, Энгельса ул, № 85 Кв. 1 |
| 276 | Захаркин А.А. | Кусак с, Энгельса ул, № 87 Кв. 1 |
| 277 | Семенец Е. Д. | Кусак с, Энгельса ул, № 88 Кв. 1 |
| 278 | Шаповалова М.В. | Кусак с, Энгельса ул, № 89 Кв. 1 |
| 279 | Панибратец А.А. | Кусак с, Энгельса ул, № 90 Кв. 1 |
| 280 | Козырева О.В. | Кусак с, Энгельса ул, № 91 Кв. 1 |
| 281 | Рыбников А.И. | Кусак с, Энгельса ул, № 92 Кв. 1 |
| 282 | Куртукова Е.П. | Кусак с, Энгельса ул, № 93 Кв. 1 |
| 283 | Патрина Н.В | Кусак с, Энгельса ул, № 94 Кв. 1 |
| 284 | Прохоров П.Н. | Кусак с, Энгельса ул, № 95 Кв. 1 |

Прогноз прироста (уменьшения) полезного отпуска тепловой энергии

| Планируемый и фактический полезный отпуск ТЭ на прогнозный период |  | Котельная с. Кусак | Итого |
| --- | --- | --- | --- |
| 2015 | план | 10 617 | 10 617 |
|  | факт | 9 937,95 | 9 937,95 |
| 2016 | план | 8 562 | 8 562 |
|  | факт | 8219,9 | 8219,9 |
| 2017 | план | 8 200 | 8 200 |
|  | факт всего, в т. ч. | 9 938 | 9 938 |
|  | бюджет всех уровней | 1010,31 | 1010,31 |
|  | население | 8927,64 | 8927,64 |
|  | прочие | 0 | 0 |
| 2018 | план всего, в т. ч. | 8304,801 | 8304,801 |
|  | бюджет всех уровней | 1740,127 | 1740,127 |
|  | население | 6468,152 | 6468,152 |
|  | прочие | 96,522 | 96,522 |
|  | факт | 5430,209 | 5430,209 |
| 2019 | план всего, в т. ч. | 6427,878 | 6427,878 |
|  | бюджет всех уровней | 1740,127 | 1740,127 |
|  | население | 4591,229 | 4591,229 |
|  | прочие | 96,522 | 96,522 |
|  | факт | 6427,88 | 6427,88 |
| 2020 | план всего, в т. ч. | 6427,878 | 6427,878 |
|  | бюджет всех уровней | 1740,127 | 1740,127 |
|  | население | 4591,229 | 4591,229 |
|  | прочие | 96,522 | 96,522 |
|  | факт | 5 330,86 | 5 330,86 |
| 2021 | план всего, в т. ч. | 6427,878 | 6427,878 |
|  | бюджет всех уровней | 1740,127 | 1740,127 |
|  | население | 4591,229 | 4591,229 |
|  | прочие | 96,522 | 96,522 |
|  | факт | 5 643,53 | 5 643,53 |
| 2022 | план всего, в т. ч. | 5 487,76 | 5 487,76 |
|  | бюджет всех уровней | 1 740,127 | 1 740,127 |
|  | население | 3 647,108 | 3 647,108 |
|  | прочие | 100,521 | 100,521 |
|  | факт | 5421,69 | 5421,69 |
| 2023 | план всего, в т. ч. | 5487,76 | 5487,76 |
|  | бюджет всех уровней | 1740,127 | 1740,127 |
|  | население | 3647,108 | 3647,108 |
|  | прочие | 100,521 | 100,521 |
|  | факт |  |  |
| 2024 | план всего, в т. ч. | 5487,756 | 5487,756 |
|  | бюджет всех уровней | 1740,127 | 1740,127 |
|  | население | 3647,108 | 3647,108 |
|  | прочие | 100,521 | 100,521 |
|  | факт | 5699,952 | 5699,952 |
| 2025 | план всего, в т. ч. | 5699,952 | 5699,952 |
|  | бюджет всех уровней | 1780,262 | 1780,262 |
|  | население | 3812,892 | 3812,892 |
|  | прочие | 106,798 | 106,798 |
|  | факт |  |  |
| 2026 | план | 5699,952 | 5699,952 |
|  | факт |  |  |
| 2027 | план |  |  |
|  | факт |  |  |

Раздел 2. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

Перспективные балансы тепловой мощности источников и тепловой нагрузки потребителей приведены в таблице.

Таблица: Перспективные балансы тепловой мощности источников и тепловой

нагрузки потребителей

| Система теплоснабжения | Установленная мощность (базовый уровень), Гкал/ч | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час (план/факт) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | базовый уровень (2012) | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| котельная с. Кусак | 12 | 2,84 | 2,08 1,94 | 1,67 1,61 | 1,60 1,94 | 1,62 1,062 | 1,73 0,905 | 0,905 1,043 | 4,00 3,682 | 4,00 3,096 | 4,00 | 3,02 | 3,02 |  |  |
| Итого: | 12 | 2,84 | 2,08 1,94 | 1,67 1,61 | 1,60 1,94 | 1,62 1,062 | 1,73 0,905 | 0,905 1,043 | 4,00 3,682 | 4,00 3,096 | 4,00 | 3,02 | 3,02 |  |  |

Схема расположения тепловых сетей

Схема расположения тепловых сетей на территории Кусакского сельсовета, находящихся в муниципальной собственности района, показана на рисунке ниже.

Раздел 3. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

Основное направление развития теплоснабжения в МО «Кусакский сельсовет», определяемое Схемой теплоснабжения на расчетный период до 2027 г., – становится снижение затрат на производство и передачу тепловой энергии, повышение энергетический эффективности источника тепловой энергии за счет модернизации котельного оборудования и теплосетей, проведения необходимого ремонта для поддержания котельного оборудования в рабочем состоянии.

Одним из возможных вариантов развития системы теплоснабжения может стать децентрализация теплоснабжения.

Раздел 4. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей

Предполагаемые мероприятия по строительству и реконструкции тепловых сетей: приведение диаметров тепловых сетей в соответствие с расчетными нагрузками, замена трубопроводов, замена теплоизоляции.

В 2024 году выполнены работы по капитальному ремонту тепловых сетей в с. Кусак (проектирование, строительно-монтажные работы по замене участков трубопроводов и тепловой изоляции) протяженностью 0,9 км. Стоимость работ по капитальному ремонту тепловых сетей в с. Кусак (проектирование, строительно-монтажные работы по замене участков трубопроводов и тепловой изоляции) составило порядка 7881 тыс. руб..

После завершения работ по капитальному ремонту тепловых сетей в с. Кусак ожидается сокращение количества аварийных ситуаций, снижение потерь при транспортировке тепловой энергии потребителям.

В 2025-2026 гг предусмотрен ревизионные работы на тепловых сетях и замена аварийных участков. или текущий ремонт котельного оборудования.

Раздел 5. Перспективные топливные балансы

Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах поселения, рассчитываются на основе спроса на тепловую энергию.

Раздел 6. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

Предложения по инвестированию средств в существующие объекты или инвестиции, предполагаемые для осуществления определенными организациями, утверждаются в схеме теплоснабжения только при наличии согласия лиц, владеющих на праве собственности или ином законном праве данными объектами, или соответствующих организаций на реализацию инвестиционных проектов.

В 2025-2026 гг. планируется выполнить капитальный ремонт котельной в с. Кусак. Затраты составят на общую сумму 28 000 тыс. руб..

Раздел 7. Решение об определении единой теплоснабжающей организации

В качестве единой теплоснабжающей организации определяется МКП «Теплоцентраль» ННР АК

Раздел 8. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

На территории МО «Кусакский сельсовет» единственный источник тепловой энергии.

Раздел 9. Решения по бесхозяйным сетям

Бесхозяйные сети отсутствуют.