|  | Утверждена постановлением Администрации Немецкого национального района Алтайского края № 145 от 28.03.2025 |
| --- | --- |

Схема водоснабжения и водоотведения

МО «Подсосновский сельсовет»

Немецкого национального района

Алтайского края

на 2026 год

Содержание

Содержание	2

Введение	3

Паспорт схемы	4

Глава 1. Схема водоснабжения	6

1.1 Существующее положение в сфере водоснабжения муниципального образования Подсосновский сельсовет	6

1.1.1 Описание структуры системы водоснабжения муниципального образования.	6

1.1.2 Описание и функционирования систем водоснабжения.	6

1.1.3 Описание существующих технических и технологических проблем в

водоснабжении муниципального образования...................................................................7

1.2 Существующие балансы водопотребления	7

1.3 Перспективное потребление коммунальных ресурсов  в сфере водоснабжения	8

1.4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения	10

1.5. Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения	11

# Введение

Схема водоснабжения муниципального образования Подсосновский сельсовет  на период до 2027 года  разработана на основании следующих документов:

- технического задания, утверждённого Главой администрации МО Подсосновского сельсовета  Немецкого национального района Алтайского края;

- Генерального плана МО Подсосновского сельсовета;

А также в соответствии с требованиями Постановления правительства  Российской Федерации от 22.02.2012 № 154.

Схема включает в себя первоочередные мероприятия по созданию систем водоснабжения, направленные на повышение надёжности функционирования этих систем, а также безопасные и комфортные условия для проживания людей.

Схема водоснабжения содержит:

- основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения;

- прогнозные балансы потребления питьевой,  количества и состава сроком не менее чем на 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, городских округов;

- зоны централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем холодного водоснабжения) и перечень централизованных систем водоснабжения;

- карты (схемы) планируемого размещения объектов централизованных систем холодного водоснабжения;

- границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем холодного водоснабжения;

- перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения в разбивке по годам, включая технические обоснования этих мероприятий и оценку стоимости их реализации.

Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной инфраструктуры:

- Водоснабжение:

- магистральные сети водоснабжения;

- водозаборы;

- насосные станции;

# Паспорт схемы

Наименование:

Схема водоснабжения МО Подсосновского сельсовета Немецкого национального района Алтайского края

Инициатор проекта (муниципальный заказчик):

Глава администрации МО Подсосновский сельсовет.

Местонахождение объекта:

Россия, Алтайский край, Немецкий национальный район, село Подсосново

Нормативно-правовая база для разработки схемы:

- 	Федерального закона от 07.12.2011 N 416-Ф3 (ред. От 30.12.2012) «О Водоснабжении и водоотведении»

- 	СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» Актуализированная редакция СНИП 2.04.02.-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14;

- 	СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.03-85* Утвержден приказом Министерства регионального развития Российской Федерации (Минрегион России) от 29 декабря 2011 г. № 635/11 и введен в действие с 01 января 2013 г;

- СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности»;

- СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности».

Цели схемы

Целями схемы являются:

- 	развитие систем централизованного водоснабжения для существующего и нового строительства жилищного фонда в период до 2027 г.

-	увеличение объёмов производства коммунальной продукции, в частности, оказания услуг по водоснабжению при повышении качества оказания услуг, а также сохранение действующей ценовой политики;

- 	улучшение работы систем водоснабжения;

- 	повышение качества питьевой воды;

Способ достижения поставленных целей

Для достижения поставленных целей следует реализовать следующие мероприятия:

- 	реконструкция существующих водозаборных узлов и существующих ВОС;

-  	строительство новых водозаборных узлов с установкой ВОС;

- 	строительство сетей магистральных водопроводов, обеспечивающих возможность постоянного водоснабжения МО Подсосновского сельсовета  в целом;

- 	установка приборов учёта;

-          прокладка новых и реконструкция старых водопроводных сетей в МО Подсосновский сельсовет;

- 	снижение вредного воздействия на окружающую среду.

Сроки и этапы реализации схемы

Первый этап 2013-2021 г.

- прокладка магистральных водопроводов для обеспечения водой территории с существующей и новой застройкой;

- консервирование скважин;

- строительство водонапорных башен;

- поэтапная перекладка существующих водопроводных сетей;

Второй этап 2021-2027 г.

- строительство поверхностного водозабора;

- реконструкция существующих ВЗУ;

- реконструкция ВОС;

- строительство и реконструкция магистральных водопроводов для обеспечения водой территории с существующей и новой застройкой;

Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы

- Повышение качества предоставления коммунальных услуг.

- Реконструкция и замена  устаревшего оборудования и сетей.

- Увеличение мощности систем водоснабжения.

- Улучшение экологической ситуации на территории сельского поселения.

- Создание коммунальной инфраструктуры для комфортного проживания населения, а также дальнейшего развития сельского поселения.

# Глава 1. Схема водоснабжения

## 1.1 Существующее положение в сфере водоснабжения муниципального образования Подсосновский сельсовет

### 1.1.1 Описание структуры системы водоснабжения муниципального образования.

Село Подсосново расположено в северо-западной части Алтайского края в Немецком национальном районе к северу от города Славгород. В состав МО Подсосновсий сельсовет  входят следующие населённые пункты с количеством населения (на 2013г.):

- С. Подсосново (2400 чел.)

### 1.1.2 Описание и функционирования систем водоснабжения.

Водоснабжение села Подсосново осуществляется от водозабора, расположенного на юго-восточной стороне окраины села.

Для водоснабжения используются подземные воды. Добыча подземных вод осуществляется инфильтрационным водозабором линейного типа, состоящего из 1 скважины.

Данные лабораторных анализов воды из скважины представлены в приложении. Общая протяженность сетей водоснабжения с. Подсосново 13684 м. Год постройки 1971.

Таблица 1.

Основные технические характеристики источников водоснабжения и других объектов системы.

| № № п/п | Наимнеование объекта и его местоположение | Состав водозаборного узла | Год ввода в эксплуат. | Производительность, тыс. м³/сут | Глубина, м | Наличие ЗСО 1 пояса, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | ВЗУ с. Подсосново | водозабор | - | 240 | 28 | - |
|  |  | РЧВ W=25 м3 | - | - | - | - |

Проекты ЗСО объектов водоснабжения отсутствуют. Границы ЗСО приняты согласно СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» Актуализированная редакция СНИП 2.04.02.-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14.

Характеристики насосного оборудования представлены в таблице 2.

Таблица 2.

Характеристики насосного оборудования установленного на ВЗУ

МО Подсосновский сельсовет

| № № п/п | Наимнеование узла и его местоположение | Кол-во и объем резервуаров, м³ | Оборудование |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | марка насоса | производ. м³/ч | напор, м сут. | мощность, кВт |  |
| 1 | ВЗУ с. Подсосново | 1 рез. 25 м3 | ЭЦВ 6-10-80 | 10 | 80 |  |  |

Скважина обеспечена зоной санитарной охраны первого пояса, размер которой составляет 30м. Согласно СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» (актуализированная редакция СНИП 2.04.02.-84*) Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14.

Существующие водопроводные сети проложены из чугунных, стальных, асбестоцементных, ПНД трубопроводов диаметром от 32 до 150 мм общей протяжённостью 13,3  км.

1.1.3 Описание существующих технических и технологических проблем в водоснабжении муниципального образования:

- Централизованным водоснабжением не охвачена большая часть застройки МО Подсосновского сельсовета

- Водопроводная сеть на территории МО Подсосновского сельсовета  проложена в 1971 году,  находится в неудовлетворительном состоянии и требует поэтапной перекладки.

- Водозаборные узлы требуют реконструкции и капитального ремонта.

## 1.2 Существующие балансы водопотребления

Неучтённые расходы включают в себя расходы воды на нужды промышленности, обеспечивающей население продуктами.

Таблица водопотребления по МО Подсосновского сельсовета  на 2018г.

Таблица 3.

|  | Потребитель | Наименование расхода | Ед-ца изме- ре- ния | Кол-во | Средне суточн. норма м3/чел. | Водопотребление |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Сред. сут. м³/сут | Годовое т.м³/год | Макс. сут. м³/сут | Макс. час. м³/час |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
|  | С. Подсосново |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Существую- щее положение 2013г. | Хоз-питьевые нужды | чел | 2400 | 0,1 | 2,9 | 1,065 | 3,2 | 0,13 |  |
|  |  | Неучтённые расходы | % | 20,0 | - | 0,7 | 0,266 | 0,7 | 0,3 |  |
|  |  | Итого: |  |  |  | 3,6 | 1331 | 3,9 | 0,43 |  |
| 1. Количество расчётных дней в году: 365 – для населения. 2. СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» (Актуализированная редакция СНИП 2.04.02.-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14). 3.СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения». (Актуализированная редакция СНИП 2.04.03-85* Утвержден приказом Министерства регионального развития Российской Федерации (Минрегион России) от 29 декабря 2011 г. № 635/11 и введен в действие с 01 января 2013). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 1.3 Перспективное потребление коммунальных ресурсов  в сфере водоснабжения

Развитие систем водоснабжения и водоотведения на период до 2027 года учитывает увеличение размера застраиваемой территории и улучшение качества жизни населения.

В результате реализации программы должно быть обеспечено развитие сетей централизованного водоснабжения МО Подсосновского сельсовета,  а так же 100%-е подключение потребителей к централизованным системам водоснабжения. Данные о численности населения МО Подсосновского сельсовета  приведены  в таблице 5.

Таблица 5.

| № п/п | Перечень населенных пунктов | Число постоянных хозяйств | Численность населения, чел. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Современное состояние, 2013 г | Расчетный срок - 2021г. |  | Расчетный срок – 2027 г. |  |
|  |  |  |  | Прирост | Итого | Прирост | Итого |
| 1 | С. Подсосново | - | 2400 | 110 | 2510 | 90 | 2600 |

В перспективе развития МО Подсосновский сельсовет источником хозяйственно-питьевого водоснабжения являются централизованные сети водоснабжения.

При проектировании системы водоснабжения определяется требуемый расход воды для потребителей. Расход воды на хозяйственно-питьевые нужды  населения зависит от степени санитарно-технического благоустройства населённых пунктов и районов жилой застройки.

Благоустройство жилой застройки для МО Подсосновский сельсовет принято следующим:

- планируемая жилая застройка на конец расчётного срока 2027 года оборудуется внутренними системами водоснабжения;

В соответствии с СП 30.13330.2010 «Внутренний водопровод и канализация зданий» приняты следующие нормы:

160 л/сут. - среднесуточная норма водопотребления на человека принята по СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» и признана международным сообществом достаточной для удовлетворения физиологических потребностей человека (журнал «Сантехника» №2  за 2009г., издательство «АВОК-ПРЕСС» стр.15);

50 л/сут. - норма водопотребления на полив принята по СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Суточный коэффициент неравномерности принят 1,3 в соответствии с СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Таблица 6.

Таблица суммарного водопотребления по МО Подсосновский сельсовет на период с 2021 по 2027гг.

| Расчётные сроки | Наименование расхода | Ед-ца изме- ре- ния | Кол-во | Средне суточн. норма на ед. изм. | Водопотребление |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Сред. сут. м³/сут | Годовое т.м³/год | Макс. сут. м³/сут | Макс. час. м³/час |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| I-этап до 2021г. | Хоз-питьевые нужды | чел | 2510 | 160/160 | 401,6 | 146,58 | 522 | 21,75 |
|  | Неучтённые расходы | % |  |  | 80,3 | 29,3 | 104,39 | 4,34 |
|  | Итого: | чел | 2510 |  | 481 | 146,58 | 522 | 21,75 |
| II-этап до 2027г. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Хоз-питьевые нужды | чел | 2600 | 160/160 | 416 | 151,8 | 540,8 | 25,3 |
|  | Неучтённые расходы | % |  |  | 83,2 |  |  |  |
|  | Итого: | чел | 2600 |  | 499,2 | 151,8 | 540,8 | 25,3 |

Неучтённые расходы включают в себя расходы воды на нужды промышленности, обеспечивающей население продуктами.

Для полива сезонных садов и огородов рекомендуется устройство единого поливочного водопровода сезонного действия из любых ближайших поверхностных источников воды.

## 1.4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения

В перспективе развития МО Подсосновский сельсовет предусматривается 100%-ное обеспечение централизованным водоснабжением существующих и планируемых объектов капитального строительства.

Водопроводные сети необходимо предусмотреть для 100%-го охвата всей селитебной территории сельского поселения. Прокладку новых сетей рекомендуется осуществлять с одновременной заменой старых сетей.

Увеличение водопотребления планируется для комфортного и безопасного проживания населения.

Планируется строительство новых ВОС увеличенной мощности. Строительство новых ВОС планируется рядом с существующей водонапорной башней, т.к. очистные сооружения вообще отсутствуют. Увеличение производственных мощностей происходит в связи с увеличением количества подключаемых потребителей.

Проектом предусмотрено создание кольцевой сети хозяйственно-питьевого водопровода Ø100мм, а также строительство водонапорной башни (V=25м³, H=18м).

На кольцевой сети предусматривается устройство колодцев из сборных ж/б элементов по ТПР 901-09-11.84 для установки в них пожарных гидрантов (для наружного пожаротушения)  с радиусом действия 100÷150м и отключающей арматуры. Пожаротушение в  с. Подсосново предусмотрено от пожарных гидрантов. Расход воды на пожар составляет 15 л/с в соответствии СП 73.13330.2012, 31.13330.2012, 118.13330.2012.

Для обеспечения внутреннего  пожаротушения действующего клуба со сценой проектом предлагается устройство ввода водопровода Ø76 мм (от наружной кольцевой сети Ø100мм)  и установка пожарных кранов.

На кольцевой сети предусматривается устройство колодцев из сборных ж/б элементов по ТПР 901-09-11.84 для установки в них пожарных гидрантов (для наружного пожаротушения)  с радиусом действия 100÷150м и отключающей арматуры..

Схема будет реализована в период с 2013г. по 2027 г. Проект разбивается на два этапа, на каждом из которых планируется реализация намеченных целей:

На первый этап 2013-2021 г.:

1.Создания кольцевой сети хозяйственно-питьевого водопровода

2. Строительство водонапорной башни

3. Строительство новых ВОС

4. Ввод водопровода в клуб в целях пожаротушения

5. Строительство  новых и реконструкция старых водопроводных сетей

На второй этап 2023-2027 гг.:

- на кольцевой сети устройства колодцев из сборных железобетонных  элементов для  установки в них пожарных гидрантов (для наружного пожаротушения) и отключающей арматуры;

- Строительство резервной водонапорной башни V= 25 м 3  и скважины

## 1.5. Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения

Предварительный расчет стоимости выполнения работ.

- Общие положения.

В современных рыночных условиях, в которых работает инвестиционно-строительный комплекс, произошли коренные изменения в подходах к нормированию тех или иных видов затрат, изменилась экономическая основа в строительной сфере.

В настоящее время существует множество методов и подходов к определению стоимости строительства, изменчивость цен и их разнообразие не позволяют на данном этапе работы точно определить необходимые затраты в полном объеме.

В связи с этим, на дальнейших стадиях проектирования требуется детальное уточнение параметров строительства на основании изучения местных условий и конкретных специфических функций строящегося объекта.

Стоимость разработки проектной документации объектов капитального строительства определена на основании «Справочников базовых цен на проектные работы для строительства» (Коммунальные инженерные здания и сооружения, Объекты водоснабжения и канализации). Базовая цена проектных работ (на 1 января 2001 года) устанавливается в зависимости от основных натуральных показателей проектируемых объектов и приводится к текущему уровню цен умножением на коэффициент, отражающий инфляционные процессы на момент определения цены проектных работ для строительства согласно Письму № 1951-ВТ/10 от 12.02.2013г. Министерства регионального развития Российской Федерации.

Ориентировочная стоимость строительства зданий и сооружений определена по проектам объектов-аналогов, Каталогам проектов повторного применения для строительства объектов социальной и инженерной инфраструктур,  Укрупненным нормативам цены строительства для применения в 2012, изданным Министерством регионального развития РФ, по существующим сборникам ФЕР в ценах и нормах 2001 года, а также с использованием сборников УПВС в ценах и нормах 1969 года. Стоимость работ пересчитана в цены 2013 года с коэффициентами согласно: - Постановлению № 94 от 11.05.1983г. Государственного комитета СССР по делам строительства; - Письму № 14-Д от 06.09.1990г. Государственного комитета СССР по делам строительства; - Письму № 15-149/6 от 24.09.1990г. Государственного комитета РСФСР по делам строительства; - Письму № 2836-ИП/12/ГС от 03.12.2012г. Министерства регионального развития Российской Федерации; - Письму № 21790-АК/Д03 от 05.10.2011г. Министерства регионального развития Российской Федерации.

Расчетная стоимость мероприятий приводится по этапам реализации, приведенным в Схеме водоснабжения и водоотведения, с учетом индексов-дефляторов до 2021 и 2027 г.г. в соответствии с указаниями Минэкономразвития РФ Письмо № 21790-АК/Д03 от 05.10.2011г. "Об индексах цен и индексах-дефляторах для прогнозирования цен".

Определение стоимости на разных этапах проектирования должно осуществляться различными методиками. На предпроектной стадии при обосновании инвестиций определяется предварительная (расчетная) стоимость строительства. Проекта на этой стадии еще нет, поэтому она составляется по предельно укрупненным показателям. При отсутствии таких показателей могут использоваться данные о стоимости объектов-аналогов. При разработке рабочей документации на объекты капитального строительства необходимо уточнение стоимости путем составления проектно-сметной документации. Стоимость устанавливается на каждой стадии проектирования, в связи, с чем обеспечивается поэтапная ее детализация и уточнение. Таким образом, базовые цены устанавливаются с целью последующего формирования договорных цен на разработку проектной документации и строительства.

В расчетах не учитывались:

- стоимость резервирования и выкупа земельных участков и недвижимости для государственных и муниципальных нужд;

- стоимость проведения топографо-геодезических и геологических изысканий на территориях строительства;

- стоимость мероприятий по реконструкции существующих объектов;

- оснащение необходимым оборудованием и благоустройство прилегающей территории;

- особенности территории строительства.

Результаты расчетов (сводная ведомость стоимости работ) приведены в таблице 7.

- Ориентировочная стоимость зданий, сооружений и инженерных коммуникаций.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

Таблица 7.

| № п/п | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Объем работ | Общая стоимость, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 этап 2021г | 2 этап 2027 г. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 1. | С. Подсосново |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Водонапорная башня | Шт | 2 | 2424,308 | 2424,308 | 4848,616 |
| 1.2 | Водопровод из труб ПЭ100 90 | Км | 3,2 | 9480,6 |  | 9480,6 |
| 1.3 | Замена изношенных водопроводных сетей различного диаметра: |  |  |  |  |  |
|  |  32 | Км | 1,4 | 7930 |  | 7930 |
|  |  150 | Км | 5,2 | 32500,8 |  | 32500,8 |
| 1,4 | Строительство скважины | шт | 1 | 2401,24 |  | 2401,24 |
| 1,5 | Резервуар чистой воды V=20 м3 | Шт | 2 | 745,2 | 745,2 | 1490,4 |
| 1.6 | Насосная станция | Шт | 1 |  | 2012,06 | 2012,06 |
|  | И Т О Г О | Шт |  | 55548,14 | 5181,568 | 60729,7 |